## MODELO EQUÍL. E CARGA
ETA BRASÍLIA
ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DA COAGULAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DA ANÁLISADOR DE CARGA SCV "EM LINHA" E EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA/ PRÉ-TRATAMENTO
LADOS PAR E ÍMPAR
DATA: |  |  | TURNO I:
TURNO II:
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  |  | FLOC. GRADIENTES (s-1) |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA/ FILTRADA | [5 empty] | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR | [7 empty] | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR
(hh:mm) | TOR (L/s) | SM (L/s) | BNN (L/s) | TOTAL (L/s) | CAL PRÉ (S/N) | PAC (mg/L) | CARGA (CSV) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°C) | pH | TURB (uT) | COR (uC) | ALC. (mg/L) | TURB. FILT. (uT) | Nº FLOC. | Nº FLOT. | Pressão Sat. Média (bar) | Vazão Rec. Média (L/s) | pH | ALC. (mg/L) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | Nº FLOC. | Nº FLOT. | Pressão Sat. Média (bar) | Vazão Rec. (L/s) | pH | ALC. (mg/L) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:30
1:30
3:30
5:30
OBSERVAÇÕES:

## MODELO EQUÍLIBRIO QUÍMICO
ETA BRASÍLIA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA/ PRÉ-TRATAMENTO
LADOS PAR E ÍMPAR
DATA: |  |  | TURNO I:
TURNO II:
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOC. GRADIENTES (s-1) |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA/ FILTRADA | [5 empty] | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 | [7 empty] | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (L/s) | SM (L/s) | BNN (L/s) | TOTAL (L/s) | CAL PRÉ (S/N) | PAC (mg/L) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°C) | pH | TURB (uT) | COR (uC) | ALC. (mg/L) | TURB. FILT. (uT) | Nº FLOC. | Nº FLOT. | Pressão Sat. (bar) | Vazão Rec. (L/s) | pH | ALC. (mg/L) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | Nº FLOC. | Nº FLOT. | Pressão Sat. (bar) | Vazão Rec. (L/s) | pH | ALC. (mg/L) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:30
1:30
3:30
5:30
OBSERVAÇÕES:

## 21.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-24 |  | TURNO I | Andréa / Jamir
|  |  | TURNO II | Maciel / Mathias
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30 | 1918 | - | 500 | 1996 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.84 | 16 | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 0.14 | 0.86 | 6.9 | 7.4 | 0.14 | 0.87
9:30 | 590 | - | 525 | 1300 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.59 | 14 | 7.2 | 6.9 | 8 | 0.19 | 1.23 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 1.62
11:30 | 590 | - | 525 | 1291 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 4.15 | 17 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 0.16 | 1.52 | 6.8 | 7.4 | 0.18 | 2.2
13:30 | 590 | - | 525 | 12190 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 4.68 | 19 | 7.9 | 6.9 | 9.4 | 0.14 | 1.64 | 6.9 | 8.1 | 0.18 | 1.51
15:30 | 1240 | - | 500 | 1980 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.8 | 4.08 | 14 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 0.23 | 1.33 | 6.7 | 7.3 | 0.25 | 1.56
17:30 | 1201 | - | 499.2 | 1906 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 4.4 | 16 | 5.7 | 6.7 | 6 | 0.16 | 1.23 | 6.7 | 5.5 | 0.21 | 1.68
19:30 | 1112 | 86 | 500 | 1828 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.8 | 4.38 | 15 | 9.3 | 6.8 | 8.1 | 0.24 | 1.11 | 6.8 | 9.8 | 0.29 | 1.91
21:30 | 1232 | 87 | 500 | 1845 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 4.21 | 13 | 8.6 | 6.8 | 8.5 | 0.2 | 0.88 | 6.8 | 8.7 | 0.25 | 1.09
23:30 | 1208 | 85 | 500 | 1834 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 3.84 | 15 | 8.8 | 6.8 | 7.3 | 0.21 | 0.85 | 6.8 | 6.9 | 0.17 | 0.78
1:30 | 1207 | 88 | 500 | 1915 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 4.02 | 17 | 9.4 | 6.8 | 9.1 | 0.16 | 1.14 | 6.7 | 7.1 | 0.17 | 1.2
3:30 | 1229 | 88 | 500 | 1824 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 3.98 | 18 | 9 | 6.8 | 9.2 | 0.18 | 0.97 | 6.7 | 8.7 | 0.21 | 1.14
5:30 | 1104 | 81 | 499 | 1919 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 4.88 | 18 | 8.9 | 6.8 | 9.4 | 0.15 | 0.86 | 6.8 | 7.8 | 0.21 | 1.01
OBSERVAÇÕES:

## 20.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-20 |  | TURNO I | Andréa / Pierry
|  |  | TURNO II | Leandro / Cláudio
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30 | 1080 | - | 500.2 | 1877 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.71 | 15 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 0.12 | 0.76 | 6.6 | 6.8 | 0.14 | 1.05
9:30 | 1191.3 | - | 500.7 | 1878 | S | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 4.58 | 21 | 6.2 | 6.7 | 8.1 | 0.17 | 0.86 | 6.7 | 7.3 | 0.25 | 1.21
11:30 | 1191 | - | 500 | 1889 |  | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 4.37 | 16 | 6.2 | 6.7 | 5.4 | 0.15 | 1.1 | 6.7 | 6.1 | 0.19 | 1.18
13:30 | 1236.4 | - | 499.4 | 1881 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.8 | 4.61 | 16 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 0.32 | 1.38 | 6.7 | 6.8 | 0.23 | 2.48
15:30 | 1768 | - | 499.9 | 2364 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.7 | 3.95 | 19 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0.25 | 0.97 | 6.7 | 7.3 | 0.34 | 1.39
17:30 | 1602 | - | 500 | 2370 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 3.54 | 18 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0.2 | 0.94 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 1.36
19:30 | 1540 | 70 | 500 | 2375 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6 | ,,49 | 16 | 8.4 | 6.8 | 9.3 | 0.18 | 0.92 | 6.9 | 8.7 | 0.17 | 1.23
21:30 | 1600 | 80 | 500 | 2364 | S | 3.11 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.8 | 3.58 | 15 | 10.6 | 6.8 | 8.4 | 0.31 | 0.96 | 6.8 | 9.6 | 0.2 | 1.16
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1:30 | 1150 | 90 | 500 | 1822 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 3.61 | 14 | 7.3 | 6.9 | 9.9 | 0.17 | 1.18 | 6.9 | 9 | 0.16 | 1.1
3:30 | 1167 | - | 500 | 1833 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.87 | 16 | 10.5 | 7 | 10.7 | 0.21 | 0.83 | 7 | 10.6 | 0.19 | 0.83
5:30 | 1156 | - | 500 | 1830 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.76 | 15 | 9.9 | 6.9 | 11.4 | 0.21 | 0.91 | 7 | 12.6 | 0.29 | 1.13
OBSERVAÇÕES:

## 19.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-19 |  | TURNO I | Cláudio Py / Leandro
|  |  | TURNO II | Maciel / Mathias
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30 | 560 | 87 | 525 | 1210 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.6 | 6.8 | 4.27 | 20 | 9.2 | 6.9 | 10.8 | 0.18 | 0.83 | 6.9 | 10.2 | 0.13 | 0.99
9:30 | 530 | 82 | 528 | 1166 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.8 | 4.76 | 17 | 14.1 | 7 | 15 | 0.15 | 0.77 | 7 | 10.5 | 0.13 | 0.84
11:30 | 551 | 82 | 528 | 1164 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.2 | 6.8 | 3.85 | 15 | 12.2 | 6.9 | 15 | 0.18 | 0.72 | 6.9 | 13.2 | 0.19 | 0.75
13:30
15:30 | 542 | 89 | 528 | 1249 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 26.1 | 6.9 | 4.41 | 16 | 9.8 | 6.9 | 10.3 | 0.36 | 0.7 | 7 | 10.4 | 0.34 | 0.68
17:30 | 1270 | 82 | 500 | 1818 | S | 3.6 | 1435 | 1435 |  | 25.5 | 6.8 | 4.2 | 17 | 4.7 | 6.7 | 6.9 | 0.28 | 0.75 | 6.7 | 7.8 | 0.15 | 0.76
19:30 | 1234 | 82 | 500 | 1814 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 14.9 | 6.7 | 4.07 | 16 | 8 | 7.1 | 6.8 | 0.17 | 0.66 | 6.7 | 7.5 | 0.24 | 0.75
21:30 | 1159 | 90 | 498 | 1821 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.6 | 6.8 | 5.7 | 19 | 8.4 | 6.8 | 8.1 | 0.3 | 0.65 | 6.7 | 7.9 | 0.15 | 1.27
23:30 | 1148 | 80 | 500 | 1826 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24 | 6.8 | 3.68 | 15 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | 0.14 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 0.19 | 0.75
1:30 | 1146 | 88 | 500 | 1814 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.1 | 6.7 | 4.57 | 17 | 7.2 | 6.7 | 7.7 | 0.22 | 0.65 | 6.6 | 7.5 | 0.21 | 0.79
3:30 | 1089 | 87 | 500 | 1830 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24 | 6.7 | 6.79 | 15 | 9.2 | 6.7 | 9.5 | 0.18 | 0.79 | 6.6 | 9.6 | 0.21 | 1
5:30 | 1215 | 86 | 499 | 1809 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.5 | 6.6 | 3.65 | 17 | 8.1 | 6.7 | 7.5 | 0.15 | 0.72 | 6.7 | 7.9 | 0.19 | 1.21
OBSERVAÇÕES:

## 18.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-18 |  | TURNO I
TURNO II
MACIEL/MATHIAS
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30 | 1192 | 80 | 499 | 1814 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.3 | 6.7 | 4.06 | 10 | 8 | 6.7 | 8.4 | 0.17 | 3.97 | 6.6 | 8.5 | 0.17 | 4.03
9:30 | 1160 | 81 | 500 | 1863 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.3 | 6.7 | 4.1 | 18 | 9.2 | 6.7 | 9.3 | 0.11 | 4.14 | 6.7 | 8.7 | 0.15 | 3.83
11:30 | 1197 | 82 | 499 | 1749 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.3 | 6.7 | 4.66 | 18 | 8.2 | 6.7 | 8.6 | 0.25 | 5.46 | 6.6 | 8.8 | 0.36 | 5.8
13:30 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15:30 | 1060 | 85 | 499 | 1743 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 25 | 6.7 | 4.1 | 16 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.13 | 4.13 | 6.7 | 7.1 | 0.15 | 3.98
17:30 | 1173 | 81 | 500 | 1781 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 25 | 6.7 | 4.05 | 15 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 0.13 | 4.17 | 6.7 | 7.2 | 0.17 | 4.05
19:30 | 1191 | 81 | 500 | 1895 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 25.1 | 6.7 | 3.99 | 17 | 9.2 | 6.7 | 12 | 0.12 | 4.77 | 6.8 | 10 | 0.1 | 6.87
21:30 | 1099 | 81 | 498 | 1903 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.7 | 6.7 | 4.46 | 17 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.17 | 1.74 | 6.8 | 6.7 | 0.18 | 1.44
23:30 | 1172 | 88 | 500 | 1892 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.3 | 6.8 | 4.39 | 16 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 0.15 | 1.02 | 6.7 | 6.8 | 0.14 | 1.07
1:30 | 548 | 85 | 527 | 1214 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.9 | 3.96 | 16 | 9.9 | 6.9 | 10.2 | 0.17 | 0.82 | 6.9 | 11 | 0.18 | 0.92
3:30 | 544 | 86 | 528 | 1215 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.8 | 4.11 | 16 | 13.3 | 6.9 | 11.8 | 0.13 | 0.84 | 6.9 | 15.4 | 0.17 | 0.89
5:30 | 532 | 82 | 527 | 1269 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.8 | 4.33 | 16 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 0.26 | 0.66 | 7 | 8.4 | 0.16 | 1.68
OBSERVAÇÕES: |  | *Intrajoranda

## 17.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-17 |  | TURNO I
TURNO II
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 6 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 5
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
7:30 | 1746 | -
9:30 | 1746 | - | 500 | 2256 | S | 4.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.7 | 6.7 | 5.21 | 16 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | 0.29 | 2.24 | 6.8 | 6 | 0.28 | 1.37
11:30 | 1528 | - | 499 | 2257 | S | 4.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.7 | 4.49 | 16 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 0.29 | 1.95 | 6.7 | 6.6 | 0.21 | 1.25
13:30 | 1621 | - | 501 | 2243 | S | 4.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.1 | 6.7 | 4.29 | 16 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 0.37 | 1.94 | 6.7 | 6.1 | 0.21 | 1.09
15:30 | 1510 | - | 499 | 2220 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.6 | 6.7 | 3.97 | 15 | 6 | 6.8 | 5.9 | 0.26 | 1.59 | 6.8 | 6 | 0.12 | 0.95
17:30 | 1770 | - | 500 | 2330 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 25 | 6.7 | 4.54 | 15 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0.49 | 0.74 | 6.7 | 5.8 | 0.19 | 1.83
19:30 | 1140 | - | 500 | 1884 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.7 | 6.7 | 4.45 | 16 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 0.12 | 0.44 | 6.7 | 5.3 | 0.15 | 1.8
21:30 | 1114 | - | 500 | 1887 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 24.5 | 6.7 | 4.31 | 22 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 0.19 | 0.45 | 6.7 | 6.3 | 0.13 | 1.99
23:30 | 1083 | - | 500 | 1888 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 24 | 6.7 | 4.34 | 22 | 6.5 | 6.8 | 9 | 0.12 | 0.48 | 6.7 | 7.5 | 0.2 | 1.02
1:30 | 1123 | - | 500 | 1887 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 24 | 6.7 | 4.83 | 20 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 0.09 | 0.49 | 6.7 | 9.7 | 0.08 | 1.54
3:30 | 1088 | - | 498.7 | 1889 | S | 4 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.8 | 6.7 | 4.6 | 10 | 6.2 | 6.8 | 5.7 | 0.09 | 0.5 | 6.7 | 7.1 | 0.07 | 0.78
5:30 | 1200 | - | 499.3 | 1889 | S | 3.6 | 1435 | 1435 | 1435 | 23.2 | 6.7 | 4.02 | 8 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 0.15 | 0.52 | 6.7 | 6.6 | 0.15 | 0.82
OBSERVAÇÕES:

## 16.04 (hidden)
ETA BRASÍLIA | VA
ESTUDO EQUILÍBRIO QUÍMICO H20 COAGULADA
LADOS PAR E ÍMAR
DATA: | 2026-04-16 |  | TURNO I
TURNO II
HORA | Vazões H20 |  |  |  | DOSAGENS |  | FLOCULAÇÃO GRADIENTES |  |  | LABORATÓRIO ETA-BRUTA COMPOSTA |  |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR PAR - N° 4 |  |  |  | FLOCULADOR / FLOTADOR ÍMPAR - N° 3
| TOR (l/s) | SM (l/s) | BNN (l/s) | TOTAL (l/s) | CAL (s/n) | PAC (mg/l) | 1ª Camara | 2ª Camara | 3ª Camara | TEMP (°c) | PH | TURB | COR | ALC. (mg/l) | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP | PH | ALC. (mg/l) | TURB PAPEL FILTRO | TURB. FLOT. CLP
8:30 |  |  |  |  | S
9:30 | 1180 | 80 | 500 | 1874 | S | 4.7 |  |  |  | 23.8 | 6.8 | 4.48 | 20 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 0.12 |  | 6.8 | 7.8 | 0.2
10:30 | 1154 | 84 | 500 | 1871 | S | 4.6 |  |  |  | 23.8 | 6.7 | 4.94 | 16 | 8.9 | 6.7 | 8.1 | 0.1 |  | 6.7 | 8.4 | 0.29
11:30 | 1130 | 83 | 500 | 1888 | S | 4.5 |  |  |  | 24 | 6.7 | 4.05 | 18 | 6.9 | 6.8 | 9.4 | 0.11 |  | 6.7 | 9.4 | 0.27
12:30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13:30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14:30 | 1139 | 84 | 499 | 1785 | S | 4.4 |  |  |  | 24 | 6.8 | 5.66 | 21 | 8.7 | 6.8 | 7.2 | 0.17 |  | 6.8 | 8.2 | 0.25
15:30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
16:30 | 1239 | 81 | 500 | 1845 | S | 4.4 |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 7.04 | 15 | 8.8 | 6.8 | 8.3 | 0.18 |  | 6.7 | 8.4 | 0.25
17:30 | 1212 | 70 | 500 | 1876 | S | 4.4 |  |  |  | 24.4 | 6.7 | 3.36 | 18 | 8.4 | 6.7 | 8.1 | 0.12 |  | 6.6 | 8.8 | 0.19
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19:30 | 1173 | 82 | 499 | 1884 | S | 4.4 |  |  |  | 24.6 | 6.8 | 3.85 | 15 | 9.7 | 7 | 9.6 | 0.12 |  | 7 | 8.8 | 0.11
20:30 | 1183 | 82 | 499 | 1809 | S | 4.4 |  |  |  | 24.7 | 6.8 | 3.4 | 14 | 10 | 7 | 9.1 | 0.12 |  | 6.9 | 8.3 | 0.16
OBSERVAÇÕES: |  | * Intrajoranda
** ETA DESATIVADA

## EQUILIBRIO QUIMICO COM CARGA
DATA | HORA | VAZÃO ÁGUA BRUTA TOR (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA SM (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA BNN (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA TOTAL (L/s) | DOS CAL (s/n) | DOS PAC (mg/L) | CARGA (CSV) | FLOC GRAD 1ª Câmara | FLOC GRAD 2ª Câmara | FLOC GRAD 3ª Câmara | ÁGUA BRUTA TEMP (°C) | ÁGUA BRUTA pH | ÁGUA BRUTA TURB (uT) | ÁGUA BRUTA COR (uC) | ÁGUA BRUTA ALC. (mg/L) | ÁGUA FILTRADA TURB (uT) | Sa (SOLUBILIDADE DO AR NA ÁGUA A 25ºC) | Pa (PRESSÃO ATMOSFÉRICA - DF) | f (TAXA DE EFICIÊNCIA DO SATURADOR) | LADO PAR SST_coag (CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (mg/L) | LADO PAR Car(CONCENTRAÇÃO DE AR DISPONÍVEL NA ZONA DE MISTURA (mg/L)) | LADO PAR A/S (RELAÇÃO MASSA DE AR / MASSA DE SST | LADO PAR Nº FLOC. | LADO PAR Nº FLOT. | LADO PAR FLOTAÇÃO Pressão Sat. (bar) | LADO PAR FLOTAÇÃO Vazão Rec.(L/s) | LADO PAR ÁGUA COAGULADA pH | LADO PAR ÁGUA COAGULADA ALC. (mg/L) | LADO PAR ÁGUA COAGULADA TURB PAPEL FILTRO (uT) | LADO PAR FLOTAÇÃO TURB CLARIFICADA CLP (uT) | LADO ÍMPAR SST_coag (CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (mg/L) | LADO ÍMPAR Car(CONCENTRAÇÃO DE AR DISPONÍVEL NA ZONA DE MISTURA (mg/L)) | LADO ÍMPAR A/S (RELAÇÃO MASSA DE AR / MASSA DE SST | LADO ÍMPAR Nº FLOC. | LADO ÍMPAR Nº FLOT. | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO Pressão Sat. (bar) | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO Vazão Rec.(L/s) | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA pH | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA ALC. (mg/l) | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA TURB PAPEL FILTRO (uT) | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO TURB CLARIFICADA CLP (uT) | Q_TOTAL | %TOR | %SM | %BNN | TAXA_RECIR. _PAR | TAXA_RECIR. _ÍMPAR | TAXA_REMOÇÃO_ÍMPAR | TAXA_REMOÇÃO_PAR | FAIXA_ALC_BRUTA | FAIXA_COR_BRUTA | FAIXA_TURB_BRUTA | TIPO_AGUA_BRUTA | FAIXA_TURB_PAPEL_FILTRO_PAR | FAIXA_TURB_PAPEL_FILTRO_ÍMPAR | FAIXA_TURB_CLAR_PAR | FAIXA_TURB_CLAR_ÍMPAR | FAIXA_TURB_FILT
2026-08-25 | 9:30 | 350 | 1700 | 0 | 2200 | N | 9.8 | -38 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.06 | 8 | 5.8 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1650 | 1372.5563 | 0.83185 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.6 | 2 | 0.86 | 0.14 | 1650 | 1768.1589 | 1.0716 | 4 | 4 | 6.25 | 23 | 5.2 | 2.2 | 1.21 | 0.11 | 2050 | 17.07% | 82.93% | 0% | 6.182% | 8.364% | 89.62% | 86.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-25 | 11:30 | 362 | 1691 | 0 | 2180 | N | 9.8 | -92 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 0.9 | 7 | 5 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1591.4 | 1372.5563 | 0.86248 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.7 | 2.1 | 1.46 | 0.13 | 1591.4 | 1785.9247 | 1.1222 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 5.3 | 2.2 | 1.25 | 0.11 | 2053 | 17.63% | 82.37% | 0% | 6.239% | 8.44% | 87.78% | 85.56% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-25 | 17:30 | 344 | 1544 | 350 | 2280 | N | 9.8 | -118 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.5 | 0.98 | 9 | 6.3 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1687.2 | 1380.435 | 0.81818 | 3 | 4 | 6.53 | 17 | 6.1 | 4.9 | 0.69 | 0.18 | 1687.2 | 1771.7121 | 1.0501 | 3 | 4 | 6.26 | 23 | 6.1 | 4.4 | 0.7 | 0.22 | 2238 | 15.37% | 68.99% | 15.64% | 5.965% | 8.07% | 77.55% | 81.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-25 | 19:30 | 349 | 1572 | 350 | 2214 | N | 9.8 | -135 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.09 | 11 | 6.3 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1668.8025 | 1390.94 | 0.8335 | 3 | 4 | 6.57 | 17 | 6.2 | 5.2 | 0.51 | 0.2 | 1668.8025 | 1768.1589 | 1.0595 | 3 | 4 | 6.25 | 23 | 6.2 | 4.7 | 0.45 | 0.22 | 2271 | 15.37% | 69.22% | 15.41% | 6.143% | 8.311% | 79.82% | 81.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-25 | 21:30 | 338 | 1581 | 349 | 2240 | N | 9.8 | -141 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.12 | 6 | 7.2 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1696.8 | 1294.2895 | 0.76278 | 3 | 4 | 6.51 | 16 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 1696.8 | 1778.8184 | 1.0483 | 3 | 4 | 6.28 | 23 | 6.2 | 5 | 0.35 | 0.21 | 2268 | 14.9% | 69.71% | 15.39% | 5.714% | 8.214% | 81.25% | 82.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-25 | 23:30 | 329 | 1349 | 350 | 2330 | N | 9.8 | -145 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.13 | 7 | 6 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1767.8875 | 1362.0513 | 0.77044 | 3 | 4 | 6.46 | 17 | 6.3 | 6 | 0.42 | 0.19 | 1767.8875 | 1771.7121 | 1.0022 | 3 | 4 | 6.26 | 23 | 6.1 | 4.9 | 0.42 | 0.21 | 2028 | 16.22% | 66.52% | 17.26% | 5.837% | 7.897% | 81.42% | 83.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-26 | 3:30 | 333 | 1525 | 340 | 2249 | N | 9.8 | -151 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 0.98 | 6 | 7.4 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1664.26 | 1372.5563 | 0.82472 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 0.18 | 1664.26 | 1775.2652 | 1.0667 | 3 | 4 | 6.27 | 23 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 0.21 | 2198 | 15.15% | 69.38% | 15.47% | 6.047% | 8.181% | 78.57% | 81.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-26 | 5:30 | 335 | 1545 | 349 | 2320 | N | 9.8 | -145 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.6 | 0.87 | 5 | 7 | 0.34 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1684.9 | 1375.1826 | 0.81618 | 3 | 4 | 6.51 | 17 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 1684.9 | 1775.2652 | 1.0536 | 3 | 4 | 6.27 | 23 | 6.2 | 4.3 | 0.27 | 0.25 | 2229 | 15.03% | 69.31% | 15.66% | 5.862% | 7.931% | 71.26% | 77.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-26 | 7:30 | 317 | 1510 | 350 | 2320 | N | 9.8 | -150.8 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 0.97 | 7 | 6.9 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2285.2 | 1372.5563 | 0.60063 | 3 | 3 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.9 | 0.29 | 0.23 | 2285.2 | 1768.1589 | 0.77374 | 3 | 3 | 6.25 | 23 | 6.2 | 6 | 0.38 | 0.26 | 2177 | 14.56% | 69.36% | 16.08% | 4.397% | 5.948% | 73.2% | 76.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-08-26 | 11:30 | 295 | 1560 | 349 | 2150 | N | 10.8 | -154 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 0.96 | 5 | 8 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2221.6667 | 1372.5563 | 0.6178 | 3 | 3 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.2 | 0.26 | 0.17 | 2221.6667 | 1750.3931 | 0.78787 | 3 | 3 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.4 | 0.27 | 0.19 | 2204 | 13.38% | 70.78% | 15.83% | 4.744% | 6.419% | 80.21% | 82.29% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-26 | 15:30 | 320 | 1505 | 350 | 2155 | N | 10.8 | -154 | 90 | 90 | 90 | 27.2 | 6.4 | 0.9 | 6 | 7.6 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2205.2833 | 1372.5563 | 0.62239 | 3 | 3 | 6.5 | 17 | 6.4 | 6 | 0.23 | 0.153 | 2205.2833 | 1714.8615 | 0.77762 | 3 | 3 | 6.1 | 23 | 5.2 | 2.6 | 0.15 | 0.18 | 2175 | 14.71% | 69.2% | 16.09% | 4.733% | 6.404% | 80% | 83% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-26 | 17:30 | 310 | 1554 | 349 | 2250 | N | 10 | -154 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 0.99 | 7 | 6.8 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2246.25 | 1372.5563 | 0.61104 | 3 | 3 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5 | 0.19 | 0.14 | 2246.25 | 1750.3931 | 0.77925 | 3 | 3 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.8 | 0.22 | 0.17 | 2213 | 14.01% | 70.22% | 15.77% | 4.533% | 6.133% | 82.83% | 85.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-26 | 19:30 | 363 | 1443 | 350 | 2247 | N | 10 | -153 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 0.89 | 6 | 7.4 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1654.3538 | 1372.5563 | 0.82966 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 5 | 0.1 | 0.18 | 1654.3538 | 1785.9247 | 1.0795 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.2 | 0.18 | 0.23 | 2156 | 16.84% | 66.93% | 16.23% | 6.053% | 8.189% | 74.16% | 79.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-26 | 21:30 | 360 | 1430 | 350 | 2180 | N | 10 | -150 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 0.91 | 6 | 7.2 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1610.475 | 1372.5563 | 0.85227 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.3 | 0.14 | 0.07 | 1610.475 | 1785.9247 | 1.1089 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.3 | 0.16 | 0.22 | 2140 | 16.82% | 66.82% | 16.36% | 6.239% | 8.44% | 75.82% | 92.31% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 1:30 | 358 | 1443 | 349 | 2263 | N | 10 | -149 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.4 | 0.92 | 6 | 7.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 744.2756 | 1372.5563 | 1.8442 | 3 | 9 | 6.5 | 17 | 6 | 4.3 | 0.21 | 0.08 | 1674.62 | 1785.9247 | 1.0665 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.8 | 0.21 | 0.25 | 2150 | 16.65% | 67.12% | 16.23% | 13.52% | 8.131% | 72.83% | 91.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 3:30 | 360 | 1470 | 350 | 2259 | N | 10 | -149 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1 | 6 | 6.8 | 0.093 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1694.25 | 1372.5563 | 0.81013 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.2 | 0.14 | 0.07 | 1694.25 | 1785.9247 | 1.0541 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.1 | 0.15 | 0.24 | 2180 | 16.51% | 67.43% | 16.06% | 6.02% | 8.145% | 76% | 93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 5:30 | 360 | 1460 | 350 | 2257 | N | 10 | -148 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.5 | 0.82 | 6 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1641.9675 | 1372.5563 | 0.83592 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4 | 0.12 | 0.08 | 1641.9675 | 1785.9247 | 1.0877 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 2170 | 16.59% | 67.28% | 16.13% | 6.026% | 8.152% | 69.51% | 90.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 7:30 | 490 | 850 | 425 | 1829 | N | 10 | -147 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 6.93 | 6 | 8.9 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2727.4963 | 1372.5563 | 0.50323 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 6 | 0.14 | 0.08 | 3636.6617 | 1750.3931 | 0.48132 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.1 | 4.9 | 0.19 | 0.25 | 1765 | 27.76% | 48.16% | 24.08% | 7.436% | 7.545% | 96.39% | 98.85% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 9:30 | 477 | 845 | 427 | 1740 | N | 10 | -150 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.016 | 6 | 8.5 | 0.072 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1308.48 | 1372.5563 | 1.049 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.8 | 0.15 | 0.09 | 1744.64 | 1750.3931 | 1.0033 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.2 | 5.1 | 0.2 | 0.27 | 1749 | 27.27% | 48.31% | 24.41% | 7.816% | 7.931% | 73.43% | 91.14% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 11:30 | 480 | 847 | 425 | 1741 | N | 10 | -149 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 0.977 | 7 | 7.6 | 0.082 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1300.7446 | 1372.5563 | 1.0552 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 5.5 | 0.15 | 0.27 | 1734.3262 | 1785.9247 | 1.0298 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.9 | 0.17 | 0.26 | 1752 | 27.4% | 48.34% | 24.26% | 7.812% | 7.926% | 73.39% | 72.36% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 15:30 | 387 | 1650 | 200 | 2264 | N | 10 | -153 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 1.26 | 6 | 6.3 | 0.073 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1771.58 | 1372.5563 | 0.77476 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 3.2 | 0.16 | 0.13 | 1771.58 | 1785.9247 | 1.0081 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 3.6 | 0.17 | 0.19 | 2237 | 17.3% | 73.76% | 8.941% | 6.007% | 8.127% | 84.92% | 89.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 17:30 | 386 | 1650 | 199 | 2242 | N | 10 | -152 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.5 | 0.986 | 6 | 5.8 | 0.073 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1677.5765 | 1372.5563 | 0.81818 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 3.8 | 0.08 | 0.13 | 1677.5765 | 1785.9247 | 1.0646 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 3.4 | 0.08 | 0.17 | 2235 | 17.27% | 73.83% | 8.904% | 6.066% | 8.207% | 82.76% | 86.82% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 19:30 | 379 | 1668 | 199 | 2224 | N | 10 | -152 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.21 | 11 | 8.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1726.38 | 1372.5563 | 0.79505 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 5.7 | 0.15 | 0.13 | 1726.38 | 1750.3931 | 1.0139 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 8.1 | 0.1 | 0.18 | 2246 | 16.87% | 74.27% | 8.86% | 6.115% | 8.273% | 85.12% | 89.26% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-27 | 21:30 | 382 | 1648 | 200 | 2227 | N | 10 | -151 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.3 | 1.21 | 10 | 8.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1728.7088 | 1372.5563 | 0.79398 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 5.6 | 0.17 | 0.14 | 1728.7088 | 1750.3931 | 1.0125 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 5.8 | 5.4 | 0.11 | 0.19 | 2230 | 17.13% | 73.9% | 8.969% | 6.107% | 8.262% | 84.3% | 88.43% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 1:30 | 384 | 1670 | 200 | 2329 | N | 10 | -151 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.6 | 2.73 | 5 | 7.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2250.3963 | 1372.5563 | 0.60992 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 5 | 0.08 | 0.14 | 2250.3963 | 1750.3931 | 0.77782 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 2254 | 17.04% | 74.09% | 8.873% | 5.839% | 7.9% | 92.67% | 94.87% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 3:30 | 381 | 1657 | 200 | 2230 | N | 10 | -150 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 0.572 | 5 | 8.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1553.195 | 1372.5563 | 0.8837 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 5.1 | 0.15 | 0.14 | 1553.195 | 1750.3931 | 1.127 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.8 | 0.16 | 0.2 | 2238 | 17.02% | 74.04% | 8.937% | 6.099% | 8.251% | 65.03% | 75.52% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 5:30 | 407 | 894 | 235 | 1624 | N | 10 | -151 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.6 | 1.72 | 10 | 5.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1364.16 | 1372.5563 | 1.0062 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 4.7 | 0.18 | 0.14 | 1364.16 | 1785.9247 | 1.3092 | 2 | 4 | 6.3 | 23 | 5.8 | 4.4 | 0.16 | 0.21 | 1536 | 26.5% | 58.2% | 15.3% | 8.374% | 11.33% | 87.79% | 91.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 07:30 | 362 | 999 | 500 | 1864 | N | 9.8 | -152 | 90 | 90 | 90 | 27.8 | 6.5 | 1.08 | 8 | 7.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1402.66 | 1372.5563 | 0.97854 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.1 | 0.11 | 0.14 | 1402.66 | 1785.9247 | 1.2732 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.6 | 0.12 | 0.17 | 1861 | 19.45% | 53.68% | 26.87% | 7.296% | 9.871% | 84.26% | 87.04% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 09:30 | 275 | 1767 | 200 | 2275 | N | 9.8 | -154 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 0.97 | 6 | 7.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1680.6562 | 1372.5563 | 0.81668 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.4 | 0.13 | 0.14 | 1680.6562 | 1750.3931 | 1.0415 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 5 | 0.14 | 0.24 | 2242 | 12.27% | 78.81% | 8.921% | 5.978% | 8.088% | 75.26% | 85.57% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 11:30 | 283 | 1756 | 0 | 2125 | N | 9.8 | -156 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.5 | 1.01 | 7 | 7.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2107.2917 | 1372.5563 | 0.65134 | 4 | 3 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4 | 0.2 | 0.16 | 1580.4688 | 1750.3931 | 1.1075 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 4.4 | 0.14 | 0.29 | 2039 | 13.88% | 86.12% | 0% | 4.8% | 8.659% | 71.29% | 84.16% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 15:30 | 288 | 1611 | 200 | 2050 | N | 9.8 | -148 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 0.91 | 5 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1499.0625 | 1372.5563 | 0.91561 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 3.6 | 0.21 | 0.14 | 1499.0625 | 1750.3931 | 1.1677 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 5.9 | 4 | 0.11 | 0.22 | 2099 | 13.72% | 76.75% | 9.528% | 6.634% | 8.976% | 75.82% | 84.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 17:30 | 413 | 1500 | 199 | 2089 | N | 9.8 | -149 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.5 | 0.83 | 5 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1506.6912 | 1372.5563 | 0.91097 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 3.9 | 0.16 | 0.12 | 1506.6912 | 1750.3931 | 1.1617 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 3.5 | 0.12 | 0.2 | 2112 | 19.55% | 71.02% | 9.422% | 6.51% | 8.808% | 75.9% | 85.54% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 19:30 | 393 | 1490 | 200 | 2100 | N | 9.8 | -148.7 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.6 | 0.96 | 6 | 5.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1548.75 | 1372.5563 | 0.88623 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.6 | 0.25 | 0.12 | 1548.75 | 1750.3931 | 1.1302 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 3.7 | 0.17 | 0.21 | 2083 | 18.87% | 71.53% | 9.602% | 6.476% | 8.762% | 78.12% | 87.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 21:30 | 390 | 1493 | 250 | 2151 | N | 9.8 | -146.7 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.6 | 0.93 | 6 | 6.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1578.2963 | 1372.5563 | 0.86964 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.2 | 0.21 | 0.13 | 1578.2963 | 1750.3931 | 1.109 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 4.3 | 0.19 | 0.24 | 2133 | 18.28% | 70% | 11.72% | 6.323% | 8.554% | 74.19% | 86.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-28 | 23:30 | 295 | 1501 | 250 | 2196 | N | 9.8 | -144.7 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 0.85 | 6 | 6.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1589.355 | 1372.5563 | 0.86359 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.7 | 0.19 | 0.13 | 1589.355 | 1750.3931 | 1.1013 | 4 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 4.1 | 0.21 | 0.23 | 2046 | 14.42% | 73.36% | 12.22% | 6.193% | 8.379% | 72.94% | 84.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 03:30 | 381 | 1538 | 250 | 2145 | N | 9.8 | -138.6 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 0.94 | 6 | 6.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1576.575 | 1372.5563 | 0.87059 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 4.3 | 0.11 | 0.12 | 1576.575 | 1750.3931 | 1.1103 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 4.2 | 0.12 | 0.22 | 2169 | 17.57% | 70.91% | 11.53% | 6.34% | 8.578% | 76.6% | 87.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 05:30 | 397 | 1500 | 250 | 2146 | N | 10.8 | -136.7 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.6 | 0.81 | 6 | 6.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1622.9125 | 1372.5563 | 0.84574 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.9 | 0.11 | 0.08 | 1622.9125 | 1750.3931 | 1.0786 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 5.7 | 0.11 | 0.24 | 2147 | 18.49% | 69.86% | 11.64% | 6.337% | 8.574% | 70.37% | 90.12% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 7:30 | 340 | 1608 | 249 | 2232 | N | 10.8 | -135 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.5 | 0.59 | 6 | 6.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1626.57 | 1367.3038 | 0.84061 | 3 | 4 | 6.48 | 17 | 6.3 | 4.2 | 0.11 | 0.11 | 1626.57 | 1764.6058 | 1.0849 | 3 | 4 | 6.24 | 23 | 6.3 | 4.8 | 0.08 | 0.24 | 2197 | 15.48% | 73.19% | 11.33% | 6.093% | 8.244% | 59.32% | 81.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 9:30 | 384 | 1818 | 249 | 2207 | N | 10.8 | -142 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.6 | 0.76 | 5 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1655.25 | 1380.435 | 0.83397 | 3 | 4 | 6.53 | 17 | 6.2 | 3.8 | 0.08 | 0.12 | 1655.25 | 1771.7121 | 1.0704 | 3 | 4 | 6.26 | 23 | 6.4 | 3.7 | 0.09 | 0.16 | 2451 | 15.67% | 74.17% | 10.16% | 6.162% | 8.337% | 78.95% | 84.21% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 11:30 | 408 | 1508 | 249 | 2078 | N | 10.8 | -139 | 90 | 90 | 90 | 26.5 | 6.6 | 0.82 | 6 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1574.085 | 1380.435 | 0.87698 | 3 | 4 | 6.53 | 17 | 6.2 | 4.2 | 0.08 | 0.11 | 1574.085 | 1778.8184 | 1.1301 | 3 | 4 | 6.28 | 23 | 6.3 | 4.2 | 0.08 | 0.17 | 2165 | 18.85% | 69.65% | 11.5% | 6.545% | 8.855% | 79.27% | 86.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 15:30 | 319 | 1599 | 249 | 2070 | N | 10.8 | -129 | 90 | 90 | 90 | 27.5 | 6.6 | 0.77 | 5 | 6.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1555.0875 | 1388.3138 | 0.89276 | 3 | 4 | 6.56 | 17 | 6.2 | 4.2 | 0.09 | 0.1 | 1555.0875 | 1664.093 | 1.0701 | 3 | 4 | 6.17 | 22 | 6.2 | 4.2 | 0.18 | 0.28 | 2167 | 14.72% | 73.79% | 11.49% | 6.57% | 8.502% | 63.64% | 87.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 17:30 | 311 | 995 | 307 | 1635 | N | 10.8 | -126 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 6.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1234.425 | 1385.6875 | 1.1225 | 2 | 4 | 6.55 | 17 | 6.2 | 3.8 | 0.08 | 0.11 | 1645.9 | 1819.0819 | 1.1052 | 2 | 3 | 6.18 | 24 | 6.3 | 4.3 | 0.1 | 0.23 | 1613 | 19.28% | 61.69% | 19.03% | 8.318% | 8.807% | 71.25% | 86.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 19:30 | 320 | 934 | 500 | 1775 | N | 10.8 | -112 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 0.93 | 6 | 6.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1368.9688 | 1372.5563 | 1.0026 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 1825.2917 | 1750.3931 | 0.95897 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.2 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 1754 | 18.24% | 53.25% | 28.51% | 7.662% | 7.775% | 78.49% | 89.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 21:30 | 381 | 955 | 500 | 1775 | N | 10.8 | -107 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 0.75 | 6 | 8.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1329.0312 | 1372.5563 | 1.0327 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 4.1 | 0.13 | 0.1 | 1772.0417 | 1789.4207 | 1.0098 | 2 | 3 | 6.1 | 24 | 6.5 | 4.1 | 0.14 | 0.1 | 1836 | 20.75% | 52.02% | 27.23% | 7.662% | 8.113% | 86.67% | 86.67% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-29 | 23:30 | 391 | 970 | 500 | 1833 | N | 10.8 | -99 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 0.89 | 6 | 8.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1404.5362 | 1372.5563 | 0.97723 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 6.6 | 0.12 | 0.1 | 1872.715 | 1750.3931 | 0.93468 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 6.3 | 0.17 | 0.19 | 1861 | 21.01% | 52.12% | 26.87% | 7.42% | 7.529% | 78.65% | 88.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 1:30 | 382 | 967 | 499 | 1877 | N | 10.5 | -90 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.6 | 0.93 | 7 | 9.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1426.52 | 1372.5563 | 0.96217 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 7.1 | 0.11 | 0.1 | 1902.0267 | 1750.3931 | 0.92028 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 6.9 | 0.16 | 0.16 | 1848 | 20.67% | 52.33% | 27% | 7.246% | 7.352% | 82.8% | 89.25% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 3:30 | 395 | 777 | 500 | 1658 | N | 10.8 | -107 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.6 | 0.85 | 5 | 8.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1262.1525 | 1372.5563 | 1.0875 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 7.6 | 0.16 | 0.1 | 1682.87 | 1714.8615 | 1.019 | 2 | 3 | 6.1 | 23 | 6.4 | 7.2 | 0.1 | 0.16 | 1672 | 23.62% | 46.47% | 29.9% | 8.203% | 8.323% | 81.18% | 88.24% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 5:30 | 372 | 1106 | 494 | 1961 | N | 10.8 | -84 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.6 | 0.87 | 5 | 10.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1497.7138 | 1372.5563 | 0.91643 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 7.7 | 0.2 | 0.1 | 1996.9517 | 1750.3931 | 0.87653 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 8.1 | 0.11 | 0.19 | 1972 | 18.86% | 56.09% | 25.05% | 6.935% | 7.037% | 78.16% | 88.51% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 7:30 | 274 | 1103 | 430 | 1806 | N | 10.8 | -82.01 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.6 | 0.78 | 5 | 8.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1359.015 | 1372.5563 | 1.01 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 5.9 | 0.09 | 0.1 | 1812.02 | 1750.3931 | 0.96599 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.3 | 5.8 | 0.12 | 0.16 | 1807 | 15.16% | 61.04% | 23.8% | 7.53% | 7.641% | 79.49% | 87.18% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 9:30 | 260 | 1025 | 430 | 1721 | N | 10.8 | -75.02 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.6 | 0.81 | 5 | 8.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1301.5063 | 1372.5563 | 1.0546 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 5.8 | 0.09 | 0.1 | 1735.3417 | 1785.9247 | 1.0291 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.4 | 5.8 | 0.15 | 0.19 | 1715 | 15.16% | 59.77% | 25.07% | 7.902% | 8.019% | 76.54% | 87.65% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 11:30 | 257 | 1682 | 426 | 1791 | N | 10.8 | -68.96 | 90 | 90 | 90 | 27.1 | 6.6 | 0.79 | 5 | 9.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1349.9662 | 1372.5563 | 1.0167 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 6.5 | 0.13 | 0.1 | 1799.955 | 1785.9247 | 0.99221 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.3 | 6.3 | 0.16 | 0.18 | 2365 | 10.87% | 71.12% | 18.01% | 7.594% | 7.705% | 77.22% | 87.34% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 13:30 | 259 | 1083 | 426 | 1710 | N | 10.8 | -59.34 | 90 | 90 | 90 | 27.9 | 6.7 | 0.78 | 5 | 8.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1286.775 | 1372.5563 | 1.0667 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 6.3 | 0.13 | 0.09 | 1715.7 | 1750.3931 | 1.0202 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 6.9 | 0.15 | 0.18 | 1768 | 14.65% | 61.26% | 24.1% | 7.953% | 8.07% | 76.92% | 88.46% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 15:30 | 272 | 1084 | 300 | 1635 | N | 10.8 | -49.91 | 90 | 90 | 90 | 28.5 | 6.6 | 0.73 | 3 | 9.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1220.1188 | 1372.5563 | 1.1249 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 7.6 | 0.13 | 0.09 | 1626.825 | 1750.3931 | 1.076 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 8.1 | 0.12 | 0.14 | 1656 | 16.43% | 65.46% | 18.12% | 8.318% | 8.44% | 80.82% | 87.67% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 17:30 | 276 | 1107 | 300 | 1656 | N | 10.8 | -43.29 | 90 | 90 | 90 | 28.4 | 6.6 | 0.81 | 6 | 8.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1252.35 | 1372.5563 | 1.096 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 6.4 | 0.13 | 0.09 | 1669.8 | 1750.3931 | 1.0483 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 6 | 0.13 | 0.14 | 1683 | 16.4% | 65.78% | 17.83% | 8.213% | 8.333% | 82.72% | 88.89% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 19:30 | 332 | 1056 | 299 | 1633 | N | 10.8 | -33.4 | 90 | 90 | 90 | 27.8 | 6.8 | 0.92 | 6 | 7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1257.41 | 1372.5563 | 1.0916 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 5.6 | 0.09 | 0.09 | 1676.5467 | 1750.3931 | 1.044 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 5.3 | 0.13 | 0.13 | 1687 | 19.68% | 62.6% | 17.72% | 8.328% | 8.451% | 85.87% | 90.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 21:30 | 349 | 1579 | 250 | 2154 | N | 10.8 | -17.5 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 6.5 | 0.88 | 5 | 6.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1647.81 | 1372.5563 | 0.83296 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 4.6 | 0.2 | 0.09 | 1647.81 | 1785.9247 | 1.0838 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.5 | 0.26 | 0.17 | 2178 | 16.02% | 72.5% | 11.48% | 6.314% | 8.542% | 80.68% | 89.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-30 | 23:30 | 363 | 1572 | 250 | 2150 | N | 10.8 | -14.93 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.6 | 0.83 | 5 | 6.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1631.3125 | 1372.5563 | 0.84138 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 4.8 | 0.11 | 0.08 | 1631.3125 | 1785.9247 | 1.0948 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.3 | 5.6 | 0.14 | 0.14 | 2185 | 16.61% | 71.95% | 11.44% | 6.326% | 8.558% | 83.13% | 90.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 3:30 | 348 | 1525 | 250 | 2142 | N | 9.8 | -48.1 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 0.78 | 5 | 6.8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1531.53 | 1372.5563 | 0.8962 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.2 | 0.12 | 0.08 | 1531.53 | 1750.3931 | 1.1429 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.2 | 0.13 | 0.17 | 2123 | 16.39% | 71.83% | 11.78% | 6.349% | 8.59% | 78.21% | 89.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 5:30 | 332 | 1512 | 250 | 2121 | N | 10.8 | -36.2 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 1.02 | 3 | 7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1659.6825 | 1372.5563 | 0.827 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 6.5 | 0.11 | 0.08 | 1659.6825 | 1785.9247 | 1.0761 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6.6 | 0.13 | 0.14 | 2094 | 15.85% | 72.21% | 11.94% | 6.412% | 8.675% | 86.27% | 92.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 7:30 | 351 | 1553 | 250 | 2150 | N | 10.8 | 1.81 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 0.79 | 5 | 8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1620.5625 | 1372.5563 | 0.84696 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 5.1 | 0.15 | 0.07 | 1620.5625 | 1750.3931 | 1.0801 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.3 | 6.9 | 0.13 | 0.15 | 2154 | 16.3% | 72.1% | 11.61% | 6.326% | 8.558% | 81.01% | 91.14% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 9:30 | 342 | 1535 | 250 | 2198 | N | 10.8 | 4.68 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.6 | 0.8 | 5 | 7.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1659.49 | 1372.5563 | 0.8271 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 5.3 | 0.16 | 0.07 | 1659.49 | 1750.3931 | 1.0548 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.4 | 6.2 | 0.17 | 0.27 | 2127 | 16.08% | 72.17% | 11.75% | 6.187% | 8.371% | 66.25% | 91.25% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 17:30 | 363 | 1462 | 250 | 2105 | N | 10.8 | -4 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 0.91 | 6 | 7.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1618.2188 | 1372.5563 | 0.84819 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 5.3 | 0.13 | 0.12 | 1618.2188 | 1750.3931 | 1.0817 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 6.1 | 0.17 | 0.15 | 2075 | 17.49% | 70.46% | 12.05% | 6.461% | 8.741% | 83.52% | 86.81% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 19:30 | 364 | 1512 | 250 | 2070 | N | 10.8 | 22.8 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 0.87 | 6 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1580.9625 | 1372.5563 | 0.86818 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.6 | 0.09 | 0.1 | 1580.9625 | 1785.9247 | 1.1296 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.3 | 0.17 | 0.15 | 2126 | 17.12% | 71.12% | 11.76% | 6.57% | 8.889% | 82.76% | 88.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-08-31 | 21:30 | 361 | 1473 | 250 | 2084 | N | 10.8 | 22.7 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 0.83 | 6 | 7.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1581.235 | 1372.5563 | 0.86803 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.2 | 0.14 | 0.11 | 2108.3133 | 1785.9247 | 0.84709 | 3 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.8 | 0.14 | 0.16 | 2084 | 17.32% | 70.68% | 12% | 6.526% | 6.622% | 80.72% | 86.75% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 1:30 | 353 | 1426 | 250 | 2062 | N | 10.8 | 22.6 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.5 | 0.92 | 6 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1587.74 | 1372.5563 | 0.86447 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 3.8 | 0.11 | 0.12 | 1587.74 | 1785.9247 | 1.1248 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 0.17 | 2029 | 17.4% | 70.28% | 12.32% | 6.596% | 8.923% | 81.52% | 86.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 3:30 | 336 | 1474 | 250 | 2145 | N | 10.8 | 11.87 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.4 | 0.89 | 6 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1643.6063 | 1372.5563 | 0.83509 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.6 | 0.1 | 0.13 | 2191.475 | 1785.9247 | 0.81494 | 4 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.8 | 0.12 | 0.15 | 2060 | 16.31% | 71.55% | 12.14% | 6.34% | 6.434% | 83.15% | 85.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 5:30 | 342 | 1518 | 250 | 2150 | N | 10.8 | 11.24 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 0.89 | 6 | 6.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1647.4375 | 1372.5563 | 0.83315 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.2 | 0.09 | 0.13 | 1647.4375 | 1785.9247 | 1.0841 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6.2 | 0.12 | 0.16 | 2110 | 16.21% | 71.94% | 11.85% | 6.326% | 8.558% | 82.02% | 85.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 7:30 | 326 | 1500 | 250 | 2106 | N | 10.8 | 2.94 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.5 | 0.92 | 8 | 6.3 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1621.62 | 1372.5563 | 0.84641 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.9 | 0.17 | 0.14 | 1621.62 | 1785.9247 | 1.1013 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 4.4 | 0.12 | 0.19 | 2076 | 15.7% | 72.25% | 12.04% | 6.458% | 8.737% | 79.35% | 84.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 9:30 | 291 | 1530 | 250 | 2071 | N | 10.7 | 2.86 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 0.95 | 8 | 5.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1594.67 | 1372.5563 | 0.86071 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.9 | 0.15 | 0.23 | 1594.67 | 1785.9247 | 1.1199 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.6 | 0.18 | 0.15 | 2071 | 14.05% | 73.88% | 12.07% | 6.567% | 8.885% | 84.21% | 75.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 13:30 | 284 | 1520 | 280 | 2083 | N | 10.6 | 26.1 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.6 | 0.99 | 7 | 6.3 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1606.5138 | 1372.5563 | 0.85437 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.4 | 0.17 | 0.1 | 1606.5138 | 1785.9247 | 1.1117 | 4 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.5 | 0.2 | 0.16 | 2084 | 13.63% | 72.94% | 13.44% | 6.529% | 8.833% | 83.84% | 89.9% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 17:30 | 279 | 1500 | 250 | 2029 | N | 10.8 | -3.91 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 0.96 | 7 | 6.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1572.475 | 1372.5563 | 0.87286 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.5 | 0.23 | 0.09 | 1572.475 | 1785.9247 | 1.1357 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.9 | 0.16 | 0.15 | 2029 | 13.75% | 73.93% | 12.32% | 6.703% | 9.069% | 84.38% | 90.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 19:30 | 271 | 1498 | 250 | 2011 | N | 10.8 | -53.2 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.1 | 7 | 7.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1593.7175 | 1346.2938 | 0.84475 | 3 | 4 | 6.4 | 17 | 6.2 | 5.3 | 0.19 | 0.08 | 1593.7175 | 1785.9247 | 1.1206 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.1 | 0.13 | 0.16 | 2019 | 13.42% | 74.2% | 12.38% | 6.763% | 9.15% | 85.45% | 92.73% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-01 | 21:30 | 276 | 1501 | 249 | 2026 | N | 10.8 | -67 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 1.1 | 6 | 8.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1605.605 | 1346.2938 | 0.8385 | 3 | 4 | 6.4 | 17 | 6.3 | 5.6 | 0.16 | 0.09 | 1605.605 | 1750.3931 | 1.0902 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.3 | 5.5 | 0.13 | 0.17 | 2026 | 13.62% | 74.09% | 12.29% | 6.713% | 9.082% | 84.55% | 91.82% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 1:30 | 291 | 1493 | 250 | 2034 | N | 10.8 | -78 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 0.95 | 6 | 8.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1573.8075 | 1372.5563 | 0.87212 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 0.1 | 1573.8075 | 1750.3931 | 1.1122 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.9 | 0.12 | 0.18 | 2034 | 14.31% | 73.4% | 12.29% | 6.686% | 9.046% | 81.05% | 89.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 3:30 | 298 | 1485 | 250 | 2023 | N | 10.8 | -78.8 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.5 | 1 | 7 | 8.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1577.94 | 1372.5563 | 0.86984 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 6 | 0.19 | 0.1 | 1577.94 | 1750.3931 | 1.1093 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 6.2 | 0.21 | 0.2 | 2033 | 14.66% | 73.04% | 12.3% | 6.723% | 9.095% | 80% | 90% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 5:30 | 422 | 1496 | 249 | 2231 | N | 10.8 | -80 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.6 | 1.04 | 3 | 8.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1751.335 | 1372.5563 | 0.78372 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 7.1 | 0.18 | 0.1 | 1751.335 | 1963.5828 | 1.1212 | 3 | 4 | 6.8 | 23 | 6.2 | 6.5 | 0.14 | 0.18 | 2167 | 19.47% | 69.04% | 11.49% | 6.096% | 8.247% | 82.69% | 90.38% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 7:30 | 390 | 1500 | 250 | 2231 | N | 10.8 | -85 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 1.08 | 4 | 8.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1762.49 | 1372.5563 | 0.77876 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 6.6 | 0.15 | 0.12 | 1762.49 | 1785.9247 | 1.0133 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.9 | 0.16 | 0.19 | 2140 | 18.22% | 70.09% | 11.68% | 6.096% | 8.247% | 82.41% | 88.89% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 9:30 | 386 | 1635 | 250 | 2304 | N | 10.8 | -84 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 1.09 | 5 | 6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1823.04 | 1372.5563 | 0.75289 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5 | 0.22 | 0.13 | 1823.04 | 1785.9247 | 0.97964 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.4 | 0.22 | 0.2 | 2271 | 17% | 71.99% | 11.01% | 5.903% | 7.986% | 81.65% | 88.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 11:30 | 376 | 1650 | 249 | 2237 | N | 10.8 | -83 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.4 | 1.02 | 5 | 5.7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1750.4525 | 1372.5563 | 0.78412 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.5 | 0.2 | 0.13 | 1750.4525 | 1785.9247 | 1.0203 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 4.5 | 0.23 | 0.2 | 2275 | 16.53% | 72.53% | 10.95% | 6.08% | 8.225% | 80.39% | 87.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 15:30 | 291 | 1650 | 250 | 2241 | N | 10.8 | -80 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.3 | 1.04 | 5 | 5.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1759.185 | 1372.5563 | 0.78022 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.5 | 0.13 | 0.12 | 1759.185 | 1785.9247 | 1.0152 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.8 | 3.8 | 0.1 | 0.18 | 2191 | 13.28% | 75.31% | 11.41% | 6.069% | 8.211% | 82.69% | 88.46% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 17:30 | 292 | 1690 | 250 | 2211 | N | 10.8 | -80 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.3 | 1.11 | 5 | 6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1754.9813 | 1372.5563 | 0.78209 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.3 | 0.15 | 0.13 | 1754.9813 | 1785.9247 | 1.0176 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 4 | 0.14 | 0.2 | 2232 | 13.08% | 75.72% | 11.2% | 6.151% | 8.322% | 81.98% | 88.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 19:30 | 283 | 1691 | 250 | 2291 | N | 10.8 | -88 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.08 | 6 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1809.89 | 1372.5563 | 0.75836 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.1 | 0.13 | 0.13 | 1809.89 | 1785.9247 | 0.98676 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.2 | 0.11 | 0.2 | 2224 | 12.72% | 76.03% | 11.24% | 5.936% | 8.031% | 81.48% | 87.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-02 | 21:30 | 285 | 1645 | 250 | 2206 | N | 10.8 | -101 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.6 | 1.03 | 6 | 6.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1728.9525 | 1372.5563 | 0.79387 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.5 | 0.26 | 0.14 | 1728.9525 | 1785.9247 | 1.033 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 5.1 | 0.17 | 0.19 | 2180 | 13.07% | 75.46% | 11.47% | 6.165% | 8.341% | 81.55% | 86.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 1:30 | 396 | 1568 | 275 | 2310 | N | 10 | -90 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.4 | 0.89 | 5 | 5.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1700.7375 | 1372.5563 | 0.80704 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.4 | 0.15 | 0.13 | 1700.7375 | 1785.9247 | 1.0501 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 4 | 0.14 | 0.2 | 2239 | 17.69% | 70.03% | 12.28% | 5.887% | 7.965% | 77.53% | 85.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 3:30 | 387 | 1601 | 272 | 2250 | N | 10 | -93 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.4 | 0.93 | 5 | 5.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1667.8125 | 1372.5563 | 0.82297 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 1667.8125 | 1785.9247 | 1.0708 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 4.6 | 0.18 | 0.21 | 2260 | 17.12% | 70.84% | 12.04% | 6.044% | 8.178% | 77.42% | 83.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 5:30 | 393 | 1579 | 272 | 2259 | N | 10 | -89 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.3 | 0.97 | 6 | 5.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1685.7787 | 1372.5563 | 0.8142 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.9 | 0.15 | 0.14 | 1685.7787 | 1785.9247 | 1.0594 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.8 | 4.8 | 0.16 | 0.21 | 2244 | 17.51% | 70.37% | 12.12% | 6.02% | 8.145% | 78.35% | 85.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 7:30 | 377 | 1592 | 272 | 2226 | N | 10 | -80 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 0.93 | 9 | 6.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1650.0225 | 1372.5563 | 0.83184 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 6.7 | 0.18 | 0.15 | 1650.0225 | 1785.9247 | 1.0824 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6.2 | 0.13 | 0.21 | 2241 | 16.82% | 71.04% | 12.14% | 6.11% | 8.266% | 77.42% | 83.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 9:30 | 372 | 1606 | 261 | 2211 | N | 10 | -84 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.5 | 1.09 | 6 | 6.8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1683.1237 | 1398.8188 | 0.83108 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 6 | 6.4 | 0.11 | 0.41 | 1683.1237 | 1750.3931 | 1.04 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 5.9 | 6.4 | 0.21 | 0.25 | 2239 | 16.61% | 71.73% | 11.66% | 6.151% | 8.322% | 77.06% | 62.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 11:30 | 377 | 1543 | 261 | 2200 | N | 10 | -84 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.5 | 0.96 | 7 | 7.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1639 | 1398.8188 | 0.85346 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 5.7 | 5.7 | 0.24 | 0.15 | 1639 | 1750.3931 | 1.068 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 5.9 | 6.6 | 0.15 | 0.21 | 2181 | 17.29% | 70.75% | 11.97% | 6.182% | 8.364% | 78.12% | 84.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 15:30 | 361 | 1647 | 276 | 2253 | N | 11.6 | -74 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 1.01 | 15 | 7.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1827.7463 | 1372.5563 | 0.75096 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 6.7 | 0.13 | 0.27 | 1827.7463 | 1750.3931 | 0.95768 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 5.8 | 5.8 | 0.15 | 0.13 | 2284 | 15.81% | 72.11% | 12.08% | 6.036% | 8.167% | 87.13% | 73.27% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 17:30 | 361 | 1576 | 278 | 2231 | N | 11 | -70 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.04 | 5 | 7.8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1768.0675 | 1398.8188 | 0.79116 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 6.2 | 7.7 | 0.15 | 0.07 | 1768.0675 | 1750.3931 | 0.99 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 6.5 | 0.14 | 0.2 | 2215 | 16.3% | 71.15% | 12.55% | 6.096% | 8.247% | 80.77% | 93.27% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 19:30 | 362 | 1625 | 275 | 2250 | N | 11 | -64 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 1.07 | 6 | 7.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1791.5625 | 1398.8188 | 0.78078 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 6.1 | 5.8 | 0.14 | 0.09 | 1791.5625 | 1714.8615 | 0.95719 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6 | 5.3 | 0.13 | 0.16 | 2262 | 16% | 71.84% | 12.16% | 6.044% | 8.178% | 85.05% | 91.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 21:30 | 366 | 1581 | 271 | 2245 | N | 11 | -50 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.6 | 1.14 | 7 | 6.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1807.225 | 1398.8188 | 0.77401 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 6.2 | 4.9 | 0.11 | 0.09 | 1807.225 | 1714.8615 | 0.94889 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.1 | 5.1 | 0.12 | 0.16 | 2218 | 16.5% | 71.28% | 12.22% | 6.058% | 8.196% | 85.96% | 92.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-03 | 23:30 | 358 | 1581 | 277 | 2235 | N | 11 | -48 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.5 | 1.1 | 6 | 5.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1788 | 1398.8188 | 0.78234 | 3 | 4 | 6.6 | 17 | 6.2 | 5.4 | 0.12 | 0.11 | 1788 | 1714.8615 | 0.95909 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.1 | 5.3 | 0.15 | 0.16 | 2216 | 16.16% | 71.34% | 12.5% | 6.085% | 8.233% | 85.45% | 90% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 1:30 | 455 | 1506 | 241 | 2265 | N | 11 | -40 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.6 | 1.12 | 6 | 6.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1817.6625 | 1372.5563 | 0.75512 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.7 | 0.24 | 0.14 | 1817.6625 | 1714.8615 | 0.94344 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.1 | 4.5 | 0.11 | 0.16 | 2202 | 20.66% | 68.39% | 10.94% | 6.004% | 8.124% | 85.71% | 87.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 3:30 | 481 | 1490 | 270 | 2277 | N | 11 | -40 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1 | 7 | 6.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1793.1375 | 1372.5563 | 0.76545 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.4 | 0.13 | 0.12 | 1793.1375 | 1750.3931 | 0.97616 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6 | 4.1 | 0.14 | 0.17 | 2241 | 21.46% | 66.49% | 12.05% | 5.973% | 8.081% | 83% | 88% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 5:30 | 485 | 1467 | 271 | 2256 | N | 11 | -36 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 1.08 | 6 | 6.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1799.16 | 1372.5563 | 0.76289 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.3 | 0.12 | 0.12 | 1799.16 | 1750.3931 | 0.97289 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 4 | 0.13 | 0.19 | 2223 | 21.82% | 65.99% | 12.19% | 6.028% | 8.156% | 82.41% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 7:30 | 465 | 1550 | 270 | 2314 | N | 10.5 | -33 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 1.27 | 7 | 6.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1856.985 | 1372.5563 | 0.73913 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.5 | 0.15 | 0.12 | 1856.985 | 1785.9247 | 0.96173 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 3.7 | 0.12 | 0.18 | 2285 | 20.35% | 67.83% | 11.82% | 5.877% | 7.952% | 85.83% | 90.55% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 9:30 | 463 | 1473 | 275 | 2280 | N | 10.5 | -25 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 1.02 | 5 | 6.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1758.45 | 1372.5563 | 0.78055 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 3.8 | 0.13 | 0.22 | 1758.45 | 1785.9247 | 1.0156 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4 | 0.15 | 0.32 | 2211 | 20.94% | 66.62% | 12.44% | 5.965% | 8.07% | 68.63% | 78.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 11:30 | 409 | 1582 | 260 | 2210 | N | 10.5 | -24 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.5 | 1.13 | 7 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1734.85 | 1372.5563 | 0.79117 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.4 | 0.11 | 0.17 | 1734.85 | 1785.9247 | 1.0294 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 3.4 | 0.11 | 0.21 | 2251 | 18.17% | 70.28% | 11.55% | 6.154% | 8.326% | 81.42% | 84.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 15:30 | 401 | 1494 | 260 | 2309 | N | 10.5 | 0.04 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 1.01 | 7 | 6.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1777.93 | 1372.5563 | 0.772 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.4 | 0.14 | 0.11 | 1777.93 | 1785.9247 | 1.0045 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.7 | 0.18 | 0.15 | 2155 | 18.61% | 69.33% | 12.06% | 5.89% | 7.969% | 85.15% | 89.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 17:30 | 335 | 1633 | 260 | 2308 | N | 10.5 | 1.87 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 0.96 | 7 | 6.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1762.735 | 1372.5563 | 0.77865 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.7 | 0.14 | 0.11 | 1762.735 | 1785.9247 | 1.0132 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.1 | 0.14 | 0.15 | 2228 | 15.04% | 73.29% | 11.67% | 5.893% | 7.972% | 84.38% | 88.54% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 19:30 | 398 | 1582 | 259 | 2262 | N | 10.5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.6 | 0.94 | 7 | 6.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1721.9475 | 1372.5563 | 0.7971 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 6.2 | 0.27 | 0.11 | 1721.9475 | 1785.9247 | 1.0372 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 6.2 | 0.21 | 0.18 | 2239 | 17.78% | 70.66% | 11.57% | 6.012% | 8.134% | 80.85% | 88.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-04 | 21:30 | 401 | 1505 | 259 | 2257 | N | 10.5 | 7.87 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.5 | 1.07 | 7 | 6.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1754.8175 | 1372.5563 | 0.78216 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.2 | 0.18 | 0.1 | 1754.8175 | 1785.9247 | 1.0177 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.7 | 3.8 | 0.2 | 0.15 | 2165 | 18.52% | 69.52% | 11.96% | 6.026% | 8.152% | 85.98% | 90.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 1:30 | 392 | 1629 | 258 | 2322 | N | 10.5 | 13.9 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.11 | 6 | 6.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1816.965 | 1372.5563 | 0.75541 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 6.1 | 0.33 | 0.1 | 1816.965 | 1785.9247 | 0.98292 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6.3 | 0.36 | 0.15 | 2279 | 17.2% | 71.48% | 11.32% | 5.857% | 7.924% | 86.49% | 90.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 3:30 | 397 | 1546 | 259 | 2263 | N | 10.5 | 17.93 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.09 | 7 | 6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1765.14 | 1372.5563 | 0.77759 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4.5 | 0.22 | 0.1 | 1765.14 | 1785.9247 | 1.0118 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.4 | 0.3 | 0.15 | 2202 | 18.03% | 70.21% | 11.76% | 6.01% | 8.131% | 86.24% | 90.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 5:30 | 403 | 1559 | 259 | 2324 | N | 10.5 | 21.05 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.4 | 1.14 | 6 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1827.245 | 1372.5563 | 0.75116 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6 | 4 | 0.17 | 0.11 | 1827.245 | 1785.9247 | 0.97739 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.9 | 4.5 | 0.28 | 0.15 | 2221 | 18.14% | 70.19% | 11.66% | 5.852% | 7.917% | 86.84% | 90.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 7:30 | 366 | 1692 | 260 | 2302 | N | 10.5 | 24.8 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 0.98 | 7 | 8.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1763.9075 | 1372.5563 | 0.77813 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 5.6 | 0.16 | 0.11 | 1763.9075 | 1785.9247 | 1.0125 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.6 | 0.31 | 0.17 | 2318 | 15.79% | 72.99% | 11.22% | 5.908% | 7.993% | 82.65% | 88.78% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 9:30 | 381 | 1099 | 295 | 1833 | N | 10.5 | 29.4 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 2.99 | 7 | 8.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1865.0775 | 1372.5563 | 0.73592 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.5 | 2.29 | 2.1 | 2486.77 | 1674.2891 | 0.67328 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 5.2 | 0.16 | 2.16 | 1775 | 21.46% | 61.92% | 16.62% | 7.42% | 7.201% | 27.76% | 29.77% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 11:30 | 370 | 1109 | 295 | 1799 | N | 10.5 | 36.5 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 1.19 | 7 | 8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1425.7075 | 1372.5563 | 0.96272 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 5.7 | 2.21 | 0.13 | 1900.9433 | 1674.2891 | 0.88077 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.3 | 5.5 | 1.12 | 0.2 | 1774 | 20.86% | 62.51% | 16.63% | 7.56% | 7.337% | 83.19% | 89.08% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 15:30 | 418 | 1044 | 295 | 1719 | N | 10.5 | 57.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.11 | 7 | 8.8 | 2.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1345.1175 | 1372.5563 | 1.0204 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.3 | 6.4 | 0.29 | 0.1 | 1793.49 | 1674.2891 | 0.93354 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 6.5 | 0.12 | 0.19 | 1757 | 23.79% | 59.42% | 16.79% | 7.912% | 7.679% | 82.88% | 90.99% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-09-05 | 17:30 | 410 | 1018 | 296 | 1776 | N | 10.5 | 63.7 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.5 | 1.93 | 8 | 8.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1571.76 | 1372.5563 | 0.87326 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 6.2 | 0.24 | 0.1 | 2095.68 | 1674.2891 | 0.79892 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 6.3 | 2.16 | 2.21 | 1724 | 23.78% | 59.05% | 17.17% | 7.658% | 7.432% |  | 94.82% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 19:30 | 388 | 1061 | 296 | 1756 | N | 10.5 | 70.77 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.6 | 1.51 | 8 | 5.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1461.87 | 1372.5563 | 0.9389 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.2 | 0.23 | 0.11 | 1949.16 | 1674.2891 | 0.85898 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 4.4 | 0.7 | 0.15 | 1745 | 22.23% | 60.8% | 16.96% | 7.745% | 7.517% | 90.07% | 92.72% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-05 | 21:30 | 520 | 936 | 300 | 1760 | N | 10.5 | 72.9 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.6 | 1.54 | 9 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1471.8 | 1372.5563 | 0.93257 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 1962.4 | 1674.2891 | 0.85318 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 4.9 | 0.11 | 0.15 | 1756 | 29.61% | 53.3% | 17.08% | 7.727% | 7.5% | 90.26% | 93.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 1:30 | 543 | 258 | 296 | 1803 | N | 10.5 | 81.45 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.76 | 9 | 7.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1557.3412 | 1372.5563 | 0.88135 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 4.5 | 0.36 | 0.1 | 2076.455 | 1674.2891 | 0.80632 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 4.7 | 0.21 | 0.2 | 1097 | 49.5% | 23.52% | 26.98% | 7.543% | 7.321% | 88.64% | 94.32% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 3:30 | 590 | 930 | 292 | 1828 | N | 10.5 | 84.38 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 2.01 | 10 | 7.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1636.06 | 1372.5563 | 0.83894 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 4.8 | 0.2 | 0.11 | 2181.4133 | 1674.2891 | 0.76752 | 3 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 4.8 | 0.18 | 0.25 | 1812 | 32.56% | 51.32% | 16.11% | 7.44% | 7.221% | 87.56% | 94.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 5:30 | 607 | 940 | 296 | 1824 | N | 10.5 | 15.47 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 3.98 | 19 | 6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2081.64 | 1372.5563 | 0.65936 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 3.8 | 0.19 | 0.12 | 2775.52 | 1674.2891 | 0.60323 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 3.9 | 0.14 | 0.2 | 1843 | 32.94% | 51% | 16.06% | 7.456% | 7.237% | 94.97% | 96.98% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 7:30 | 591 | 922 | 296 | 1872 | N | 10.5 | 91.13 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 4.76 | 21 | 7.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2318.94 | 1372.5563 | 0.59189 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.2 | 5.5 | 0.17 | 0.12 | 3091.92 | 1750.3931 | 0.56612 | 2 | 3 | 6.2 | 23 | 6.2 | 5.4 | 0.26 | 0.28 | 1809 | 32.67% | 50.97% | 16.36% | 7.265% | 7.372% | 94.12% | 97.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 9:30 | 599 | 926 | 296 | 1884 | N | 10.5 | 92.38 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.4 | 3.9 | 15 | 6.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2131.275 | 1372.5563 | 0.64401 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 6.1 | 0.15 | 0.14 | 2841.7 | 1785.9247 | 0.62847 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6.9 | 0.15 | 0.4 | 1821 | 32.89% | 50.85% | 16.25% | 7.219% | 7.325% | 89.74% | 96.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-06 | 11:30 | 562 | 931 | 297 | 1782 | N | 10.5 | 23.07 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 3.44 | 13 | 7.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1913.4225 | 1372.5563 | 0.71733 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.1 | 9 | 0.23 | 0.16 | 2551.23 | 1785.9247 | 0.70002 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6 | 7.5 | 0.21 | 0.42 | 1790 | 31.4% | 52.01% | 16.59% | 7.632% | 7.744% | 87.79% | 95.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-07 | 1:30 | 500 | 1026 | 250 | 1839 | N | 11 | 103.6 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.5 | 1.5 | 7 | 7.4 | 0.35 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2084.2 | 1398.8188 | 0.67115 | 2 | 3 | 6.6 | 17 | 6.1 | 5.7 | 0.25 | 0.27 | 1563.15 | 1928.0511 | 1.2334 | 2 | 4 | 6.7 | 23 | 6 | 5.3 | 0.24 | 0.15 | 1776 | 28.15% | 57.77% | 14.08% | 5.546% | 10.01% | 90% | 82% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-07 | 3:30 | 505 | 1024 | 249 | 1851 | N | 11 | 105 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.5 | 1.38 | 7 | 6.8 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2060.78 | 1267.1001 | 0.61486 | 2 | 3 | 6.4 | 16 | 6.1 | 5.4 | 0.16 | 0.24 | 1545.585 | 1785.9247 | 1.1555 | 2 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 0.22 | 1778 | 28.4% | 57.59% | 14% | 5.186% | 9.941% | 84.06% | 82.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-07 | 5:30 | 504 | 1009 | 249 | 1840 | N | 11 | 105 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.4 | 1.45 | 8 | 7.3 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2070 | 1291.8177 | 0.62407 | 2 | 3 | 6.5 | 16 | 6 | 4.2 | 0.17 | 0.23 | 1552.5 | 1785.9247 | 1.1504 | 2 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 5.3 | 0.17 | 0.25 | 1762 | 28.6% | 57.26% | 14.13% | 5.217% | 10% | 82.76% | 84.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-07 | 9:30 | 514 | 1024 | 250 | 1838 | N | 11 | 108 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 1.66 | 10 | 7.8 | 0.22 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1599.06 | 1291.8177 | 0.80786 | 2 | 4 | 6.5 | 16 | 6 | 5.9 | 0.16 | 0.31 | 2132.08 | 1785.9247 | 0.83764 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.7 | 0.15 | 0.34 | 1788 | 28.75% | 57.27% | 13.98% | 6.964% | 7.508% | 79.52% | 81.33% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-07 | 11:30 | 513 | 1041 | 250 | 1834 | N | 11 | 111 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.6 | 1.74 | 9 | 8.7 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1613.92 | 1291.8177 | 0.80042 | 2 | 4 | 6.5 | 16 | 6.2 | 6 | 0.13 | 0.26 | 2151.8933 | 1785.9247 | 0.82993 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.6 | 0.12 | 0.28 | 1804 | 28.44% | 57.71% | 13.86% | 6.979% | 7.525% | 83.91% | 85.06% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-07 | 15:30 | 539 | 67 | 311 | 994 | N | 11 | 113 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.5 | 2.12 | 12 | 8.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1229.2467 | 1291.8177 | 1.0509 | 1 | 3 | 6.5 | 16 | 5.9 | 4.6 | 0.22 | 0.23 | 1229.2467 | 1863.9799 | 1.5164 | 2 | 3 | 6.1 | 25 | 6 | 4.8 | 0.19 | 0.26 | 917 | 58.78% | 7.306% | 33.91% | 9.658% | 15.09% | 87.74% | 89.15% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-07 | 17:30 | 537 | 776 | 0 | 1376 | N | 11 | 112 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.5 | 3.23 | 16 | 7.9 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1956.2133 | 1291.8177 | 0.66037 | 1 | 3 | 6.5 | 16 | 6.2 | 5.2 | 0.14 | 0.3 | 1956.2133 | 1863.9799 | 0.95285 | 2 | 3 | 6.1 | 25 | 6.2 | 5.9 | 0.11 | 0.23 | 1313 | 40.9% | 59.1% | 0% | 6.977% | 10.9% | 92.88% | 90.71% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-07 | 19:30 | 532 | 774 | 0 | 1284 | N | 11 | 113 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.4 | 1.51 | 9 | 5.8 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1457.34 | 1291.8177 | 0.88642 | 1 | 3 | 6.5 | 16 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.45 | 2186.01 | 1863.9799 | 0.85269 | 2 | 2 | 6.1 | 25 | 5.4 | 2.5 | 0.17 | 1.21 | 1306 | 40.74% | 59.26% | 0% | 7.477% | 7.788% | 19.87% | 70.2% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-07 | 21:30 | 540 | 760 | 0 | 1330 | N | 11 | 113 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.5 | 1.3 | 8 | 4.9 | 0.6 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1463 | 1291.8177 | 0.88299 | 1 | 3 | 6.5 | 16 | 5.9 | 2.6 | 0.13 | 0.7 | 2194.5 | 1863.9799 | 0.84939 | 2 | 2 | 6.1 | 25 | 5.9 | 3.1 | 0.11 | 0.6 | 1300 | 41.54% | 58.46% | 0% | 7.218% | 7.519% | 53.85% | 46.15% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-09-07 | 23:30 | 510 | 1400 | 0 | 1949 | N | 10.8 | 113 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.5 | 1.39 | 8 | 5.2 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1615.2337 | 1372.5563 | 0.84976 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.7 | 3.1 | 0.12 | 0.41 | 2153.645 | 1785.9247 | 0.82926 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 5.6 | 3.3 | 0.1 | 0.43 | 1910 | 26.7% | 73.3% | 0% | 6.978% | 7.081% | 69.06% | 70.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-08 | 3:30 | 490 | 1526 | 0 | 2100 | N | 10.8 | 114 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.2 | 1.08 | 7 | 4.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1659 | 1372.5563 | 0.82734 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.4 | 2 | 0.13 | 0.28 | 1659 | 1785.9247 | 1.0765 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.4 | 2.3 | 0.12 | 0.2 | 2016 | 24.31% | 75.69% | 0% | 6.476% | 8.762% | 81.48% | 74.07% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 5:30 | 503 | 1630 | 0 | 2070 | N | 10.8 | 115 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.3 | 1.04 | 6 | 4.1 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1624.95 | 1372.5563 | 0.84468 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.4 | 2.6 | 0.1 | 0.27 | 1624.95 | 1785.9247 | 1.0991 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.5 | 2.3 | 0.09 | 0.3 | 2133 | 23.58% | 76.42% | 0% | 6.57% | 8.889% | 71.15% | 74.04% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-08 | 7:30 | 524 | 1520 | 0 | 2072 | N | 11 | 104 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.1 | 1.09 | 7 | 4.6 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1655.01 | 1377.8088 | 0.83251 | 3 | 4 | 6.52 | 17 | 5.4 | 2.2 | 0.18 | 0.24 | 1655.01 | 1711.6745 | 1.0342 | 3 | 4 | 6.31 | 22 | 5.4 | 2.7 | 0.22 | 0.2 | 2044 | 25.64% | 74.36% | 0% | 6.564% | 8.494% | 81.65% | 77.98% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 9:30 | 420 | 1567 | 0 | 2072 | N | 11 | 104 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.2 | 1.16 | 7 | 4.3 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1673.14 | 1367.3038 | 0.81721 | 3 | 4 | 6.48 | 17 | 5.6 | 3.1 | 0.19 | 0.24 | 1673.14 | 1800.1374 | 1.0759 | 3 | 4 | 6.34 | 23 | 5.5 | 2.4 | 0.19 | 0.24 | 1987 | 21.14% | 78.86% | 0% | 6.564% | 8.88% | 79.31% | 79.31% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 11:30 | 402 | 1658 | 0 | 2044 | N | 11 | 118 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.2 | 3.19 | 15 | 4.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2169.195 | 1372.5563 | 0.63275 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.3 | 3.9 | 0.2 | 0.25 | 2169.195 | 1800.1374 | 0.82986 | 3 | 4 | 6.34 | 23 | 5.5 | 2.5 | 0.12 | 0.21 | 2060 | 19.51% | 80.49% | 0% | 6.654% | 9.002% | 93.42% | 92.16% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 17:30 | 406 | 1494 | 0 | 1963 | N | 11 | 54 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.3 | 1.19 | 7 | 4.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1592.4838 | 1377.8088 | 0.86519 | 3 | 4 | 6.52 | 17 | 5.5 | 2.5 | 0.13 | 0.21 | 1592.4838 | 1796.5842 | 1.1282 | 3 | 4 | 6.33 | 23 | 5.5 | 2.7 | 0.12 | 0.21 | 1900 | 21.37% | 78.63% | 0% | 6.928% | 9.373% | 82.35% | 82.35% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 19:30 | 419 | 1514 | 0 | 2004 | N | 11 | 48 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.2 | 1 | 7 | 4.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1578.15 | 1372.5563 | 0.86972 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.5 | 2.8 | 0.1 | 0.15 | 1578.15 | 1821.4563 | 1.1542 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.3 | 2.6 | 0.15 | 0.21 | 1933 | 21.68% | 78.32% | 0% | 6.786% | 9.182% | 79% | 85% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 21:30 | 419 | 1514 | 0 | 2004 | N | 11 | 45 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.3 | 1.03 | 7 | 5.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1585.665 | 1372.5563 | 0.8656 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.6 | 3.3 | 0.2 | 0.14 | 1585.665 | 1821.4563 | 1.1487 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.5 | 4.9 | 0.17 | 0.19 | 1933 | 21.68% | 78.32% | 0% | 6.786% | 9.182% | 81.55% | 86.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-08 | 23:30 | 350 | 1647 | 200 | 2216 | N | 11 | 5.25 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.3 | 1.01 | 5.2 | 10 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1747.87 | 1372.5563 | 0.78527 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.5 | 3.8 | 0.18 | 0.14 | 1747.87 | 1821.4563 | 1.0421 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.4 | 5.5 | 0.17 | 0.22 | 2197 | 15.93% | 74.97% | 9.103% | 6.137% | 8.303% | 78.22% | 86.14% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 1:30 | 342 | 1621 | 199 | 2216 | N | 11 | 3.12 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 1.12 | 6 | 5.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1778.34 | 1372.5563 | 0.77182 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.9 | 4.6 | 0.22 | 0.15 | 1778.34 | 1821.4563 | 1.0242 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.9 | 5.6 | 0.18 | 0.21 | 2162 | 15.82% | 74.98% | 9.204% | 6.137% | 8.303% | 81.25% | 86.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 3:30 | 362 | 1639 | 0 | 2061 | N | 11 | 30 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.6 | 1.06 | 6 | 5.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1638.495 | 1372.5563 | 0.83769 | 4 | 4 | 6.5 | 17 | 5.7 | 5.1 | 0.17 | 0.15 | 1638.495 | 1821.4563 | 1.1117 | 4 | 4 | 6.4 | 23 | 6 | 5.1 | 0.15 | 0.1 | 2001 | 18.09% | 81.91% | 0% | 6.599% | 8.928% | 90.57% | 85.85% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 5:30 | 344 | 1800 | 0 | 2061 | N | 11 | 51 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.5 | 1.03 | 6 | 5.6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1630.7663 | 1398.8188 | 0.85777 | 4 | 4 | 6.6 | 17 | 5.6 | 5.2 | 0.16 | 0.13 | 1630.7663 | 1856.9879 | 1.1387 | 4 | 4 | 6.5 | 23 | 5.9 | 5.6 | 0.18 | 0.18 | 2144 | 16.04% | 83.96% | 0% | 6.599% | 8.928% | 82.52% | 87.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 7:30 | 348 | 1688 | 0 | 2119 | N | 11 | 41 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.1 | 1.03 | 6 | 5.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1676.6588 | 1372.5563 | 0.81863 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 5.6 | 2.3 | 0.14 | 0.13 | 1676.6588 | 1785.9247 | 1.0652 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.5 | 2.9 | 0.12 | 0.18 | 2036 | 17.09% | 82.91% | 0% | 6.418% | 8.683% | 82.52% | 87.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 9:30 | 353 | 1678 | 0 | 1794 | N | 10.2 | 40 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 0.98 | 5 | 5.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1805.96 | 1493.6642 | 0.82707 | 3 | 3 | 6.5 | 18.5 | 5.5 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 1354.47 | 1785.9247 | 1.3185 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.5 | 3.4 | 0.15 | 0.24 | 2031 | 17.38% | 82.62% | 0% | 6.187% | 10.26% | 75.51% | 84.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 11:30 | 452 | 1596 | 0 | 1788 | N | 9.7 | 12 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.12 | 6 | 6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1796.94 | 1493.6642 | 0.83123 | 3 | 3 | 6.5 | 18.5 | 5.7 | 3.9 | 0.15 | 0.13 | 1347.705 | 1785.9247 | 1.3252 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 5.7 | 3.7 | 0.14 | 0.17 | 2048 | 22.07% | 77.93% | 0% | 6.208% | 10.29% | 84.82% | 88.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-09 | 21:30 | 459 | 1675 | 0 | 2190 | N | 9.7 | 14 | 90 | 90 | 90 | 26 | 2.6 | 1.09 | 12 | 5.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2190 | 1509.8119 | 0.68941 | 3 | 3 | 6.5 | 18.7 | 5.6 | 5 | 0.17 | 0.11 | 1642.5 | 1840.279 | 1.1204 | 3 | 4 | 6.3 | 23.7 | 5.5 | 4.1 | 0.15 | 0.17 | 2134 | 21.51% | 78.49% | 0% | 5.123% | 8.658% | 84.4% | 89.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 1:30 | 460 | 1624 | 0 | 2197 | N | 9.7 | -1.75 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.2 | 1.45 | 9 | 5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2328.82 | 1513.2318 | 0.64978 | 3 | 3 | 6.54 | 18.6 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 0.11 | 1746.615 | 1766.1369 | 1.0112 | 3 | 4 | 6.31 | 22.7 | 5.6 | 2.9 | 0.15 | 0.17 | 2084 | 22.07% | 77.93% | 0% | 5.08% | 8.266% | 88.28% | 92.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 3:30 | 448 | 1586 | 0 | 2200 | N | 9.7 | -6.07 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.3 | 1.21 | 8 | 5.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2244 | 1473.0038 | 0.65642 | 3 | 3 | 6.4 | 18.6 | 5.6 | 3.2 | 0.26 | 0.11 | 1683 | 1762.6301 | 1.0473 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 5.5 | 3.5 | 0.22 | 0.19 | 2034 | 22.03% | 77.97% | 0% | 5.073% | 8.255% | 84.3% | 90.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 5:30 | 439 | 1656 | 0 | 2185 | N | 9.7 | -11.62 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.3 | 1.11 | 10 | 5.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2192.2833 | 1473.0038 | 0.6719 | 3 | 3 | 6.4 | 18.6 | 5.6 | 2.5 | 0.17 | 0.11 | 1644.2125 | 1762.6301 | 1.072 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 5.6 | 2.4 | 0.14 | 0.18 | 2095 | 20.95% | 79.05% | 0% | 5.108% | 8.311% | 83.78% | 90.09% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 7:30 | 351 | 1653 | 0 | 2185 | N | 9.7 | -14.8 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.3 | 1.12 | 7 | 5.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2195.925 | 1425.4876 | 0.64915 | 3 | 3 | 6.4 | 18 | 5.7 | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 1646.9437 | 1708.2758 | 1.0372 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.6 | 3.9 | 0.14 | 0.19 | 2004 | 17.51% | 82.49% | 0% | 4.943% | 8.055% | 83.04% | 91.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 9:30 | 357 | 1654 | 0 | 2236 | N | 9.7 | -20 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.3 | 1.08 | 7 | 5.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2232.2733 | 1425.4876 | 0.63858 | 3 | 3 | 6.4 | 18 | 5.7 | 3.8 | 0.13 | 0.12 | 1674.205 | 1708.2758 | 1.0204 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.6 | 3.5 | 0.14 | 0.19 | 2011 | 17.75% | 82.25% | 0% | 4.83% | 7.871% | 82.41% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 11:30 | 359 | 1702 | 0 | 2184 | N | 9.71 | -22 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.2 | 0.91 | 6 | 6.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2119.572 | 1425.4876 | 0.67254 | 3 | 3 | 6.4 | 18 | 5.7 | 4 | 0.13 | 0.16 | 1589.679 | 1708.2758 | 1.0746 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.6 | 4.1 | 0.12 | 0.19 | 2061 | 17.42% | 82.58% | 0% | 4.945% | 8.059% | 79.12% | 82.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 15:30 | 347 | 1701 | 250 | 2438 | N | 9.7 | -21 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.3 | 1.78 | 10 | 7.7 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2038.7775 | 1491.1839 | 0.73141 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6 | 6 | 0.19 | 0.12 | 2038.7775 | 1708.2758 | 0.83789 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4.6 | 0.12 | 0.18 | 2298 | 15.1% | 74.02% | 10.88% | 6.563% | 7.219% | 89.89% | 93.26% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 17:30 | 337 | 1777 | 250 | 2382 | N | 9.7 | -18 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.2 | 1.42 | 10 | 7.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1884.7575 | 1491.1839 | 0.79118 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6 | 5.4 | 0.17 | 0.12 | 1884.7575 | 1708.2758 | 0.90636 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 5.4 | 0.1 | 0.21 | 2364 | 14.26% | 75.17% | 10.58% | 6.717% | 7.389% | 85.21% | 91.55% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 19:30 | 324 | 1672 | 250 | 2298 | N | 10 | -15 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.3 | 1.53 | 11 | 8.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1875.7425 | 1491.1839 | 0.79498 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 5.9 | 5.6 | 0.13 | 0.1 | 1875.7425 | 1708.2758 | 0.91072 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.6 | 0.11 | 0.18 | 2246 | 14.43% | 74.44% | 11.13% | 6.963% | 7.659% | 88.24% | 93.46% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-10 | 21:30 | 320 | 1660 | 250 | 2240 | N | 10 | -10 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.1 | 1.38 | 8 | 8.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1786.4 | 1663.0688 | 0.93096 | 3 | 4 | 6.4 | 21 | 5.9 | 5.4 | 0.16 | 0.12 | 1786.4 | 1821.4563 | 1.0196 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.9 | 6.2 | 0.13 | 0.17 | 2230 | 14.35% | 74.44% | 11.21% | 7.5% | 8.214% | 87.68% | 91.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 1:30 | 342 | 1659 | 250 | 2247 | N | 10 | -9 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.3 | 1.49 | 10 | 8.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1822.8788 | 1598.185 | 0.87674 | 5 | 4 | 6.2 | 21 | 5.9 | 5.6 | 0.21 | 0.11 | 1822.8788 | 1821.4563 | 0.99922 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6 | 5.8 | 0.14 | 0.19 | 2251 | 15.19% | 73.7% | 11.11% | 7.477% | 8.189% | 87.25% | 92.62% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 3:30 | 335 | 1680 | 250 | 2250 | N | 10 | -4 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.1 | 1.43 | 8 | 8.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1808.4375 | 1598.185 | 0.88374 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 5.9 | 5.8 | 0.15 | 0.15 | 1808.4375 | 1821.4563 | 1.0072 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 5.9 | 6.1 | 0.18 | 0.18 | 2265 | 14.79% | 74.17% | 11.04% | 7.467% | 8.178% | 87.41% | 89.51% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 5:30 | 315 | 1620 | 250 | 2241 | N | 10 | -2 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.3 | 1.38 | 8 | 6.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1787.1975 | 1598.185 | 0.89424 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 5.9 | 3.8 | 0.19 | 0.13 | 1787.1975 | 1821.4563 | 1.0192 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6 | 4.1 | 0.14 | 0.25 | 2185 | 14.42% | 74.14% | 11.44% | 7.497% | 8.211% | 81.88% | 90.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 15:30 | 329 | 1661 | 250 | 2267 | N | 10 | -60.4 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.76 | 8 | 7.4 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2554.1533 | 1591.7944 | 0.62322 | 3 | 3 | 6.4 | 20.1 | 6 | 5.9 | 0.18 | 0.13 | 1915.615 | 1708.2758 | 0.89176 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 5.4 | 0.12 | 0.2 | 2240 | 14.69% | 74.15% | 11.16% | 5.32% | 7.764% | 88.64% | 92.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 17:30 | 335 | 1663 | 249 | 2271 | N | 10 | -69.34 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.3 | 1.72 | 8 | 7.3 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2543.52 | 1583.8751 | 0.62271 | 3 | 3 | 6.4 | 20 | 6.1 | 5.8 | 0.19 | 0.14 | 1907.64 | 1708.2758 | 0.89549 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 5.5 | 0.13 | 0.19 | 2247 | 14.91% | 74.01% | 11.08% | 5.284% | 7.75% | 88.95% | 91.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-11 | 19:30 | 343 | 1676 | 250 | 2334 | N | 10 | -64 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 1.57 | 10 | 7.8 | 0.35 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1916.7975 | 1491.1839 | 0.77796 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 5.8 | 0.12 | 0.18 | 1916.7975 | 1708.2758 | 0.89121 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.2 | 0.11 | 0.17 | 2269 | 15.12% | 73.87% | 11.02% | 6.855% | 7.541% | 89.17% | 88.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-11 | 21:30 | 333 | 1681 | 249 | 2316 | N | 10 | -63 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 1.38 | 7 | 7.9 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1847.01 | 1522.081 | 0.82408 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.1 | 5.5 | 0.14 | 0.16 | 1847.01 | 1708.2758 | 0.92489 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.6 | 0.12 | 0.18 | 2263 | 14.71% | 74.28% | 11% | 6.908% | 7.599% | 86.96% | 88.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-12 | 1:30 | 353 | 1645 | 250 | 2267 | N | 10 | -60 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.5 | 1.35 | 8 | 8.3 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1799.4312 | 1522.081 | 0.84587 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.2 | 5.4 | 0.12 | 0.17 | 1799.4312 | 1708.2758 | 0.94934 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.3 | 0.11 | 0.18 | 2248 | 15.7% | 73.18% | 11.12% | 7.058% | 7.764% | 86.67% | 87.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 3:30 | 357 | 1680 | 249 | 2341 | N | 10 | -58 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.5 | 1.17 | 8 | 8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1805.4962 | 1460.2869 | 0.8088 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.2 | 5.1 | 0.18 | 0.17 | 1805.4962 | 1708.2758 | 0.94615 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.18 | 2286 | 15.62% | 73.49% | 10.89% | 6.835% | 7.518% | 84.62% | 85.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 5:30 | 374 | 1161 | 249 | 1861 | N | 10 | -54 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 1.21 | 6 | 7.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1444.6012 | 1460.2869 | 1.0109 | 2 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 6.2 | 0.16 | 0.18 | 1926.135 | 1708.2758 | 0.88689 | 2 | 3 | 6.3 | 22 | 6 | 5.8 | 0.13 | 0.18 | 1784 | 20.96% | 65.08% | 13.96% | 8.598% | 7.093% | 85.12% | 85.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 7:30 | 364 | 1166 | 250 | 1902 | N | 10 | -47 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.8 | 1.49 | 9 | 6.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1542.9975 | 1531.7822 | 0.99273 | 2 | 4 | 6.08 | 20.63 | 6.3 | 4.4 | 0.15 | 0.14 | 2057.33 | 1907.1376 | 0.927 | 2 | 3 | 6.29 | 24.61 | 6.2 | 4.1 | 0.15 | 0.24 | 1780 | 20.45% | 65.51% | 14.04% | 8.677% | 7.763% | 83.89% | 90.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 9:30 | 356 | 1152 | 249 | 1804 | N | 10 | -45 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 1.51 | 9 | 6.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1468.005 | 1522.0424 | 1.0368 | 2 | 4 | 5.99 | 20.89 | 6.4 | 4.3 | 0.19 | 0.15 | 1957.34 | 1909.3865 | 0.9755 | 2 | 3 | 6.3 | 24.59 | 6.2 | 3.7 | 0.16 | 0.2 | 1757 | 20.26% | 65.57% | 14.17% | 9.264% | 8.178% | 86.75% | 90.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 11:30 | 355 | 1159 | 249 | 1810 | N | 10 | -34 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 1.58 | 9 | 6.3 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1488.725 | 1525.1249 | 1.0245 | 2 | 4 | 6.02 | 20.8 | 6.4 | 4.2 | 0.16 | 0.14 | 1984.9667 | 1895.6017 | 0.95498 | 2 | 3 | 6.28 | 24.51 | 6.1 | 3.8 | 0.14 | 0.18 | 1763 | 20.14% | 65.74% | 14.12% | 9.193% | 8.125% | 88.61% | 91.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 15:30 | 359 | 1150 | 250 | 1799 | N | 10 | -15 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 1.48 | 7 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1457.19 | 1560.7397 | 1.0711 | 2 | 4 | 6.08 | 21.02 | 6.2 | 4.4 | 0.38 | 0.13 | 1942.92 | 1879.5554 | 0.96739 | 2 | 3 | 6.26 | 24.4 | 6.2 | 4.6 | 0.23 | 0.18 | 1759 | 20.41% | 65.38% | 14.21% | 9.347% | 8.138% | 87.84% | 91.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 17:30 | 371 | 1188 | 249 | 1857 | N | 10 | -7 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.7 | 1.48 | 9 | 6.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1504.17 | 1513.7259 | 1.0064 | 2 | 4 | 5.98 | 20.82 | 6.2 | 4.4 | 0.18 | 0.16 | 2005.56 | 1894.9027 | 0.94482 | 2 | 3 | 6.27 | 24.55 | 6.2 | 4.4 | 0.23 | 0.14 | 1808 | 20.52% | 65.71% | 13.77% | 8.969% | 7.932% | 90.54% | 89.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 19:30 | 370 | 1140 | 249 | 1789 | N | 10 | 1.84 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.7 | 1.43 | 8 | 6.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1437.9087 | 1529.2285 | 1.0635 | 2 | 4 | 6.01 | 20.9 | 6.3 | 6 | 0.2 | 0.15 | 1917.2117 | 1898.6132 | 0.9903 | 2 | 3 | 6.29 | 24.5 | 6.2 | 5.5 | 0.24 | 0.15 | 1759 | 21.03% | 64.81% | 14.16% | 9.346% | 8.217% | 89.51% | 89.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 21:30 | 416 | 1102 | 250 | 1816 | N | 10 | 9.06 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.6 | 1.46 | 8 | 6.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1466.42 | 1546.278 | 1.0545 | 2 | 4 | 6.04 | 21 | 6.3 | 6.3 | 0.19 | 0.12 | 1955.2267 | 1902.3981 | 0.97298 | 2 | 3 | 6.3 | 24.5 | 6.2 | 5.6 | 0.17 | 0.17 | 1768 | 23.53% | 62.33% | 14.14% | 9.251% | 8.095% | 88.36% | 91.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-12 | 23:30 | 380 | 1180 | 250 | 1790 | N | 10 | 7.8 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.45 | 8 | 6.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1443.1875 | 1542.1435 | 1.0686 | 2 | 4 | 6.05 | 20.9 | 6.2 | 6.2 | 0.21 | 0.13 | 1924.25 | 1879.3603 | 0.97667 | 2 | 3 | 6.28 | 24.3 | 6.2 | 5.6 | 0.18 | 0.17 | 1810 | 20.99% | 65.19% | 13.81% | 9.341% | 8.145% | 88.28% | 91.03% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 3:30 | 340 | 1126 | 250 | 2316 | N | 10 | 21.3 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.49 | 8 | 6.3 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1878.855 | 1556.0106 | 0.82817 | 3 | 4 | 6.07 | 21 | 6.2 | 5.01 | 0.16 | 0.12 | 1878.855 | 1902.3981 | 1.0125 | 3 | 4 | 6.3 | 24.5 | 6.1 | 5.9 | 0.17 | 0.18 | 1716 | 19.81% | 65.62% | 14.57% | 7.254% | 8.463% | 87.92% | 91.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 5:30 | 337 | 1169 | 250 | 2256 | N | 10 | 27.13 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.4 | 9 | 6.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1804.8 | 1545.3722 | 0.85626 | 2 | 4 | 6.06 | 20.9 | 6.2 | 5.3 | 0.21 | 0.13 | 1804.8 | 1894.6332 | 1.0498 | 3 | 4 | 6.3 | 24.4 | 6.2 | 5.1 | 0.27 | 0.18 | 1756 | 19.19% | 66.57% | 14.24% | 7.411% | 8.652% | 87.14% | 90.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 7:30 | 336 | 1656 | 250 | 2327 | N | 10 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 1.19 | 9 | 6.3 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1800.5162 | 1552.7664 | 0.8624 | 3 | 4 | 6.06 | 21 | 6.1 | 3.4 | 0.16 | 0.13 | 1800.5162 | 1773.9172 | 0.98523 | 3 | 4 | 6.31 | 22.8 | 6.1 | 3.4 | 0.14 | 0.18 | 2242 | 14.99% | 73.86% | 11.15% | 7.22% | 7.838% | 84.87% | 89.08% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 9:30 | 331 | 1672 | 250 | 2283 | N | 10 | 44 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.6 | 1.26 | 7 | 5.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1786.4475 | 1520.0075 | 0.85085 | 3 | 4 | 6.05 | 20.6 | 6.1 | 4.3 | 0.23 | 0.12 | 1786.4475 | 1773.1505 | 0.99256 | 3 | 4 | 6.33 | 22.7 | 6.1 | 3.9 | 0.14 | 0.18 | 2253 | 14.69% | 74.21% | 11.1% | 7.219% | 7.954% | 85.71% | 90.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 11:30 | 363 | 1154 | 249 | 1821 | N | 10 | 49 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.6 | 1.32 | 8 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1438.59 | 1528.3382 | 1.0624 | 3 | 4 | 6.03 | 20.8 | 6.1 | 4.1 | 0.3 | 0.12 | 1438.59 | 1773.1505 | 1.2326 | 3 | 4 | 6.33 | 22.7 | 6 | 4 | 0.16 | 0.2 | 1766 | 20.55% | 65.35% | 14.1% | 9.138% | 9.973% | 84.85% | 90.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 15:30 | 372 | 1171 | 250 | 1805 | N | 10.3 | 62 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.7 | 1.65 | 6 | 6.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2027.6167 | 1661.5641 | 0.81947 | 2 | 3 | 5.95 | 23 | 6.2 | 4 | 0.25 | 0.11 | 1520.7125 | 1697.6699 | 1.1164 | 3 | 4 | 6.31 | 21.82 | 6.2 | 3.5 | 0.25 | 0.15 | 1793 | 20.75% | 65.31% | 13.94% | 7.645% | 9.671% | 90.91% | 93.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 17:30 | 383 | 1173 | 257 | 1818 | N | 10.3 | 67 | 90 | 90 | 90 | 26.5 | 6.7 | 1.39 | 8 | 6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1963.44 | 1595.6309 | 0.81267 | 2 | 3 | 5.99 | 21.9 | 6.2 | 4.6 | 0.24 | 0.11 | 1472.58 | 1784.484 | 1.2118 | 3 | 4 | 6.34 | 22.8 | 6.1 | 5.5 | 0.34 | 0.15 | 1813 | 21.13% | 64.7% | 14.18% | 7.228% | 10.03% | 89.21% | 92.09% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 19:30 | 372 | 1171 | 250 | 1864 | N | 10.3 | 72 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.6 | 1.47 | 8 | 8.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2037.9733 | 1510.3722 | 0.74111 | 2 | 3 | 5.8 | 21.6 | 6.2 | 6.2 | 0.19 | 0.11 | 1528.48 | 1708.2758 | 1.1176 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.3 | 6.1 | 0.16 | 0.15 | 1793 | 20.75% | 65.31% | 13.94% | 6.953% | 9.442% | 89.8% | 92.52% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-13 | 21:30 | 359 | 1965 | 249 | 1869 | N | 10.3 | 74 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 1.54 | 8 | 7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2065.245 | 1468.4174 | 0.71101 | 2 | 3 | 5.8 | 21 | 6.4 | 4.7 | 0.21 | 0.11 | 1548.9338 | 1708.2758 | 1.1029 | 2 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 3.9 | 0.25 | 0.16 | 2573 | 13.95% | 76.37% | 9.677% | 6.742% | 9.417% | 89.61% | 92.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 1:30 | 370 | 1150 | 250 | 1851 | N | 10.3 | 77 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 1.39 | 10 | 8.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1999.08 | 1468.4174 | 0.73455 | 2 | 3 | 5.8 | 21 | 6.2 | 5.9 | 2.1 | 0.11 | 1499.31 | 1708.2758 | 1.1394 | 2 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 5.8 | 0.13 | 0.17 | 1770 | 20.9% | 64.97% | 14.12% | 6.807% | 9.508% | 87.77% | 92.09% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 3:30 | 360 | 1166 | 249 | 1794 | N | 10.3 | 79 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.6 | 1.45 | 10 | 7.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1955.46 | 1510.3722 | 0.77239 | 2 | 3 | 5.8 | 21.6 | 6.1 | 5.9 | 0.15 | 0.1 | 1466.595 | 1708.2758 | 1.1648 | 2 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 0.16 | 1775 | 20.28% | 65.69% | 14.03% | 7.224% | 9.81% | 88.97% | 93.1% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 5:30 | 372 | 1176 | 249 | 1799 | N | 10.3 | 80 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.52 | 11 | 7.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1981.8983 | 1510.3722 | 0.76208 | 3 | 3 | 5.8 | 21.6 | 6.2 | 5.7 | 0.18 | 0.12 | 1486.4238 | 1674.2891 | 1.1264 | 2 | 4 | 6.2 | 22 | 6 | 5.4 | 0.16 | 0.16 | 1797 | 20.7% | 65.44% | 13.86% | 7.204% | 9.783% | 89.47% | 92.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 7:30 | 314 | 1194 | 250 | 1790 | N | 9.8 | 80 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 1.39 | 10 | 8.2 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1888.45 | 1398.4928 | 0.74055 | 2 | 3 | 5.8 | 20 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 0.11 | 1416.3375 | 1863.5736 | 1.3158 | 2 | 4 | 6.3 | 24 | 6.1 | 5.4 | 0.13 | 0.17 | 1758 | 17.86% | 67.92% | 14.22% | 6.704% | 10.73% | 87.77% | 92.09% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 9:30 | 318 | 1210 | 250 | 1795 | N | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 1.8 | 10 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2034.3333 | 1533.3012 | 0.75371 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6.3 | 6.1 | 0.09 | 0.1 | 1525.75 | 1821.4563 | 1.1938 | 2 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 6 | 0.21 | 0.16 | 1778 | 17.89% | 68.05% | 14.06% | 7.019% | 10.25% | 91.11% | 94.44% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 11:30 | 278 | 1751 | 250 | 2314 | N | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 1.32 | 9 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1828.06 | 1598.185 | 0.87425 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.4 | 5 | 0.11 | 0.15 | 1828.06 | 1785.9247 | 0.97695 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.3 | 5 | 0.16 | 0.18 | 2279 | 12.2% | 76.83% | 10.97% | 7.26% | 7.952% | 86.36% | 88.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 15:30 | 281 | 1747 | 250 | 2183 | N | 10 | 95 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.6 | 1.4 | 9 | 7.3 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1746.4 | 1708.2758 | 0.97817 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 4.8 | 0.17 | 0.17 | 1746.4 | 1750.3931 | 1.0023 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 4.6 | 0.14 | 0.17 | 2278 | 12.34% | 76.69% | 10.97% | 8.062% | 8.429% | 87.86% | 87.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 17:30 | 291 | 1752 | 250 | 2231 | N | 9.8 | 1.7 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.38 | 9 | 7.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1762.49 | 1708.2758 | 0.96924 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.1 | 0.21 | 0.15 | 1762.49 | 1750.3931 | 0.99314 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5 | 0.2 | 0.18 | 2293 | 12.69% | 76.41% | 10.9% | 7.889% | 8.247% | 86.96% | 89.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 19:30 | 288 | 1720 | 250 | 2324 | N | 9.8 | -15 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.37 | 10 | 5.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1833.055 | 1525.9998 | 0.83249 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6.1 | 3.9 | 0.26 | 0.14 | 1833.055 | 1770.3949 | 0.96582 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6 | 3.6 | 0.22 | 0.21 | 2258 | 12.75% | 76.17% | 11.07% | 7.194% | 7.849% | 84.67% | 89.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-14 | 21:30 | 251 | 1725 | 248 | 2242 | N | 9.8 | 11.87 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.22 | 9 | 6.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1726.34 | 1525.9998 | 0.88395 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6 | 4.1 | 0.2 | 0.12 | 1726.34 | 1770.3949 | 1.0255 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 5.8 | 4.8 | 0.25 | 0.23 | 2224 | 11.29% | 77.56% | 11.15% | 7.458% | 8.136% | 81.15% | 90.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 1:30 | 290 | 1727 | 250 | 2266 | N | 9.5 | -24 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.4 | 9 | 5.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1770.3125 | 1525.9998 | 0.86199 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 0.12 | 1770.3125 | 1848.0438 | 1.0439 | 3 | 4 | 6.3 | 23.8 | 6.1 | 4.5 | 0.3 | 0.19 | 2267 | 12.79% | 76.18% | 11.03% | 7.379% | 8.402% | 86.43% | 91.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 3:30 | 283 | 1689 | 249 | 2356 | N | 9.5 | -25 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.5 | 1.31 | 9 | 6 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1814.12 | 1525.9998 | 0.84118 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6 | 4 | 0.21 | 0.12 | 1814.12 | 1770.3949 | 0.9759 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6 | 5.2 | 0.26 | 0.21 | 2221 | 12.74% | 76.05% | 11.21% | 7.097% | 7.742% | 83.97% | 90.84% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 5:30 | 318 | 1211 | 249 | 1847 | N | 9.5 | 70 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 1.24 | 8 | 6.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1406.0287 | 1525.9998 | 1.0853 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6.1 | 3.6 | 0.18 | 0.1 | 1406.0287 | 1770.3949 | 1.2591 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6 | 4.5 | 0.19 | 0.15 | 1778 | 17.89% | 68.11% | 14% | 9.053% | 9.875% | 87.9% | 91.94% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 7:30 | 290 | 1745 | 200 | 2200 | N | 9.5 | 7.75 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 1.27 | 8 | 6.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1683 | 1533.3012 | 0.91105 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 4 | 0.21 | 0.09 | 1683 | 1785.9247 | 1.0612 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.4 | 0.16 | 0.15 | 2235 | 12.98% | 78.08% | 8.949% | 7.636% | 8.364% | 88.19% | 92.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 9:30 | 281 | 1717 | 200 | 2188 | N | 9.5 | -3.94 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 1.31 | 10 | 5.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1684.76 | 1460.2869 | 0.86676 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 3.6 | 0.21 | 0.09 | 1684.76 | 1708.2758 | 1.014 | 4 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 4.1 | 0.18 | 0.22 | 2198 | 12.78% | 78.12% | 9.099% | 7.313% | 8.044% | 83.21% | 93.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 11:30 | 280 | 1710 | 199 | 2172 | N | 9.5 | -11.74 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.4 | 1.14 | 9 | 6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1626.285 | 1533.3012 | 0.94282 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6 | 3.9 | 0.19 | 0.11 | 1626.285 | 1708.2758 | 1.0504 | 4 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4 | 0.19 | 0.19 | 2189 | 12.79% | 78.12% | 9.091% | 7.735% | 8.103% | 83.33% | 90.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 15:30 | 287 | 1780 | 200 | 2262 | N | 9.5 | -35 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.15 | 7 | 6.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1696.5 | 1565.7431 | 0.92293 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5 | 0.21 | 0.1 | 1696.5 | 1708.2758 | 1.0069 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4.3 | 0.17 | 0.17 | 2267 | 12.66% | 78.52% | 8.822% | 7.427% | 7.781% | 85.22% | 91.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 17:30 | 291 | 1733 | 200 | 2214 | N | 9.5 | -37 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.4 | 1.11 | 7 | 6.4 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1649.43 | 1460.2869 | 0.88533 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.1 | 0.18 | 0.15 | 1649.43 | 1708.2758 | 1.0357 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4.6 | 0.19 | 0.21 | 2224 | 13.08% | 77.92% | 8.993% | 7.227% | 7.949% | 81.08% | 86.49% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 19:30 | 397 | 1630 | 200 | 2215 | N | 9.5 | -38 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.51 | 9 | 6.2 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1760.925 | 1565.7431 | 0.88916 | 4 | 4 | 6.1 | 21 | 6 | 4.4 | 0.17 | 0.13 | 1760.925 | 1785.9247 | 1.0142 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.3 | 0.21 | 0.18 | 2227 | 17.83% | 73.19% | 8.981% | 7.585% | 8.307% | 88.08% | 91.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 21:30 | 385 | 1610 | 200 | 2240 | N | 9.5 | 30 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 2.45 | 9 | 6.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2044 | 1522.081 | 0.74466 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.1 | 4.6 | 0.16 | 0.14 | 2044 | 1674.2891 | 0.81912 | 4 | 4 | 6.2 | 22 | 6.2 | 4.5 | 0.2 | 0.19 | 2195 | 17.54% | 73.35% | 9.112% | 7.143% | 7.857% | 92.24% | 94.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-15 | 23:30 | 560 | 1494 | 200 | 2233 | N | 9.5 | -32 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 2.24 | 8 | 6.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1978.9962 | 1522.081 | 0.76912 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.1 | 4.5 | 0.16 | 0.12 | 1978.9962 | 1785.9247 | 0.90244 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.3 | 0.15 | 0.19 | 2254 | 24.84% | 66.28% | 8.873% | 7.165% | 8.24% | 91.52% | 94.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 3:30 | 394 | 1605 | 200 | 2301 | N | 9.5 | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 1.37 | 9 | 6.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1789.0275 | 1522.081 | 0.85079 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6 | 4.4 | 0.14 | 0.1 | 1789.0275 | 1863.5736 | 1.0417 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6 | 4.2 | 0.21 | 0.2 | 2199 | 17.92% | 72.99% | 9.095% | 6.953% | 8.344% | 85.4% | 92.7% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 5:30 | 392 | 1603 | 200 | 2302 | N | 9.5 | 8 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.4 | 1.76 | 10 | 6.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1902.0275 | 1522.081 | 0.80024 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6 | 4.3 | 0.13 | 0.09 | 1902.0275 | 1785.9247 | 0.93896 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.1 | 0.23 | 0.21 | 2195 | 17.86% | 73.03% | 9.112% | 6.95% | 7.993% | 88.07% | 94.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 7:30 | 397 | 1671 | 0 | 2145 | N | 9.5 | 1.06 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.3 | 1.53 | 9 | 6.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1710.6375 | 1550.8313 | 0.90658 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.1 | 4.2 | 0.14 | 0.1 | 1710.6375 | 1770.3949 | 1.0349 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6 | 4.5 | 0.21 | 0.2 | 2068 | 19.2% | 80.8% | 0% | 7.758% | 8.503% | 86.93% | 93.46% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 11:30 | 406 | 1653 | 0 | 2029 | N | 9.5 | 43.35 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.3 | 1.39 | 8 | 6.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1582.62 | 1535.9194 | 0.97049 | 3 | 4 | 6.1 | 20.6 | 6.1 | 4.4 | 0.13 | 0.11 | 1582.62 | 1762.6301 | 1.1137 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 6 | 4.6 | 0.22 | 0.19 | 2059 | 19.72% | 80.28% | 0% | 8.122% | 8.95% | 86.33% | 92.09% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 15:30 | 380 | 1665 | 224 | 2170 | N | 9.5 | -1.06 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.3 | 1.37 | 10 | 6.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1687.175 | 1543.3754 | 0.91477 | 3 | 4 | 6.1 | 20.7 | 6.1 | 4.6 | 0.11 | 0.09 | 1687.175 | 1770.3949 | 1.0493 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6.1 | 4.9 | 0.21 | 0.2 | 2269 | 16.75% | 73.38% | 9.872% | 7.631% | 8.406% | 85.4% | 93.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 17:30 | 385 | 1671 | 225 | 2215 | N | 9.5 | 3.06 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.3 | 1.4 | 9 | 6.3 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1730.4688 | 1535.9194 | 0.88757 | 3 | 4 | 6.1 | 20.6 | 6 | 4.5 | 0.12 | 0.11 | 1730.4688 | 1762.6301 | 1.0186 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 6.1 | 4.8 | 0.18 | 0.21 | 2281 | 16.88% | 73.26% | 9.864% | 7.44% | 8.199% | 85% | 92.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 19:30 | 384 | 1661 | 225 | 2223 | N | 9.5 | -8.8 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.27 | 9 | 7.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1700.595 | 2221.8641 | 1.3065 | 3 | 4 | 6.1 | 29.8 | 6.1 | 6.2 | 0.13 | 0.12 | 1700.595 | 1762.6301 | 1.0365 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 6.1 | 5.4 | 0.12 | 0.19 | 2270 | 16.92% | 73.17% | 9.912% | 10.72% | 8.169% | 85.04% | 90.55% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-16 | 21:30 | 399 | 1566 | 224 | 2224 | N | 9.5 | -17.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.27 | 12 | 8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1701.36 | 1314.2582 | 0.77248 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6.1 | 5.1 | 0.14 | 0.11 | 1701.36 | 1770.3949 | 1.0406 | 3 | 4 | 6.3 | 22.8 | 6.1 |  | 0.14 | 0.19 | 2189 | 18.23% | 71.54% | 10.23% | 6.475% | 8.201% | 85.04% | 91.34% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 1:30 | 380 | 1642 | 224 | 2243 | N | 9.5 | -20 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.4 | 1.52 | 14 | 8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1785.9887 | 1314.2582 | 0.73587 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6.2 | 5.1 | 0.16 | 0.11 | 1785.9887 | 1708.2758 | 0.95649 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 |  | 0.11 | 0.2 | 2246 | 16.92% | 73.11% | 9.973% | 6.42% | 7.847% | 86.84% | 92.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 3:30 | 398 | 1671 | 225 | 2246 | N | 9.5 | -26 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.6 | 1.31 | 11 | 8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1729.42 | 1460.2869 | 0.84438 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.2 | 5.1 | 0.38 | 0.1 | 1729.42 | 1552.978 | 0.89798 | 3 | 4 | 6.3 | 20 | 6.2 |  | 0.19 | 0.19 | 2294 | 17.35% | 72.84% | 9.808% | 7.124% | 7.124% | 85.5% | 92.37% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 5:30 | 394 | 1604 | 225 | 2244 | N | 9.5 | -29 | 30 | 90 | 90 | 23.1 | 6.6 | 1.47 | 13 | 8 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1772.76 | 1460.2869 | 0.82374 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 5.1 | 0.17 | 0.11 | 1772.76 | 1677.2163 | 0.9461 | 3 | 4 | 6.3 | 21.6 | 6.2 |  | 0.21 | 0.2 | 2223 | 17.72% | 72.15% | 10.12% | 7.13% | 7.701% | 86.39% | 92.52% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-17 | 7:30 | 390 | 1647 | 220 | 2240 | N | 9.5 | -30 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.5 | 1.4 | 12 | 8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1750 | 1460.2869 | 0.83445 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 5.1 | 0.19 | 0.11 | 1750 | 1552.978 | 0.88742 | 3 | 4 | 6.3 | 20 | 6.2 |  | 0.2 | 0.2 | 2257 | 17.28% | 72.97% | 9.747% | 7.143% | 7.143% | 85.71% | 92.14% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 11:30 | 388 | 1657 | 250 | 2204 | N | 9.5 | -1.1 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.5 | 1.19 | 12 | 6.6 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1664.02 | 1491.1839 | 0.89613 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 3.9 | 0.16 | 0.1 | 1664.02 | 1708.2758 | 1.0266 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 4.4 | 0.19 | 0.19 | 2295 | 16.91% | 72.2% | 10.89% | 7.26% | 7.985% | 84.03% | 91.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 15:30 | 395 | 1670 | 220 | 2300 | N | 9.5 | -15 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.61 | 16 | 6.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1857.25 | 1491.1839 | 0.8029 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 3.5 | 0.18 | 0.16 | 1857.25 | 1708.2758 | 0.91979 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4.2 | 0.21 | 0.21 | 2285 | 17.29% | 73.09% | 9.628% | 6.957% | 7.652% | 86.96% | 90.06% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 17:30 | 389 | 1665 | 250 | 2294 | N | 9.5 | -1.8 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.3 | 1.37 | 14 | 6.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1783.585 | 1491.1839 | 0.83606 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 4.4 | 0.11 | 0.11 | 1783.585 | 1708.2758 | 0.95778 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 4 | 0.16 | 0.16 | 2304 | 16.88% | 72.27% | 10.85% | 6.975% | 7.672% | 88.32% | 91.97% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 19:30 | 402 | 1613 | 250 | 2264 | N | 9.5 | -15.6 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.3 | 1.7 | 15 | 6.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1853.65 | 1491.1839 | 0.80446 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 4.7 | 0.16 | 0.11 | 1853.65 | 1708.2758 | 0.92157 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 4.9 | 0.32 | 0.32 | 2265 | 17.75% | 71.21% | 11.04% | 7.067% | 7.774% | 81.18% | 93.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-17 | 21:30 | 384 | 1693 | 250 | 2260 | N | 9.5 | 14.8 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.22 | 10 | 6.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1714.775 | 1460.2869 | 0.85159 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.8 | 0.17 | 0.1 | 1714.775 | 1708.2758 | 0.99621 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.1 | 0.26 | 0.26 | 2327 | 16.5% | 72.75% | 10.74% | 7.08% | 7.788% | 78.69% | 91.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 1:30 | 402 | 1600 | 249 | 2312 | N | 9.5 | -29.1 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.33 | 10 | 6.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1786.02 | 1460.2869 | 0.81762 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.4 | 5 | 0.26 | 0.19 | 1786.02 | 1708.2758 | 0.95647 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.1 | 0.31 | 0.31 | 2251 | 17.86% | 71.08% | 11.06% | 6.92% | 7.612% | 76.69% | 85.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 3:30 | 392 | 1654 | 250 | 2264 | N | 9.5 | -29.4 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.4 | 1.31 | 7 | 6.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1743.28 | 1536.7169 | 0.88151 | 3 | 4 | 6.8 | 18 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 0.11 | 1743.28 | 1708.2758 | 0.97992 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.2 | 0.22 | 0.22 | 2296 | 17.07% | 72.04% | 10.89% | 6.36% | 7.774% | 83.21% | 91.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 5:30 | 401 | 1622 | 249 | 2250 | N | 9.5 | -34.2 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.5 | 1.29 | 7 | 6.4 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1726.875 | 1460.2869 | 0.84562 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.2 | 5 | 0.12 | 0.11 | 1726.875 | 1785.9247 | 1.0342 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | 2272 | 17.65% | 71.39% | 10.96% | 7.111% | 8.178% | 88.37% | 91.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 7:30 | 397 | 1628 | 250 | 2251 | N | 9.5 | -23 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 1.32 | 10 | 6.8 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1736.0838 | 1524.7356 | 0.87826 | 3 | 4 | 6.1 | 20.45 | 6.1 | 4.1 | 0.1 | 0.11 | 1736.0838 | 1771.5831 | 1.0204 | 3 | 4 | 6.31 | 22.77 | 6.1 | 4.1 | 0.11 | 0.18 | 2275 | 17.45% | 71.56% | 10.99% | 7.268% | 8.092% | 86.36% | 91.67% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 9:30 | 385 | 1626 | 250 | 2284 | N | 9.5 | -19 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 1.44 | 10 | 6.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1795.795 | 1485.8419 | 0.8274 | 3 | 4 | 6 | 20.35 | 6.1 | 4.3 | 0.11 | 0.12 | 1795.795 | 1774.3212 | 0.98804 | 3 | 4 | 6.32 | 22.76 | 6 | 4.4 | 0.11 | 0.18 | 2261 | 17.03% | 71.92% | 11.06% | 7.128% | 7.972% | 87.5% | 91.67% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 15:30 | 391 | 1729 | 249 | 2041 | N | 9.5 | -25.36 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.41 | 9 | 6.5 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1597.0825 | 1541.1386 | 0.96497 | 3 | 4 | 6.1 | 20.67 | 6 | 4 | 0.11 | 0.11 | 1597.0825 | 1773.9316 | 1.1107 | 3 | 4 | 6.33 | 22.71 | 6 | 4.2 | 0.1 | 0.17 | 2369 | 16.5% | 72.98% | 10.51% | 8.102% | 8.902% | 87.94% | 92.2% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 17:30 | 394 | 1605 | 249 | 2284 | N | 9.5 | -21.55 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.3 | 1.58 | 13 | 7.7 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1835.765 | 1525.9998 | 0.83126 | 3 | 4 | 6 | 20.9 | 6 | 4.9 | 0.12 | 0.16 | 1835.765 | 1779.788 | 0.96951 | 3 | 4 | 6.34 | 22.74 | 6 | 5.5 | 0.6 | 0.17 | 2248 | 17.53% | 71.4% | 11.08% | 7.32% | 7.965% | 89.24% | 89.87% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 19:30 | 390 | 1616 | 247 | 2260 | N | 9.5 | -11.74 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.3 | 1.55 | 11 | 7.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1808 | 1504.0955 | 0.83191 | 3 | 4 | 6 | 20.6 | 6.1 | 4.2 | 0.18 | 0.1 | 1808 | 1762.6301 | 0.97491 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 6 | 4.6 | 0.14 | 0.19 | 2253 | 17.31% | 71.73% | 10.96% | 7.292% | 8.035% | 87.74% | 93.55% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 21:30 | 406 | 1641 | 200 | 2278 | N | 9.5 | -48 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.4 | 1.36 | 10 | 6.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1768.2975 | 1460.2869 | 0.82582 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.7 | 0.13 | 0.09 | 1768.2975 | 1708.2758 | 0.96606 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.6 | 0.12 | 0.18 | 2247 | 18.07% | 73.03% | 8.901% | 7.024% | 7.726% | 86.76% | 93.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-18 | 23:30 | 400 | 1651 | 199 | 2252 | N | 9.5 | -3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.3 | 1.45 | 12 | 6.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1773.45 | 1460.2869 | 0.82342 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.4 | 0.15 | 0.09 | 1773.45 | 1708.2758 | 0.96325 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 5.5 | 0.14 | 0.16 | 2250 | 17.78% | 73.38% | 8.844% | 7.105% | 7.815% | 88.97% | 93.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 1:30 | 399 | 1657 | 199 | 2275 | N | 9.5 | -10 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.2 | 1.35 | 10 | 6.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1763.125 | 1460.2869 | 0.82824 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.2 | 4.7 | 0.16 | 0.08 | 1763.125 | 1708.2758 | 0.96889 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 4.7 | 0.17 | 0.17 | 2255 | 17.69% | 73.48% | 8.825% | 7.033% | 7.736% | 87.41% | 94.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 3:30 | 240 | 1713 | 200 | 2272 | N | 9.5 | -37 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.3 | 1.4 | 11 | 6.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1775 | 1491.1839 | 0.8401 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.3 | 0.17 | 0.11 | 1775 | 1708.2758 | 0.96241 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 4.8 | 0.17 | 0.19 | 2153 | 11.15% | 79.56% | 9.289% | 7.042% | 7.746% | 86.43% | 92.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 5:30 | 243 | 1720 | 200 | 2270 | N | 9.5 | -54 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.4 | 1.33 | 10 | 6.5 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1753.575 | 1460.2869 | 0.83275 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.4 | 0.14 | 0.14 | 1753.575 | 1708.2758 | 0.97417 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 5.9 | 5.1 | 0.15 | 0.17 | 2163 | 11.23% | 79.52% | 9.246% | 7.048% | 7.753% | 87.22% | 89.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 7:30 | 347 | 1673 | 200 | 2277 | N | 9.5 | -62 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.5 | 1.22 | 8 | 7.5 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1727.6738 | 1491.1839 | 0.86312 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 5 | 0.18 | 0.15 | 1727.6738 | 1785.9247 | 1.0337 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.7 | 0.19 | 0.18 | 2220 | 15.63% | 75.36% | 9.009% | 7.027% | 8.081% | 85.25% | 87.7% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 9:30 | 383 | 1223 | 224 | 1770 | N | 9.5 | -35 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.3 | 9 | 7.7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1360.6875 | 1491.1839 | 1.0959 | 2 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 5.1 | 0.16 | 0.14 | 1814.25 | 1674.2891 | 0.92285 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 5.1 | 0.14 | 0.17 | 1830 | 20.93% | 66.83% | 12.24% | 9.04% | 7.458% | 86.92% | 89.23% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 11:30 | 380 | 1221 | 225 | 1768 | N | 9.5 | -31 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 1.7 | 10 | 7.7 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1447.55 | 1491.1839 | 1.0301 | 2 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.3 | 0.14 | 0.1 | 1930.0667 | 1674.2891 | 0.86748 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 5.2 | 0.13 | 0.16 | 1826 | 20.81% | 66.87% | 12.32% | 9.05% | 7.466% | 90.59% | 94.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 15:30 | 329 | 1243 | 223 | 1758 | N | 9.5 | -20 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.91 | 11 | 7.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1485.51 | 1598.185 | 1.0758 | 2 | 4 | 6.2 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0.15 | 0.2 | 1980.68 | 1674.2891 | 0.84531 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 5.5 | 0.22 | 0.17 | 1795 | 18.33% | 69.25% | 12.42% | 9.556% | 7.509% | 91.1% | 89.53% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 17:30 | 323 | 1170 | 224 | 1702 | N | 9.5 | -8 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.4 | 1.82 | 10 | 7.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1419.0425 | 1491.1839 | 1.0508 | 2 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 5.2 | 0.12 | 0.1 | 1892.0567 | 1785.9247 | 0.94391 | 2 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.4 | 0.16 | 0.15 | 1717 | 18.81% | 68.14% | 13.05% | 9.401% | 8.108% | 91.76% | 94.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 19:30 | 310 | 1210 | 220 | 1763 | N | 9.5 | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.77 | 10 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1458.8825 | 1491.1839 | 1.0221 | 2 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 5.5 | 0.16 | 0.1 | 1945.1767 | 1708.2758 | 0.87821 | 2 | 3 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.3 | 0.18 | 0.14 | 1740 | 17.82% | 69.54% | 12.64% | 9.075% | 7.487% | 92.09% | 94.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 21:30 | 309 | 1225 | 220 | 1757 | N | 9.5 | -3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.33 | 9 | 6.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1357.2825 | 1460.2869 | 1.0759 | 2 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 5.3 | 0.15 | 0.1 | 1809.71 | 1708.2758 | 0.94395 | 2 | 3 | 6.3 | 22 | 6 | 4.3 | 0.13 | 0.14 | 1754 | 17.62% | 69.84% | 12.54% | 9.106% | 7.513% | 89.47% | 92.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-19 | 23:30 | 310 | 1220 | 223 | 1770 | N | 9.5 | -7.8 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.35 | 10 | 7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1371.75 | 1565.7431 | 1.1414 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5 | 0.15 | 0.1 | 1829 | 1708.2758 | 0.93399 | 2 | 3 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.1 | 0.16 | 0.15 | 1753 | 17.68% | 69.59% | 12.72% | 9.492% | 7.458% | 88.89% | 92.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-20 | 1:30 | 319 | 1211 | 222 | 1800 | N | 9.5 | -46 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.5 | 1.32 | 10 | 6.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1388.25 | 1565.7431 | 1.1279 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 3.8 | 0.1 | 0.09 | 1851 | 1785.9247 | 0.96484 | 3 | 3 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.6 | 0.15 | 0.17 | 1752 | 18.21% | 69.12% | 12.67% | 9.333% | 7.667% | 87.12% | 93.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-20 | 3:30 | 306 | 1203 | 223 | 1808 | N | 9.5 | -49 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 1.41 | 10 | 6.3 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1414.76 | 1565.7431 | 1.1067 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 4 | 0.14 | 0.09 | 1886.3467 | 1674.2891 | 0.88758 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.3 | 4.3 | 0.2 | 0.17 | 1732 | 17.67% | 69.46% | 12.88% | 9.292% | 7.301% | 87.94% | 93.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-20 | 5:30 | 313 | 1220 | 223 | 1816 | N | 9.5 | -50 | 90 | 80 | 70 | 24.2 | 6.6 | 1.48 | 10 | 6.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1436.91 | 1565.7431 | 1.0897 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 4.8 | 0.12 | 0.09 | 1915.88 | 1674.2891 | 0.8739 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 4.1 | 0.14 | 0.16 | 1756 | 17.82% | 69.48% | 12.7% | 9.251% | 7.269% | 89.19% | 93.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-20 | 23:30 | 346 | 1639 | 270 | 2281 | N | 9.5 | -52 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 2.42 | 12 | 7.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2072.8587 | 1630.6269 | 0.78666 | 3 | 4 | 6.3 | 21 | 6.3 | 6 | 0.15 | 0.09 | 2072.8587 | 1714.8615 | 0.82729 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.4 | 6 | 0.11 | 0.16 | 2255 | 15.34% | 72.68% | 11.97% | 7.365% | 8.067% | 93.39% | 96.28% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 1:30 | 352 | 1640 | 269 | 2339 | N | 9.5 | -50 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.4 | 2.4 | 11 | 7.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2119.7188 | 1535.9194 | 0.72459 | 3 | 4 | 6.1 | 20.6 | 6.2 | 5.6 | 0.16 | 0.1 | 2119.7188 | 1762.6301 | 0.83154 | 3 | 4 | 6.3 | 22.7 | 6.1 | 5.4 | 0.16 | 0.17 | 2261 | 15.57% | 72.53% | 11.9% | 7.046% | 7.764% | 92.92% | 95.83% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 3:30 | 354 | 1674 | 270 | 2341 | N | 9.5 | -77 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.49 | 12 | 7.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1855.2425 | 1565.7431 | 0.84396 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.8 | 0.18 | 0.12 | 1855.2425 | 1785.9247 | 0.96264 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 6 | 0.19 | 0.18 | 2298 | 15.4% | 72.85% | 11.75% | 7.176% | 7.86% | 87.92% | 91.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 15:30 | 401 | 1598 | 200 | 2184 | N | 9.5 | -5.87 | 90 | 90 | 90 | 27.3 | 6.7 | 1.3 | 9 | 6.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1678.95 | 1259.0573 | 0.74991 | 3 | 4 | 5.1 | 21.3 | 6.4 | 5.4 | 0.3 | 0.16 | 1678.95 | 1723.4429 | 1.0265 | 3 | 4 | 6.21 | 22.6 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.16 | 2199 | 18.24% | 72.67% | 9.095% | 7.802% | 8.278% | 87.69% | 87.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 17:30 | 398 | 1608 | 200 | 2240 | N | 9.5 | 31.24 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.7 | 1.36 | 9 | 6.3 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1738.8 | 1580.655 | 0.90905 | 3 | 4 | 6.1 | 21.2 | 6.4 | 5.7 | 0.28 | 0.16 | 1738.8 | 1730.4256 | 0.99518 | 3 | 4 | 6.23 | 22.6 | 6.4 | 5.6 | 0.22 | 0.17 | 2206 | 18.04% | 72.89% | 9.066% | 7.571% | 8.071% | 87.5% | 88.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 19:30 | 405 | 1560 | 200 | 2281 | N | 9.5 | 28 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.5 | 1.35 | 12 | 5.4 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1767.775 | 1460.2869 | 0.82606 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6 | 4.2 | 0.23 | 0.15 | 1767.775 | 1821.4563 | 1.0304 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6 | 4.5 | 0.11 | 0.16 | 2165 | 18.71% | 72.06% | 9.238% | 7.014% | 8.067% | 88.15% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-21 | 21:30 | 388 | 1640 | 200 | 2219 | N | 9.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.44 | 12 | 5.9 | 0.22 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1744.6888 | 1550.8313 | 0.88889 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.1 | 4.3 | 0.19 | 0.173 | 1744.6888 | 1754.8652 | 1.0058 | 3 | 4 | 6.3 | 22.6 | 6.1 | 4.7 | 0.22 | 0.17 | 2228 | 17.41% | 73.61% | 8.977% | 7.499% | 8.148% | 88.19% | 87.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 1:30 | 400 | 1700 | 200 | 2273 | N | 9.5 | -15 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.4 | 1.39 | 10 | 5.6 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1772.94 | 1460.2869 | 0.82365 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.8 | 0.26 | 0.23 | 1772.94 | 1821.4563 | 1.0274 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 4.9 | 0.28 | 0.16 | 2300 | 17.39% | 73.91% | 8.696% | 7.039% | 8.095% | 88.49% | 83.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-09-22 | 3:30 | 396 | 1588 | 199 | 2219 | N | 9.5 | 48 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.4 | 1.54 | 14 | 6.2 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1772.4263 | 1550.8313 | 0.87498 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.1 | 4 | 0.2 | 0.25 | 1772.4263 | 1797.6982 | 1.0143 | 3 | 4 | 6.4 | 22.7 | 6 | 3.5 | 0.19 | 0.13 | 2183 | 18.14% | 72.74% | 9.116% | 7.499% | 8.184% | 91.56% | 83.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 5:30 | 406 | 1730 | 200 | 2275 | N | 8.7 | 16 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.4 | 1.45 | 13 | 5.2 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1723.3125 | 1550.8313 | 0.89991 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.2 | 4.3 | 0.21 | 0.15 | 1723.3125 | 1797.6982 | 1.0432 | 3 | 4 | 6.4 | 22.7 | 6.1 | 4 | 0.14 | 0.13 | 2336 | 17.38% | 74.06% | 8.562% | 7.314% | 7.982% | 91.03% | 89.66% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 7:30 | 348 | 1711 | 200 | 2280 | N | 8.7 | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.4 | 1.39 | 12 | 5.4 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1710 | 1491.1839 | 0.87204 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.3 | 0.2 | 0.19 | 1710 | 1708.2758 | 0.99899 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 4.4 | 0.16 | 0.18 | 2259 | 15.41% | 75.74% | 8.853% | 7.018% | 7.719% | 87.05% | 86.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 9:30 | 346 | 1674 | 198 | 2171 | N | 9.2 | 94 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.3 | 1.56 | 11 | 6.2 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1715.09 | 1491.1839 | 0.86945 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.2 | 0.16 | 0.16 | 1715.09 | 1708.2758 | 0.99603 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6 | 4.4 | 0.13 | 0.17 | 2218 | 15.6% | 75.47% | 8.927% | 7.37% | 8.107% | 89.1% | 89.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 11:30 | 340 | 1680 | 199 | 2175 | N | 9.2 | 3.8 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 5.3 | 1.49 | 11 | 6.5 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1699.2188 | 1491.1839 | 0.87757 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.2 | 0.16 | 0.2 | 1699.2188 | 1708.2758 | 1.0053 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 4.4 | 0.13 | 0.18 | 2219 | 15.32% | 75.71% | 8.968% | 7.356% | 8.092% | 87.92% | 86.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 15:30 | 349 | 1647 | 200 | 2163 | N | 9.2 | 74 | 90 | 90 | 90 | 27.5 | 6.4 | 1.33 | 10 | 5.5 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1646.5838 | 1522.081 | 0.92439 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.1 | 3.9 | 0.14 | 0.11 | 1646.5838 | 1708.2758 | 1.0375 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 4.9 | 0.13 | 0.17 | 2196 | 15.89% | 75% | 9.107% | 7.397% | 8.137% | 87.22% | 91.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 19:30 | 333 | 1679 | 200 | 2193 | N | 10 | 66.8 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 6.4 | 1.35 | 9 | 6.4 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1740.6937 | 1575.3538 | 0.90501 | 3 | 4 | 6.2 | 20.7 | 6.1 | 4.3 | 0.22 | 0.15 | 1740.6937 | 1789.7788 | 1.0282 | 3 | 4 | 6.4 | 22.6 | 6.2 | 5.2 | 0.14 | 0.17 | 2212 | 15.05% | 75.9% | 9.042% | 7.551% | 8.244% | 87.41% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 21:30 | 251 | 1685 | 199 | 2201 | N | 9.2 | 30.1 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.47 | 11 | 6.8 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1714.0287 | 1598.185 | 0.93241 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.1 | 4.5 | 0.21 | 0.17 | 1714.0287 | 1742.2626 | 1.0165 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.1 | 4.9 | 0.19 | 0.17 | 2135 | 11.76% | 78.92% | 9.321% | 7.633% | 7.996% | 88.44% | 88.44% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-22 | 23:30 | 346 | 1688 | 200 | 2287 | N | 9.2 | 33.4 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.48 | 10 | 6.7 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1783.86 | 1582.9642 | 0.88738 | 3 | 4 | 6.2 | 20.8 | 6.1 | 4.4 | 0.2 | 0.17 | 1783.86 | 1750.182 | 0.98112 | 3 | 4 | 6.4 | 22.1 | 6.1 | 5 | 0.2 | 0.17 | 2234 | 15.49% | 75.56% | 8.953% | 7.276% | 7.731% | 88.51% | 88.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 3:30 | 343 | 1641 | 200 | 2266 | N | 9.2 | 36.11 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 1.41 | 10 | 6.2 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1747.6525 | 1560.133 | 0.8927 | 3 | 4 | 6.2 | 20.5 | 6.1 | 4.9 | 0.23 | 0.18 | 1747.6525 | 1821.4563 | 1.0422 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 4.6 | 0.21 | 0.18 | 2184 | 15.71% | 75.14% | 9.158% | 7.237% | 8.12% | 87.23% | 87.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 5:30 | 345 | 1660 | 200 | 2227 | N | 9.2 | 40.7 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.3 | 1.36 | 10 | 5.9 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1703.655 | 1543.3754 | 0.90592 | 3 | 4 | 6.1 | 20.7 | 6.1 | 5.3 | 0.23 | 0.17 | 1703.655 | 1821.4563 | 1.0691 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5.8 | 0.24 | 0.16 | 2205 | 15.65% | 75.28% | 9.07% | 7.436% | 8.262% | 88.24% | 87.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 7:30 | 342 | 1673 | 199 | 2211 | N | 9.2 | 39.54 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.3 | 1.26 | 11 | 5.8 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1663.7775 | 1541.8842 | 0.92674 | 3 | 4 | 6.1 | 20.68 | 6.1 | 4 | 0.25 | 0.17 | 1663.7775 | 1765.7458 | 1.0613 | 3 | 4 | 6.32 | 22.65 | 6 | 4.1 | 0.18 | 0.16 | 2214 | 15.45% | 75.56% | 8.988% | 7.483% | 8.195% | 87.3% | 86.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 9:30 | 366 | 1685 | 200 | 2256 | N | 9.2 | 25.55 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.25 | 11 | 6.1 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1694.82 | 1491.1839 | 0.87985 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 4.7 | 0.2 | 0.17 | 1694.82 | 1747.1003 | 1.0308 | 3 | 4 | 6.3 | 22.5 | 6 | 3.6 | 0.24 | 0.17 | 2251 | 16.26% | 74.86% | 8.885% | 7.092% | 7.979% | 86.4% | 86.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 13:30 | 304 | 1771 | 200 | 2178 | N | 9.2 | 22.92 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.4 | 1.31 | 10 | 6.2 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1652.5575 | 1565.7431 | 0.94747 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 4.4 | 0.2 | 0.16 | 1652.5575 | 1789.7788 | 1.083 | 3 | 4 | 6.4 | 22.6 | 6.1 | 4 | 0.91 | 0.17 | 2275 | 13.36% | 77.85% | 8.791% | 7.713% | 8.301% | 87.02% | 87.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 15:30 | 236 | 1728 | 199 | 2192 | N | 9.2 | 21.67 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.4 | 1.36 | 11 | 6.4 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1676.88 | 1511.3969 | 0.90131 | 3 | 4 | 6 | 20.7 | 6.1 | 4.2 | 0.26 | 0.17 | 1676.88 | 1789.7788 | 1.0673 | 3 | 4 | 6.4 | 22.6 | 6.3 | 3.9 | 0.4 | 0.18 | 2163 | 10.91% | 79.89% | 9.2% | 7.555% | 8.248% | 86.76% | 87.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 19:30 | 237 | 1775 | 200 | 2200 | N | 9.2 | -46 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.4 | 11 | 6 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1694 | 1491.1839 | 0.88027 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.6 | 0.21 | 0.18 | 1694 | 1708.2758 | 1.0084 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 4.2 | 0.14 | 0.17 | 2212 | 10.71% | 80.24% | 9.042% | 7.273% | 8% | 87.86% | 87.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 21:30 | 237 | 1867 | 200 | 2246 | N | 9.2 | -50 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.41 | 11 | 6.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1732.2275 | 1491.1839 | 0.86085 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 5 | 3.5 | 0.2 | 0.17 | 2309.6367 | 1630.6269 | 0.70601 | 4 | 3 | 6.3 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0.16 | 0.17 | 2304 | 10.29% | 81.03% | 8.681% | 7.124% | 5.61% | 87.94% | 87.94% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-23 | 23:30 | 230 | 1710 | 200 | 2230 | N | 9.2 | -37 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.4 | 10 | 6.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1717.1 | 1491.1839 | 0.86843 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 4.8 | 0.22 | 0.16 | 1717.1 | 1708.2758 | 0.99486 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 4.4 | 0.14 | 0.17 | 2140 | 10.75% | 79.91% | 9.346% | 7.175% | 7.892% | 87.86% | 88.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 1:30 | 340 | 1780 | 200 | 2222 | N | 9.2 | -52 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.5 | 1.46 | 11 | 6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1727.605 | 1460.2869 | 0.84527 | 4 | 4 | 6 | 20 | 6.3 | 4.4 | 0.17 | 0.15 | 2303.4733 | 1708.2758 | 0.74161 | 3 | 3 | 6.3 | 22 | 6 | 4 | 0.12 | 0.18 | 2320 | 14.66% | 76.72% | 8.621% | 7.201% | 5.941% | 87.67% | 89.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 3:30 | 351 | 1690 | 200 | 2241 | N | 9.2 | -52 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.49 | 11 | 6.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1750.7812 | 1460.2869 | 0.83408 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5.1 | 5.2 | 0.14 | 0.15 | 2334.375 | 1695.5107 | 0.72632 | 4 | 3 | 6.5 | 21 | 6.1 | 5.5 | 0.15 | 0.1 | 2241 | 15.66% | 75.41% | 8.925% | 7.14% | 5.622% | 93.29% | 89.93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 5:30 | 367 | 1573 | 201 | 2222 | N | 9.2 | -51 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.46 | 12 | 6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1727.605 | 1460.2869 | 0.84527 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 5.5 | 0.17 | 0.14 | 1727.605 | 1776.2493 | 1.0282 | 3 | 4 | 6.5 | 22 | 6.2 | 5.7 | 0.17 | 0.19 | 2141 | 17.14% | 73.47% | 9.388% | 7.201% | 7.921% | 86.99% | 90.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 7:30 | 386 | 1655 | 200 | 2275 | N | 9.2 | -51 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.4 | 2.42 | 18 | 8.3 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2041.8125 | 1560.133 | 0.76409 | 3 | 4 | 6.2 | 20.5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 0.14 | 2041.8125 | 1781.8595 | 0.87269 | 3 | 4 | 6.4 | 22.5 | 6.1 | 5.9 | 0.18 | 0.2 | 2241 | 17.22% | 73.85% | 8.925% | 7.209% | 7.912% | 91.74% | 94.21% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 9:30 | 370 | 1687 | 200 | 2248 | N | 9.2 | -63 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 1.55 | 13 | 7.3 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1773.11 | 1522.081 | 0.85842 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.1 | 5.2 | 0.11 | 0.14 | 1773.11 | 1708.2758 | 0.96343 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.2 | 0.19 | 0.2 | 2257 | 16.39% | 74.75% | 8.861% | 7.117% | 7.829% | 87.1% | 90.97% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 11:30 | 358 | 1651 | 200 | 2298 | N | 9.2 | -37 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.4 | 1.39 | 11 | 7.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1766.5875 | 1598.185 | 0.90467 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.1 | 4.8 | 0.14 | 0.14 | 1766.5875 | 1785.9247 | 1.0109 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.1 | 0.24 | 0.21 | 2209 | 16.21% | 74.74% | 9.054% | 7.311% | 8.007% | 84.89% | 89.93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 15:30 | 288 | 1876 | 200 | 2240 | N | 9.2 | -42 | 90 | 90 | 90 | 27.2 | 6.4 | 1.29 | 10 | 7.5 | 0.103 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1694 | 1491.1839 | 0.88027 |  | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.8 | 0.11 | 0.06 | 1694 | 1821.4563 | 1.0752 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 4.8 | 0.12 | 0.26 | 2364 | 12.18% | 79.36% | 8.46% | 7.143% | 8.214% | 79.84% | 95.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 17:30 | 292 | 1816 | 199 | 2277 | N | 9.2 | -31 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.4 | 1.35 | 10 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1739.0587 | 1491.1839 | 0.85747 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.1 | 4.7 | 0.12 | 0.17 | 1739.0587 | 1785.9247 | 1.0269 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 4.9 | 0.11 | 0.21 | 2307 | 12.66% | 78.72% | 8.626% | 7.027% | 8.081% | 84.44% | 87.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 19:30 | 293 | 1735 | 199 | 2276 | N | 9.2 | -22 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 1.37 | 11 | 5.8 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1743.985 | 1565.7431 | 0.8978 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6 | 4.7 | 0.21 | 0.18 | 1743.985 | 1821.4563 | 1.0444 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5 | 0.16 | 0.21 | 2227 | 13.16% | 77.91% | 8.936% | 7.381% | 8.084% | 84.67% | 86.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-24 | 21:30 | 287 | 1724 | 200 | 2282 | N | 9.2 | -27 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.6 | 1.39 | 11 | 5.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1754.2875 | 1460.2869 | 0.83241 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.2 | 0.17 | 0.19 | 1754.2875 | 1821.4563 | 1.0383 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6 | 5.5 | 0.11 | 0.19 | 2211 | 12.98% | 77.97% | 9.046% | 7.011% | 8.063% | 86.33% | 86.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 1:30 | 360 | 1497 | 275 | 2178 | N | 9.2 | -50 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 4.29 | 13 | 6.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2463.8625 | 1533.3012 | 0.62232 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.4 | 6.1 |  | 0.22 | 2463.8625 | 1821.4563 | 0.73927 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.3 | 5.8 |  | 0.25 | 2132 | 16.89% | 70.22% | 12.9% | 7.713% | 8.448% | 94.17% | 94.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN |  |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 3:30 | 364 | 1542 | 276 | 2187 | N | 9.5 | -51 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 1.36 | 11 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1697.6588 | 1533.3012 | 0.90319 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 5.5 |  | 0.16 | 1697.6588 | 1742.2626 | 1.0263 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.1 | 5.3 |  | 0.19 | 2182 | 16.68% | 70.67% | 12.65% | 7.682% | 8.048% | 86.03% | 88.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN |  |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 5:30 | 358 | 1575 | 277 | 2188 | N | 9.5 | -52 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.3 | 10 | 6.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1682.025 | 1533.3012 | 0.91158 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 4.6 |  | 0.15 | 1682.025 | 1742.2626 | 1.0358 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6 | 5.9 |  | 0.2 | 2210 | 16.2% | 71.27% | 12.53% | 7.678% | 8.044% | 84.62% | 88.46% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN |  |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 7:30 | 352 | 1570 | 275 | 2171 | N | 9.5 | -47 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 1.53 | 14 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1731.3725 | 1525.6609 | 0.88119 | 3 | 4 | 6.04 | 20.72 | 6.2 | 6.6 |  | 0.17 | 1731.3725 | 1790.6846 | 1.0343 | 3 | 4 | 6.38 | 22.7 | 6.3 | 5 |  | 0.21 | 2197 | 16.02% | 71.46% | 12.52% | 7.635% | 8.365% | 86.27% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN |  |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 11:30 | 366 | 1548 | 276 | 2204 | N | 9.5 | -56 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.6 | 1.29 | 12 | 6.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1691.57 | 1523.9296 | 0.9009 | 3 | 4 | 6.03 | 20.74 | 6.3 | 5.3 |  | 0.14 | 1691.57 | 1780.9617 | 1.0528 | 3 | 4 | 6.33 | 22.8 | 6.4 | 5.2 |  | 0.2 | 2190 | 16.71% | 70.68% | 12.6% | 7.528% | 8.276% | 84.5% | 89.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN |  |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 17:30 | 362 | 1550 | 275 | 2206 | N | 9.5 | -48 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 5.8 | 1.23 | 10 | 6.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1676.56 | 1530.584 | 0.91293 | 3 | 4 | 6.06 | 20.7 | 6.3 | 5.1 | 0.21 | 0.14 | 1676.56 | 1770.4233 | 1.056 | 3 | 4 | 6.32 | 22.71 | 6.3 | 5.4 | 0.24 | 0.19 | 2187 | 16.55% | 70.87% | 12.57% | 7.507% | 8.236% | 84.55% | 88.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 19:30 | 367 | 1510 | 197 | 2260 | N | 9.5 | -86 | 90 | 90 | 90 | 26.5 | 6.5 | 1.24 | 11 | 6.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1720.425 | 1565.7431 | 0.91009 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 4.9 | 0.28 | 0.14 | 1720.425 | 1821.4563 | 1.0587 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 4.7 | 0.24 | 0.19 | 2074 | 17.7% | 72.81% | 9.499% | 7.434% | 8.142% | 84.68% | 88.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-25 | 21:30 | 356 | 1539 | 274 | 2271 | N | 9.5 | -91 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.29 | 12 | 6.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1742.9925 | 1565.7431 | 0.89831 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.8 | 0.23 | 0.15 | 1742.9925 | 1821.4563 | 1.045 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 5.2 | 0.24 | 0.2 | 2169 | 16.41% | 70.95% | 12.63% | 7.398% | 8.102% | 84.5% | 88.37% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 1:30 | 367 | 1543 | 277 | 2245 | N | 9.5 | -92 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.25 | 8 | 6.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1711.8125 | 1565.7431 | 0.91467 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.9 | 0.21 | 0.14 | 1711.8125 | 1821.4563 | 1.0641 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 5.7 | 0.19 | 0.2 | 2187 | 16.78% | 70.55% | 12.67% | 7.483% | 8.196% | 84% | 88.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 3:30 | 370 | 1561 | 277 | 2316 | N | 9.5 | -93 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.21 | 10 | 6.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1754.37 | 1565.7431 | 0.89248 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.4 | 5.7 | 0.24 | 0.14 | 1754.37 | 1821.4563 | 1.0382 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5.5 | 0.3 | 0.19 | 2208 | 16.76% | 70.7% | 12.55% | 7.254% | 7.945% | 84.3% | 88.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 5:30 | 373 | 1525 | 276 | 2245 | N | 9.5 | -92 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.27 | 11 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1717.425 | 1565.7431 | 0.91168 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.5 | 0.19 | 0.14 | 1717.425 | 1821.4563 | 1.0606 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5.2 | 0.24 | 0.19 | 2174 | 17.16% | 70.15% | 12.7% | 7.483% | 8.196% | 85.04% | 88.98% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 7:30 | 309 | 1621 | 276 | 2180 | N | 9.5 | -95 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.15 | 10 | 7.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1635 | 1630.6269 | 0.99733 | 3 | 4 | 6.3 | 21 | 6.2 | 5.3 | 0.13 | 0.14 | 1635 | 1785.9247 | 1.0923 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.7 | 0.15 | 0.2 | 2206 | 14.01% | 73.48% | 12.51% | 7.706% | 8.44% | 82.61% | 87.83% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 9:30 | 240 | 1660 | 277 | 2174 | N | 9.5 | -90 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 1.2 | 11 | 7.6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1644.0875 | 1598.185 | 0.97208 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 5.4 | 0.18 | 0.14 | 1644.0875 | 1708.2758 | 1.039 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 5.5 | 0.19 | 0.21 | 2177 | 11.02% | 76.25% | 12.72% | 7.728% | 8.096% | 82.5% | 88.33% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 11:30 | 238 | 1630 | 277 | 2276 | N | 9.5 | -94 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.5 | 1.14 | 10 | 7.8 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1704.155 | 1522.081 | 0.89316 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.2 | 5.5 | 0.22 | 0.15 | 1704.155 | 1708.2758 | 1.0024 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 5.4 | 0.25 | 0.24 | 2145 | 11.1% | 75.99% | 12.91% | 7.03% | 7.733% | 78.95% | 86.84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 15:30 | 247 | 1686 | 276 | 2188 | N | 9.2 | -83 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.4 | 1.12 | 10 | 7.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1608.18 | 1598.185 | 0.99378 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 5.2 | 0.15 | 0.15 | 1608.18 | 1674.2891 | 1.0411 | 3 | 4 | 6.2 | 22 | 6.2 | 5.6 | 0.19 | 0.21 | 2209 | 11.18% | 76.32% | 12.49% | 7.678% | 8.044% | 81.25% | 86.61% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 17:30 | 308 | 1592 | 276 | 2192 | N | 8 | -80 | 90 | 90 | 90 | 27.1 | 6.4 | 1.15 | 10 | 7.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1520.7 | 1522.081 | 1.0009 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.2 | 5.4 | 0.14 | 0.16 | 1520.7 | 1785.9247 | 1.1744 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5.5 | 0.2 | 0.24 | 2176 | 14.15% | 73.16% | 12.68% | 7.299% | 8.394% | 79.13% | 86.09% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 19:30 | 303 | 1587 | 275 | 2175 | N | 9.2 | -75 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.12 | 11 | 8.2 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1598.625 | 1533.3012 | 0.95914 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 0.15 | 1598.625 | 1785.9247 | 1.1172 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.3 | 5.8 | 0.13 | 0.17 | 2165 | 14% | 73.3% | 12.7% | 7.724% | 8.46% | 84.82% | 86.61% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-26 | 21:30 | 299 | 1592 | 276 | 2167 | N | 9.2 | -68 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.4 | 1.16 | 10 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1603.58 | 1533.3012 | 0.95617 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6 | 5.5 | 0.13 | 0.13 | 1603.58 | 1821.4563 | 1.1359 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 0.19 | 2167 | 13.8% | 73.47% | 12.74% | 7.753% | 8.491% | 83.62% | 88.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 1:30 | 311 | 1600 | 276 | 2180 | N | 9.2 | -56 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.3 | 1.28 | 11 | 8.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1645.9 | 1533.3012 | 0.93159 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 5.9 | 0.12 | 0.14 | 1645.9 | 1821.4563 | 1.1067 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.1 | 5.4 | 0.14 | 0.22 | 2187 | 14.22% | 73.16% | 12.62% | 7.706% | 8.44% | 82.81% | 89.06% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 3:30 | 340 | 1041 | 301 | 1708 | N | 9.2 | -50 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.3 | 1.26 | 10 | 7.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1285.27 | 1533.3012 | 1.193 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 5.7 | 0.12 | 0.13 | 1285.27 | 1785.9247 | 1.3895 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.1 | 5.6 | 0.12 | 0.23 | 1682 | 20.21% | 61.89% | 17.9% | 9.836% | 10.77% | 81.75% | 89.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 5:30 | 317 | 1047 | 301 | 1698 | N | 9.2 | -47 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.31 | 11 | 8.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1288.3575 | 1533.3012 | 1.1901 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 6.6 | 0.13 | 0.17 | 1288.3575 | 1821.4563 | 1.4138 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 6.5 | 0.15 | 0.22 | 1665 | 19.04% | 62.88% | 18.08% | 9.894% | 10.84% | 83.21% | 87.02% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 7:30 | 290 | 380 | 500 | 1000 | N | 9.2 | -47 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 1.28 | 10 | 7.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1510 | 1453.2949 | 0.96245 | 2 | 2 | 6.5 | 18 | 6.2 | 5 | 0.13 | 0.14 | 1510 | 1941.2225 | 1.2856 | 2 | 2 | 6.3 | 25 | 6.2 | 5.4 | 0.11 | 0.24 | 1170 | 24.79% | 32.48% | 42.74% | 7.2% | 10% | 81.25% | 89.06% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 9:30 | 292 | 400 | 300 | 980 | N | 9.2 | -39 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.34 | 10 | 8.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1494.5 | 1453.2949 | 0.97243 | 2 | 2 | 6.5 | 18 | 6.2 | 7.5 | 0.15 | 0.14 | 1494.5 | 1941.2225 | 1.2989 | 2 | 2 | 6.3 | 25 | 6.2 | 8.1 | 0.07 | 0.17 | 992 | 29.44% | 40.32% | 30.24% | 7.347% | 10.2% | 87.31% | 89.55% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 11:30 | 350 | 280 | 300 | 950 | N | 9.2 | -28 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.5 | 1.25 | 10 | 9.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1427.375 | 1453.2949 | 1.0182 | 2 | 2 | 6.5 | 18 | 6.4 | 7.1 | 0.12 | 0.13 | 1427.375 | 1941.2225 | 1.36 | 2 | 2 | 6.3 | 25 | 6.4 | 7.1 | 0.09 | 0.12 | 930 | 37.63% | 30.11% | 32.26% | 7.579% | 10.53% | 90.4% | 89.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 15:30 | 330 | 1180 | 300 | 1780 | N | 9.2 | -15 | 90 | 90 | 90 | 28.3 | 6.4 | 1.24 | 9 | 7.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1335 | 1565.7431 | 1.1728 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 0.17 | 1780 | 1742.2626 | 0.9788 | 2 | 3 | 6.4 | 22 | 6.1 | 5.5 | 0.13 | 0.18 | 1810 | 18.23% | 65.19% | 16.57% | 9.438% | 7.416% | 85.48% | 86.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 17:30 | 314 | 1172 | 292 | 1770 | N | 9.2 | -5 | 90 | 90 | 90 | 27.7 | 6.4 | 1.48 | 10 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1380.6 | 1565.7431 | 1.1341 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.5 | 0.11 | 0.15 | 1840.8 | 1742.2626 | 0.94647 | 2 | 3 | 6.4 | 22 | 6.2 | 5.7 | 0.09 | 0.19 | 1778 | 17.66% | 65.92% | 16.42% | 9.492% | 7.458% | 87.16% | 89.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 19:30 | 321 | 1206 | 290 | 1800 | N | 9.2 | 0.87 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.4 | 1.17 | 10 | 7.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1334.25 | 1565.7431 | 1.1735 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 0.14 | 1779 | 1742.2626 | 0.97935 | 2 | 3 | 6.4 | 22 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 0.17 | 1817 | 17.67% | 66.37% | 15.96% | 9.333% | 7.333% | 85.47% | 88.03% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 21:30 | 317 | 1246 | 292 | 1810 | N | 9.2 | 10.99 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.4 | 1.21 | 10 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1350.7125 | 1565.7431 | 1.1592 | 2 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.6 | 0.12 | 0.16 | 1800.95 | 1742.2626 | 0.96741 | 2 | 3 | 6.4 | 22 | 6.3 | 6 | 0.12 | 0.2 | 1855 | 17.09% | 67.17% | 15.74% | 9.282% | 7.293% | 83.47% | 86.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-27 | 23:30 | 190 | 1692 | 250 | 2410 | N | 9.2 | 17.1 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.4 | 1.19 | 10 | 7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1792.4375 | 1565.7431 | 0.87353 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.5 | 0.19 | 0.09 | 1792.4375 | 1663.0688 | 0.92783 | 3 | 4 | 6.4 | 21 | 6.2 | 6.1 | 0.18 | 0.19 | 2132 | 8.912% | 79.36% | 11.73% | 6.971% | 6.971% | 84.03% | 92.44% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 3:30 | 198 | 1677 | 250 | 2147 | N | 9.2 | 26.6 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.3 | 1.22 | 10 | 6.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1604.8825 | 1565.7431 | 0.97561 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.4 | 0.18 | 0.15 | 1604.8825 | 1716.0407 | 1.0693 | 3 | 4 | 6.3 | 22.1 | 6.3 | 6 | 0.19 | 0.2 | 2125 | 9.318% | 78.92% | 11.76% | 7.825% | 8.235% | 83.61% | 87.7% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 5:30 | 238 | 1617 | 250 | 2156 | N | 9.2 | 30 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.5 | 2.12 | 8 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1854.16 | 1557.5416 | 0.84003 | 3 | 4 | 6.1 | 20.89 | 6.3 | 5.5 | 0.2 | 0.16 | 1854.16 | 1747.1003 | 0.94226 | 3 | 4 | 6.3 | 22.5 | 6.3 | 5.2 | 0.26 | 0.19 | 2105 | 11.31% | 76.82% | 11.88% | 7.751% | 8.349% | 91.04% | 92.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 9:30 | 236 | 1688 | 251 | 2176 | N | 9.2 | 38 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.6 | 1.21 | 9 | 7.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1623.84 | 1565.7431 | 0.96422 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 4.9 | 0.58 | 0.17 | 1623.84 | 1785.9247 | 1.0998 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.3 | 5.8 | 0.35 | 0.22 | 2175 | 10.85% | 77.61% | 11.54% | 7.721% | 8.456% | 81.82% | 85.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 11:30 | 240 | 1552 | 249 | 2118 | N | 9.2 | 42 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 4.31 | 9 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2401.2825 | 1565.7431 | 0.65204 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.3 | 5.3 | 0.27 | 0.18 | 2401.2825 | 1708.2758 | 0.7114 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.3 | 4.9 | 0.21 | 0.23 | 2041 | 11.76% | 76.04% | 12.2% | 7.932% | 8.31% | 94.66% | 95.82% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 15:30 | 287 | 1555 | 249 | 2082 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.85 | 14 | 7.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1720.2525 | 1533.3012 | 0.89132 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 5.3 | 0.11 | 0.16 | 1720.2525 | 1742.2626 | 1.0128 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.5 | 5 | 0.12 | 0.21 | 2091 | 13.73% | 74.37% | 11.91% | 8.069% | 8.453% | 88.65% | 91.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 17:30 | 269 | 1597 | 250 | 2079 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.5 | 1 | 14 | 9.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1496.88 | 1565.7431 | 1.046 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.5 | 0.12 | 0.16 | 1496.88 | 1742.2626 | 1.1639 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.3 | 5.3 | 0.12 | 0.2 | 2116 | 12.71% | 75.47% | 11.81% | 8.081% | 8.466% | 80% | 84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 19:30 | 290 | 1649 | 250 | 2207 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 4.61 | 14 | 8.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2584.9488 | 1565.7431 | 0.60572 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 4.7 | 0.19 | 0.14 | 2584.9488 | 1742.2626 | 0.674 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.2 | 6 | 0.24 | 0.2 | 2189 | 13.25% | 75.33% | 11.42% | 7.612% | 7.975% | 95.66% | 96.96% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 21:30 | 284 | 1710 | 250 | 2228 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.47 | 12 | 7.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1735.055 | 1565.7431 | 0.90242 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.4 | 0.21 | 0.14 | 1735.055 | 1708.2758 | 0.98457 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 5.6 | 0.2 | 0.21 | 2244 | 12.66% | 76.2% | 11.14% | 7.54% | 7.899% | 85.71% | 90.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-28 | 23:30 | 281 | 1681 | 248 | 2215 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 4.5 | 12 | 7.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2563.8625 | 1565.7431 | 0.6107 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.7 | 0.2 | 0.14 | 2563.8625 | 1708.2758 | 0.66629 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.1 | 5.7 | 0.16 | 0.21 | 2210 | 12.71% | 76.06% | 11.22% | 7.585% | 7.946% | 95.33% | 96.89% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 1:30 | 285 | 1673 | 250 | 2175 | N | 9.2 | 33 | 70 | 70 | 90 | 25.3 | 6.4 | 1.55 | 13 | 7.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1715.5312 | 1565.7431 | 0.91269 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.5 | 0.19 | 0.13 | 1715.5312 | 1742.2626 | 1.0156 | 3 | 4 | 6.4 | 22 | 6.1 | 5.8 | 0.18 | 0.21 | 2208 | 12.91% | 75.77% | 11.32% | 7.724% | 8.092% | 86.45% | 91.61% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 5:30 | 294 | 1607 | 250 | 2170 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 1.48 | 13 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1692.6 | 1565.7431 | 0.92505 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.3 | 0.15 | 0.13 | 1692.6 | 1708.2758 | 1.0093 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.2 | 4.6 | 0.17 | 0.2 | 2151 | 13.67% | 74.71% | 11.62% | 7.742% | 8.111% | 86.49% | 91.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 7:30 | 331 | 1674 | 250 | 2200 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.44 | 10 | 9.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1705 | 1491.1839 | 0.87459 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.6 | 0.11 | 0.15 | 2273.3333 | 1863.5736 | 0.81975 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.7 | 0.12 | 0.23 | 2255 | 14.68% | 74.24% | 11.09% | 7.273% | 6.545% | 84.03% | 89.58% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 9:30 | 332 | 1589 | 249 | 2220 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 1.49 | 10 | 9.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1734.375 | 1491.1839 | 0.85978 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.5 | 0.12 | 0.15 | 2312.5 | 1863.5736 | 0.80587 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.8 | 0.15 | 0.25 | 2170 | 15.3% | 73.23% | 11.47% | 7.207% | 6.486% | 83.22% | 89.93% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 11:30 | 337 | 1597 | 250 | 2190 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.48 | 10 | 7.6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1708.2 | 1598.185 | 0.9356 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 5.9 | 0.14 | 0.2 | 2277.6 | 1863.5736 | 0.81822 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.7 | 0.19 | 0.22 | 2184 | 15.43% | 73.12% | 11.45% | 7.671% | 6.575% | 85.14% | 86.49% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 15:30 | 338 | 1578 | 249 | 2188 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26.5 | 6.4 | 1.5 | 10 | 7.6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1712.11 | 1460.2869 | 0.85292 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.2 | 6.2 | 0.16 | 0.13 | 2282.8133 | 1979.8438 | 0.86728 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 5.6 | 0.13 | 0.22 | 2165 | 15.61% | 72.89% | 11.5% | 7.313% | 6.856% | 85.33% | 91.33% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 17:30 | 343 | 1700 | 249 | 2200 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.4 | 1.43 | 10 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1702.25 | 1491.1839 | 0.87601 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 6 | 0.15 | 0.14 | 2269.6667 | 1863.5736 | 0.82108 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.8 | 0.15 | 0.19 | 2292 | 14.97% | 74.17% | 10.86% | 7.273% | 6.545% | 86.71% | 90.21% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 19:30 | 349 | 1692 | 250 | 2291 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.71 | 13 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1852.8462 | 1460.2869 | 0.78813 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 0.16 | 2470.4617 | 1863.5736 | 0.75434 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.1 | 4.8 | 0.09 | 0.19 | 2291 | 15.23% | 73.85% | 10.91% | 6.984% | 6.285% | 88.89% | 90.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 21:30 | 304 | 1474 | 437 | 2408 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.4 | 1.46 | 11 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1872.22 | 1533.3012 | 0.81897 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.3 | 4.5 | 0.21 | 0.13 | 2496.2933 | 1863.5736 | 0.74654 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.1 | 4.8 | 0.18 | 0.21 | 2215 | 13.72% | 66.55% | 19.73% | 6.977% | 5.98% | 85.62% | 91.1% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-29 | 23:30 | 308 | 1539 | 432 | 2410 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 1.54 | 11 | 6.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1897.875 | 1533.3012 | 0.8079 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 4.7 | 0.18 | 0.15 | 2530.5 | 1863.5736 | 0.73644 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6 | 5.2 | 0.16 | 0.2 | 2279 | 13.51% | 67.53% | 18.96% | 6.971% | 5.975% | 87.01% | 90.26% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 3:30 | 327 | 1554 | 402 | 2482 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.5 | 14 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1942.165 | 1533.3012 | 0.78948 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 5.7 | 0.36 | 0.15 | 2589.5533 | 1863.5736 | 0.71965 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.4 | 0.23 | 0.23 | 2283 | 14.32% | 68.07% | 17.61% | 6.769% | 5.802% | 84.67% | 90% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 5:30 | 315 | 1496 | 401 | 2388 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.4 | 1.57 | 13 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1889.505 | 1533.3012 | 0.81148 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 5.1 | 0.29 | 0.15 | 2519.34 | 1900.6501 | 0.75442 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.2 | 5.6 | 0.12 | 0.21 | 2212 | 14.24% | 67.63% | 18.13% | 7.035% | 6.03% | 86.62% | 90.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 7:30 | 371 | 1309 | 501 | 2300 | N | 9.2 | 34.42 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.4 | 10 | 7.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1771 | 1550.8313 | 0.87568 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.3 | 5.5 | 0.13 | 0.14 | 2361.3333 | 1840.279 | 0.77934 | 2 | 3 | 6.3 | 23.7 | 6.2 | 5.7 | 0.17 | 0.2 | 2181 | 17.01% | 60.02% | 22.97% | 7.235% | 6.183% | 85.71% | 90% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 11:30 | 365 | 1410 | 401 | 2091 | N | 9.2 | 34.48 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.48 | 10 | 7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1630.98 | 1550.8313 | 0.95086 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.3 | 5.8 | 0.12 | 0.13 | 1630.98 | 1863.5736 | 1.1426 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.8 | 0.18 | 0.23 | 2176 | 16.77% | 64.8% | 18.43% | 7.958% | 9.182% | 84.46% | 91.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 17:30 | 270 | 1600 | 400 | 2278 | N | 9.2 | 34.58 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.4 | 1.47 | 9 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1773.9925 | 1550.8313 | 0.8742 | 3 | 4 | 6.1 | 20.8 | 6.4 | 6 | 0.13 | 0.15 | 1773.9925 | 1863.5736 | 1.0505 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.4 | 5.9 | 0.19 | 0.22 | 2270 | 11.89% | 70.48% | 17.62% | 7.305% | 8.428% | 85.03% | 89.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 19:30 | 257 | 1638 | 400 | 2298 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.5 | 1.32 | 10 | 9.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1746.48 | 1565.7431 | 0.89651 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 7.2 | 0.11 | 0.11 | 1746.48 | 1785.9247 | 1.0226 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 6.8 | 0.1 | 0.23 | 2295 | 11.2% | 71.37% | 17.43% | 7.311% | 8.007% | 82.58% | 91.67% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 21:30 | 258 | 1551 | 399 | 2244 | N | 9.2 | 34 | 30 | 30 | 90 | 25.2 | 6.6 | 1.34 | 10 | 7 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1711.05 | 1565.7431 | 0.91508 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 6 | 0.12 | 0.15 | 1711.05 | 1785.9247 | 1.0438 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 6 | 0.14 | 0.25 | 2208 | 11.68% | 70.24% | 18.07% | 7.487% | 8.2% | 81.34% | 88.81% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-09-30 | 23:30 | 263 | 1610 | 400 | 2310 | N | 9.2 | 34 | 30 | 30 | 30 | 25.1 | 6.6 | 1.29 | 9 | 7.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1746.9375 | 1565.7431 | 0.89628 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.5 | 0.11 | 0.14 | 1746.9375 | 1785.9247 | 1.0223 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 6 | 0.1 | 0.26 | 2273 | 11.57% | 70.83% | 17.6% | 7.273% | 7.965% | 79.84% | 89.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 3:30 | 265 | 1620 | 400 | 2317 | N | 9.2 | 35 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.42 | 11 | 9.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1789.8825 | 1640.3023 | 0.91643 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.3 | 7.2 | 0.12 | 0.12 | 1789.8825 | 1979.8438 | 1.1061 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7 | 0.13 | 0.24 | 2285 | 11.6% | 70.9% | 17.51% | 7.596% | 8.632% | 83.1% | 91.55% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 5:30 | 261 | 1590 | 400 | 2261 | N | 9.2 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.6 | 1.33 | 10 | 9.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1721.1862 | 1640.3023 | 0.95301 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 6.4 | 0.14 | 0.11 | 1721.1862 | 1863.5736 | 1.0827 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 6.4 | 0.11 | 0.27 | 2251 | 11.59% | 70.64% | 17.77% | 7.784% | 8.492% | 79.7% | 91.73% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 9:30 | 437 | 1537 | 250 | 2304 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.5 | 12 | 7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1802.88 | 1533.3012 | 0.85047 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 5.3 | 0.18 | 0.14 | 1802.88 | 1863.5736 | 1.0337 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.1 | 0.22 | 0.25 | 2224 | 19.65% | 69.11% | 11.24% | 7.292% | 8.333% | 83.33% | 90.67% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 11:30 | 430 | 1530 | 200 | 2260 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.6 | 1.41 | 10 | 6.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1743.025 | 1533.3012 | 0.87968 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.3 | 5.3 | 0.18 | 0.12 | 1743.025 | 1900.6501 | 1.0904 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.3 | 5.5 | 0.17 | 0.21 | 2160 | 19.91% | 70.83% | 9.259% | 7.434% | 8.496% | 85.11% | 91.49% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 15:30 | 340 | 1638 | 200 | 2239 | N | 9.2 | 48 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 2.4 | 10 | 6.5 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2003.905 | 1565.7431 | 0.78135 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.3 | 5.5 | 0.17 | 0.12 | 2003.905 | 1900.6501 | 0.94847 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.3 | 5.6 | 0.18 | 0.23 | 2178 | 15.61% | 75.21% | 9.183% | 7.503% | 8.575% | 90.42% | 95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 17:30 | 335 | 1627 | 200 | 2200 | N | 9.2 | 47 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.37 | 11 | 6.6 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1685.75 | 1565.7431 | 0.92881 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.3 | 6 | 0.16 | 0.14 | 1685.75 | 1900.6501 | 1.1275 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.3 | 5.9 | 0.17 | 0.23 | 2162 | 15.49% | 75.25% | 9.251% | 7.636% | 8.727% | 83.21% | 89.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 19:30 | 340 | 1640 | 200 | 2276 | N | 9.2 | 49 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.4 | 1.38 | 12 | 7.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1746.83 | 1565.7431 | 0.89633 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.3 | 5.3 | 0.12 | 0.12 | 1746.83 | 1900.6501 | 1.0881 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.2 | 5.8 | 0.12 | 0.24 | 2180 | 15.6% | 75.23% | 9.174% | 7.381% | 8.436% | 82.61% | 91.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-01 | 21:30 | 347 | 1680 | 200 | 2273 | N | 9.2 | 50 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.23 | 14 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1701.9088 | 1598.185 | 0.93905 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 5.7 | 0.36 | 0.13 | 1701.9088 | 1863.5736 | 1.095 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 0.23 | 2227 | 15.58% | 75.44% | 8.981% | 7.391% | 8.447% | 81.3% | 89.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 1:30 | 342 | 1629 | 200 | 2224 | N | 9.2 | 44 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.4 | 1.43 | 11 | 7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1720.82 | 1598.185 | 0.92873 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0.13 | 0.11 | 1720.82 | 1863.5736 | 1.083 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.4 | 5.6 | 0.07 | 0.23 | 2171 | 15.75% | 75.03% | 9.212% | 7.554% | 8.633% | 83.92% | 92.31% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 3:30 | 348 | 1612 | 200 | 2215 | N | 9.2 | 39 | 30 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 1.18 | 3 | 6.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1644.6375 | 1598.185 | 0.97176 | 3 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 5.3 | 0.14 | 0.11 | 1644.6375 | 1863.5736 | 1.1331 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6 | 5.1 | 0.09 | 0.23 | 2160 | 16.11% | 74.63% | 9.259% | 7.585% | 8.668% | 80.51% | 90.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 5:30 | 354 | 1631 | 200 | 2285 | N | 9.2 | 37 | 90 | 90 | 30 | 25.2 | 6.4 | 1.21 | 4 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1705.1812 | 1460.2869 | 0.85638 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.1 | 5.2 | 0.14 | 0.14 | 1705.1812 | 1979.8438 | 1.1611 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 5.7 | 0.1 | 0.27 | 2185 | 16.2% | 74.65% | 9.153% | 7.002% | 8.753% | 77.69% | 88.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 7:30 | 351 | 1680 | 200 | 2273 | N | 9.2 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.3 | 6 | 6.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1721.7975 | 1565.7431 | 0.90937 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.2 | 0.15 | 0.15 | 1721.7975 | 1863.5736 | 1.0823 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.4 | 0.11 | 0.23 | 2231 | 15.73% | 75.3% | 8.965% | 7.391% | 8.447% | 82.31% | 88.46% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 9:30 | 304 | 1716 | 350 | 2294 | N | 9.2 | 40 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.34 | 11 | 5.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1749.175 | 1460.2869 | 0.83484 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6.3 | 4.4 | 0.11 | 0.16 | 1749.175 | 1941.2225 | 1.1098 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.2 | 4.5 | 0.1 | 0.26 | 2370 | 12.83% | 72.41% | 14.77% | 6.975% | 8.718% | 80.6% | 88.06% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 15:30 | 282 | 1659 | 349 | 2382 | N | 9.2 | 43 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.5 | 1.24 | 10 | 6.2 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1786.5 | 1460.2869 | 0.8174 | 3 | 4 | 6 | 20 | 6 | 5.2 | 0.09 | 0.15 | 1786.5 | 1941.2225 | 1.0866 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.3 | 5.6 | 0.15 | 0.31 | 2290 | 12.31% | 72.45% | 15.24% | 6.717% | 8.396% |  |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 17:30 | 279 | 1664 | 349 | 2312 | N | 9.2 | 43 | 90 | 90 | 90 | 26.5 | 6.5 | 1.31 | 9 | 6 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1754.23 | 1491.1839 | 0.85005 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.6 | 0.11 | 0.15 | 1754.23 | 1863.5736 | 1.0623 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.4 | 0.14 | 0.3 | 2292 | 12.17% | 72.6% | 15.23% | 6.92% | 8.304% |  |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 19:30 | 300 | 1630 | 350 | 2323 | N | 9.2 | 40 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.4 | 1.21 | 10 | 6.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1733.5387 | 1491.1839 | 0.8602 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.5 | 0.17 | 0.09 | 1733.5387 | 1863.5736 | 1.075 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.1 | 0.15 | 0.23 | 2280 | 13.16% | 71.49% | 15.35% | 6.888% | 8.265% |  |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-02 | 21:30 | 266 | 1662 | 349 | 2366 | N | 9.2 | 38 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.4 | 1.18 | 11 | 7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1756.755 | 1491.1839 | 0.84883 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.7 | 0.15 | 0.18 | 1756.755 | 1863.5736 | 1.0608 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.4 | 0.19 | 0.24 | 2277 | 11.68% | 72.99% | 15.33% | 6.762% | 8.115% | 79.66% | 84.75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 1:30 | 270 | 1640 | 350 | 2380 | N | 9.2 | 36 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.24 | 9 | 6.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1785 | 1491.1839 | 0.8354 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.3 | 5.3 | 0.19 | 0.19 | 1785 | 1863.5736 | 1.044 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 4.9 | 0.12 | 0.26 | 2260 | 11.95% | 72.57% | 15.49% | 6.723% | 8.067% | 79.03% | 84.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 3:30 | 273 | 1691 | 350 | 2627 | N | 9.2 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.21 | 10 | 6.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1960.3987 | 1491.1839 | 0.76065 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.2 | 0.17 | 0.15 | 1960.3987 | 1863.5736 | 0.95061 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.1 | 0.13 | 0.25 | 2314 | 11.8% | 73.08% | 15.13% | 6.091% | 7.309% | 79.34% | 87.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 5:30 | 274 | 1708 | 349 | 2331 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.16 | 10 | 6.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1724.94 | 1491.1839 | 0.86448 | 3 | 4 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.4 | 0.19 | 0.14 | 1724.94 | 1863.5736 | 1.0804 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.3 | 0.16 | 0.21 | 2331 | 11.75% | 73.27% | 14.97% | 6.864% | 8.237% | 81.9% | 87.93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 7:30 | 286 | 1705 | 348 | 2324 | N | 9.2 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.4 | 1.22 | 10 | 7.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1737.19 | 1565.7431 | 0.90131 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6 | 4.9 | 0.12 | 0.16 | 1737.19 | 1979.8438 | 1.1397 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 4.8 | 6.2 | 0.17 | 0.28 | 2339 | 12.23% | 72.89% | 14.88% | 7.229% | 8.606% | 77.05% | 86.89% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 11:30 | 283 | 1677 | 349 | 2317 | N | 9.2 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.4 | 1.23 | 10 | 6.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1734.8537 | 1565.7431 | 0.90252 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.1 | 3.4 | 0.12 | 0.16 | 1734.8537 | 1979.8438 | 1.1412 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 4.7 | 0.09 | 0.09 | 2309 | 12.26% | 72.63% | 15.11% | 7.251% | 8.632% | 92.68% | 86.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 15:30 | 279 | 1648 | 351 | 2363 | N | 9.2 | 36 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.3 | 1.09 | 9 | 6.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1727.9437 | 1533.3012 | 0.88736 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.2 | 4.6 | 0.06 | 0.15 | 1727.9437 | 1979.8438 | 1.1458 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.4 | 0.18 | 0.31 | 2278 | 12.25% | 72.34% | 15.41% | 7.11% | 8.464% | 71.56% | 86.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 17:30 | 275 | 1683 | 350 | 2388 | N | 9.2 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.2 | 1.14 | 9 | 6.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1761.15 | 1533.3012 | 0.87063 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6.1 | 4.2 | 0.13 | 0.16 | 1761.15 | 1979.8438 | 1.1242 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.7 | 0.09 | 0.35 | 2308 | 11.92% | 72.92% | 15.16% | 7.035% | 8.375% | 69.3% | 85.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 19:30 | 483 | 1030 | 400 | 1967 | N | 9.5 | 36 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.08 | 14 | 7.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1458.0387 | 1598.185 | 1.0961 | 2 | 4 | 6.2 | 21 | 6 | 4.2 | 0.1 | 0.15 | 1944.0517 | 1900.6501 | 0.97767 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 5.9 | 3.9 | 0.13 | 0.21 | 1913 | 25.25% | 53.84% | 20.91% | 8.541% | 7.321% | 80.56% | 86.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-03 | 21:30 | 460 | 1021 | 408 | 1973 | N | 9.5 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.6 | 1.19 | 14 | 7.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1489.615 | 1598.185 | 1.0729 | 2 | 4 | 6.2 | 21 | 6.2 | 4.6 | 0.16 | 0.016 | 2979.23 | 1863.5736 | 0.62552 | 1 | 2 | 6.3 | 24 | 6.2 | 4.8 | 0.19 | 0.2 | 1889 | 24.35% | 54.05% | 21.6% | 8.515% | 4.866% | 83.19% | 98.66% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 1:30 | 0 | 1011 | 257 | 1259 | N | 9.4 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.31 | 8 | 6.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1929.4175 | 1533.3012 | 0.7947 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6.2 | 6.6 | 0.11 | 0.23 | 1286.2783 | 1902.6012 | 1.4792 | 1 | 3 | 6.2 | 25 | 6.2 | 4.7 | 0.17 | 0.34 | 1268 | 0% | 79.73% | 20.27% | 6.672% | 11.91% | 74.05% | 82.44% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 3:30 | 0 | 996 | 256 | 1302 | N | 9.4 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.5 | 1.28 | 8 | 6.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1985.55 | 1533.3012 | 0.77223 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 0.35 | 1323.7 | 1902.6012 | 1.4373 | 1 | 3 | 6.2 | 25 | 6.2 | 4.6 | 0.14 | 0.4 | 1252 | 0% | 79.55% | 20.45% | 6.452% | 11.52% | 68.75% | 72.66% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 5:30 | 0 | 996 | 256 | 1300 | N | 9.4 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.4 | 1.15 | 8 | 6.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1940.25 | 1533.3012 | 0.79026 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6.1 | 6.4 | 0.14 | 0.2 | 1293.5 | 1902.6012 | 1.4709 | 1 | 3 | 6.2 | 25 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 1252 | 0% | 79.55% | 20.45% | 6.462% | 11.54% | 86.96% | 82.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 7:30 | 0 | 1002 | 258 | 1295 | N | 9.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.5 | 1.04 | 6 | 6.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1897.175 | 1533.3012 | 0.8082 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6.4 | 6.3 | 0.12 | 0.19 | 1264.7833 | 1902.6012 | 1.5043 | 1 | 3 | 6.2 | 25 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.14 | 1260 | 0% | 79.52% | 20.48% | 6.486% | 11.58% | 86.54% | 81.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 9:30 | 601 | 959 | 250 | 1808 | N | 9.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.6 | 1.09 | 6 | 8.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1335.66 | 1273.766 | 0.95366 | 2 | 4 | 5.2 | 21 | 6.2 | 7.5 | 0.1 | 0.14 | 1335.66 | 1900.6501 | 1.423 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.2 | 7.1 | 0.13 | 0.17 | 1810 | 33.2% | 52.98% | 13.81% | 9.292% | 10.62% | 84.4% | 87.16% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 13:30 | 600 | 963 | 250 | 1736 | N | 9.4 | 39 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 2.14 | 13 | 8.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1510.32 | 1273.766 | 0.84337 | 2 | 4 | 5.2 | 21 | 6.1 | 5.7 | 0.11 | 0.18 | 1510.32 | 1900.6501 | 1.2584 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6 | 5.8 | 0.22 | 0.3 | 1813 | 33.09% | 53.12% | 13.79% | 9.677% | 11.06% | 85.98% | 91.59% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 15:30 | 600 | 961 | 250 | 1791 | N | 9 | 41 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.4 | 1.7 | 14 | 8.1 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1432.8 | 1273.766 | 0.889 | 2 | 4 | 5.2 | 21 | 6.1 | 5.4 | 0.12 | 0.19 | 1432.8 | 1900.6501 | 1.3265 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 5.3 | 0.16 | 0.33 | 1811 | 33.13% | 53.06% | 13.8% | 9.38% | 10.72% | 80.59% | 88.82% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 17:30 | 600 | 987 | 200 | 1807 | N | 9 | 37 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.64 | 14 | 7.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1432.0475 | 1273.766 | 0.88947 | 2 | 4 | 5.2 | 21 | 6.1 | 5.3 | 0.11 | 0.31 | 1432.0475 | 1900.6501 | 1.3272 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 5 | 0.15 | 0.33 | 1787 | 33.58% | 55.23% | 11.19% | 9.297% | 10.63% | 79.88% | 81.1% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 19:30 | 600 | 914 | 250 | 1780 | N | 9 | 36 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.6 | 1.86 | 13 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1946.1333 | 1534.0335 | 0.78825 | 2 | 3 | 6.5 | 19 | 6.2 | 4.7 | 0.25 | 0.34 | 1459.6 | 1979.8438 | 1.3564 | 2 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.6 | 0.2 | 0.35 | 1764 | 34.01% | 51.81% | 14.17% | 6.404% | 11.24% | 81.18% | 81.72% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-04 | 21:30 | 602 | 914 | 249 | 1775 | N | 9 | 35 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 1.76 | 12 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1911.0833 | 1534.0335 | 0.8027 | 2 | 3 | 6.5 | 19 | 6.2 | 4.6 | 0.17 | 0.35 | 1433.3125 | 1979.8438 | 1.3813 | 2 | 4 | 6.4 | 25 | 6.3 | 4.4 | 0.18 | 0.42 | 1765 | 34.11% | 51.78% | 14.11% | 6.423% | 11.27% | 76.14% | 80.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 1:30 | 607 | 916 | 250 | 1830 | N | 9 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.5 | 1.87 | 10 | 7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2003.85 | 1453.2949 | 0.72525 | 2 | 3 | 6.5 | 18 | 6.1 | 3.6 | 0.28 | 0.41 | 1502.8875 | 1979.8438 | 1.3174 | 2 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 3.8 | 0.27 | 0.39 | 1773 | 34.24% | 51.66% | 14.1% | 5.902% | 10.93% | 79.14% | 78.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 3:30 | 905 | 306 | 250 | 1573 | N | 8.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 2.02 | 13 | 6.6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1722.435 | 1425.4876 | 0.8276 | 2 | 3 | 6.4 | 18 | 6 | 4.1 | 0.3 | 0.36 | 1722.435 | 1863.5736 | 1.0819 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.1 | 4 | 0.31 | 0.4 | 1461 | 61.94% | 20.94% | 17.11% | 6.866% | 9.154% | 80.2% | 82.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 5:30 | 900 | 344 | 250 | 1504 | N | 8.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.4 | 2.18 | 14 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1686.9867 | 1453.2949 | 0.86147 | 2 | 3 | 6.5 | 18 | 6.4 | 4 | 0.47 | 0.36 | 1686.9867 | 1863.5736 | 1.1047 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.1 | 4.5 | 0.36 | 0.36 | 1494 | 60.24% | 23.03% | 16.73% | 7.181% | 9.574% | 83.49% | 83.49% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 15:30 | 0 | 2248 | 0 | 2218 | S | 10.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 0.98 | 7 | 7.7 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2266.0567 | 1534.0335 | 0.67696 | 3 | 3 | 6.5 | 19 | 6.5 | 6 | 0.24 | 0.29 | 1699.5425 | 1979.8438 | 1.1649 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.5 | 6 | 0.2 | 0.29 | 2248 | 0% | 100% | 0% | 5.14% | 9.017% | 70.41% | 70.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 17:30 | 0 | 2232 | 0 | 2232 | S | 10.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 0.94 | 7 | 7.3 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2265.48 | 1504.6813 | 0.66418 | 3 | 3 | 6.4 | 19 | 6.5 | 5.7 | 0.16 | 0.31 | 1699.11 | 1979.8438 | 1.1652 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.4 | 5 | 0.16 | 0.22 | 2232 | 0% | 100% | 0% | 5.108% | 8.961% | 76.6% | 67.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 19:30 | 0 | 2216 | 0 | 2214 | S | 10.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 0.96 | 9 | 6.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1690.9425 | 1583.8751 | 0.93668 | 3 | 4 | 6.4 | 20 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 0.26 | 1690.9425 | 1863.5736 | 1.1021 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.4 | 0.13 | 0.29 | 2216 | 0% | 100% | 0% | 7.227% | 8.672% | 69.79% | 72.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 21:30 | 0 | 2110 | 0 | 2105 | S | 10.5 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 1.05 | 10 | 7 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1631.375 | 1522.081 | 0.933 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.3 | 5.8 | 0.23 | 0.21 | 1631.375 | 1941.2225 | 1.1899 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.3 | 5.6 | 0.21 | 0.3 | 2110 | 0% | 100% | 0% | 7.601% | 9.501% | 71.43% | 80% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-05 | 23:30 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | S | 10.5 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 1.33 | 10 | 7.5 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1701 | 1522.081 | 0.89482 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.4 | 5.9 | 0.25 | 0.23 | 1701 | 1941.2225 | 1.1412 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.3 | 5.7 | 0.22 | 0.3 | 2100 | 0% | 100% | 0% | 7.619% | 9.524% | 77.44% | 82.71% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 3:30 | 0 | 2058 | 0 | 2171 | S | 10.5 | 36 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.6 | 1.16 | 10 | 8.4 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1712.3762 | 1522.081 | 0.88887 | 3 | 4 | 6.2 | 20 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 0.19 | 1712.3762 | 1941.2225 | 1.1336 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.3 | 5.6 | 0.22 | 0.2 | 2058 | 0% | 100% | 0% | 7.37% | 9.212% | 82.76% | 83.62% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 5:30 | 0 | 2046 | 0 | 2105 | S | 10.5 | 35 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 1.17 | 9 | 8.8 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1662.95 | 1583.8751 | 0.95245 | 3 | 4 | 6.4 | 20 | 6.3 | 6.3 | 0.21 | 0.19 | 1662.95 | 1941.2225 | 1.1673 | 3 | 4 | 6.3 | 25 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.19 | 2046 | 0% | 100% | 0% | 7.601% | 9.501% | 83.76% | 83.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 7:30 | 0 | 1645 | 0 | 1645 | S | 10.5 | 338 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.5 | 1.28 | 9 | 8.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1322.1688 | 1647.2301 | 1.2459 | 3 | 4 | 6.4 | 20.8 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 0.19 | 1762.8917 | 1917.9279 | 1.0879 | 3 | 3 | 6.3 | 24.7 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 0.23 | 1645 | 0% | 100% | 0% | 10.12% | 9.009% | 82.03% | 85.16% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 11:30 | 0 | 1648 | 550 | 2200 | S | 10.4 | 34.6 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 1.22 | 9 | 8.5 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2324.6667 | 1648.9649 | 0.70933 | 3 | 3 | 6.17 | 21.8 | 6.7 | 6.5 | 0.17 | 0.2 | 1743.5 | 1925.6927 | 1.1045 | 3 | 4 | 6.3 | 24.8 | 6.4 | 6.6 | 0.17 | 0.22 | 2198 | 0% | 74.98% | 25.02% | 5.945% | 9.018% | 81.97% | 83.61% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 17:30 | 0 | 2020 | 300 | 2400 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 1.25 | 10 | 8.2 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2548 | 1656.529 | 0.65013 | 3 | 3 | 6.17 | 21.9 | 6.7 | 6.6 | 0.18 | 0.22 | 1911 | 1964.0051 | 1.0277 | 3 | 4 | 6.4 | 24.8 | 6.5 | 6.6 | 0.19 | 0.09 | 2320 | 0% | 87.07% | 12.93% | 5.475% | 8.267% | 92.8% | 82.4% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 19:30 | 0 | 2019 | 268 | 2461 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.4 | 3.03 | 7 | 8.3 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3342.8583 | 1636.237 | 0.48947 | 3 | 3 | 6.2 | 21.5 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 0.17 | 2507.1438 | 1900.6501 | 0.75809 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.4 | 6 | 0.1 | 0.1 | 2287 | 0% | 88.28% | 11.72% | 5.242% | 7.802% | 96.7% | 94.39% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-06 | 21:30 | 0 | 1964 | 268 | 2537 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.4 | 2.58 | 16 | 7.9 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3255.8167 | 1674.2891 | 0.51425 | 2 | 3 | 6.2 | 22 | 6.1 | 5.6 | 0.16 | 0.14 | 2441.8625 | 1900.6501 | 0.77836 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 6 | 0.13 | 0.13 | 2232 | 0% | 87.99% | 12.01% | 5.203% | 7.568% | 94.96% | 94.57% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 1:30 | 0 | 2042 | 269 | 2341 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.5 | 2.31 | 11 | 8 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 4348.4075 | 1522.081 | 0.35003 | 3 | 2 | 6.2 | 20 | 6.2 | 5.9 | 0.19 | 0.2 | 2174.2038 | 1900.6501 | 0.87418 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 5.8 | 0.16 | 0.17 | 2311 | 0% | 88.36% | 11.64% | 3.417% | 8.202% | 92.64% | 91.34% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 3:30 | 0 | 2019 | 268 | 2473 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.4 | 1.7 | 8 | 8.4 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2810.9767 | 1533.3012 | 0.54547 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6.1 | 5.8 | 0.15 | 0.19 | 2108.2325 | 1789.4207 | 0.84878 | 2 | 4 | 6.1 | 24 | 6.3 | 5.3 | 0.14 | 0.18 | 2287 | 0% | 88.28% | 11.72% | 5.095% | 7.764% | 89.41% | 88.82% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 5:30 | 0 | 1283 | 298 | 1827 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.4 | 1.67 | 9 | 7.7 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3101.3325 | 1565.7431 | 0.50486 | 1 | 2 | 6.1 | 21 | 6.2 | 5.3 | 0.15 | 0.14 | 2067.555 | 1925.6927 | 0.93139 | 1 | 3 | 6.3 | 24.8 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 0.16 | 1581 | 0% | 81.15% | 18.85% | 4.598% | 8.144% | 90.42% | 91.62% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 7:30 | 0 | 2100 | 300 | 1696 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.5 | 1.59 | 10 | 7.4 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1896.6933 | 1491.1839 | 0.7862 | 2 | 3 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.4 | 0.16 | 0.19 | 1896.6933 | 1863.5736 | 0.98254 | 2 | 3 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.4 | 0.11 | 0.27 | 2400 | 0% | 87.5% | 12.5% | 7.075% | 8.491% | 83.02% | 88.05% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 9:30 | 0 | 2210 | 208 | 1720 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.72 | 12 | 6.8 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1960.8 | 1491.1839 | 0.7605 | 3 | 3 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.6 | 0.14 | 0.21 | 1470.6 | 1863.5736 | 1.2672 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.4 | 0.14 | 0.26 | 2418 | 0% | 91.4% | 8.602% | 6.977% | 11.16% | 84.88% | 87.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 11:30 | 0 | 2173 | 268 | 1721 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.5 | 1.66 | 12 | 6.8 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1944.73 | 1491.1839 | 0.76678 | 3 | 3 | 6.1 | 20 | 6.2 | 5.2 | 0.14 | 0.15 | 1458.5475 | 1785.9247 | 1.2245 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.3 | 5.6 | 0.16 | 0.19 | 2441 | 0% | 89.02% | 10.98% | 6.973% | 10.69% | 88.55% | 90.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 15:30 | 0 | 1986 | 267 | 1820 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.4 | 6.5 | 1.38 | 9 | 6.6 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1971.6667 | 1598.185 | 0.81058 | 3 | 3 | 6.2 | 21 | 6.1 | 5.4 | 0.16 | 0.16 | 1478.75 | 1863.5736 | 1.2602 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 4.7 | 0.12 | 0.17 | 2253 | 0% | 88.15% | 11.85% | 6.923% | 10.55% | 87.68% | 88.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 17:30 | 0 | 1977 | 268 | 1884 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.5 | 1.47 | 10 | 6.2 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2069.26 | 1598.185 | 0.77235 | 3 | 3 | 6.2 | 21 | 6.1 | 5.4 | 0.15 | 0.15 | 1551.945 | 1785.9247 | 1.1508 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6.2 | 5 | 0.14 | 0.15 | 2245 | 0% | 88.06% | 11.94% | 6.688% | 9.766% | 89.8% | 89.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 19:30 | 0 | 1980 | 267 | 2200 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.4 | 9 | 7 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2390.6667 | 1598.185 | 0.66851 | 3 | 3 | 6.2 | 21 | 6.7 | 5.8 | 0.13 | 0.13 | 1793 | 1855.8087 | 1.035 | 3 | 4 | 6.3 | 23.9 | 6.3 | 5.5 | 0.15 | 0.12 | 2247 | 0% | 88.12% | 11.88% | 5.727% | 8.691% | 91.43% | 90.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-07 | 21:30 | 0 | 1980 | 268 | 2200 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.27 | 9 | 7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2343 | 1565.7431 | 0.66826 | 3 | 3 | 6.1 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0.11 | 0.13 | 1757.25 | 1863.5736 | 1.0605 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.6 | 0.16 | 0.12 | 2248 | 0% | 88.08% | 11.92% | 5.727% | 8.727% | 90.55% | 89.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-08 | 5:30 | 0 | 1566 | 293 | 1980 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.5 | 1.12 | 9 | 7.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2059.2 | 1565.7431 | 0.76036 | 3 | 3 | 6.1 | 21 | 6.3 | 5.3 | 0.14 | 0.13 | 1544.4 | 1863.5736 | 1.2067 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.3 | 5.5 | 0.17 | 0.14 | 1859 | 0% | 84.24% | 15.76% | 6.364% | 9.697% | 87.5% | 88.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-08 | 17:30 | 0 | 1959 | 254 | 2428 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.6 | 0.97 | 10 | 5.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2464.42 | 1717.0415 | 0.69673 | 3 | 3 | 6.17 | 22.7 | 6.2 | 3.9 | 0.17 | 0.13 | 1848.315 | 1956.0857 | 1.0583 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6.1 | 3.9 | 0.1 | 0.19 | 2213 | 0% | 88.52% | 11.48% | 5.61% | 8.138% | 80.41% | 86.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-08 | 21:30 | 0 | 2011 | 200 | 2300 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.5 | 1.09 | 10 | 6.6 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1785.375 | 1750.3931 | 0.98041 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 4.4 | 0.15 | 0.17 | 1785.375 | 1863.5736 | 1.0438 | 3 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 4.2 | 0.11 | 0.19 | 2211 | 0% | 90.95% | 9.046% | 8% | 8.348% | 82.57% | 84.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-08 | 23:30 | 0 | 1965 | 250 | 2355 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.03 | 7 | 6.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1810.4062 | 1640.3023 | 0.90604 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6 | 3.4 | 0.1 | 0.13 | 1810.4062 | 1900.6501 | 1.0498 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 3.7 | 0.1 | 0.08 | 2215 | 0% | 88.71% | 11.29% | 7.473% | 8.153% | 92.23% | 87.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 3:30 | 0 | 2008 | 255 | 2548 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.4 | 1.07 | 8 | 7.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1971.515 | 1640.3023 | 0.832 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 1971.515 | 1900.6501 | 0.96406 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6 | 5.3 | 0.11 | 0.15 | 2263 | 0% | 88.73% | 11.27% | 6.907% | 7.535% | 85.98% | 90.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 5:30 | 0 | 1970 | 255 | 2295 | N | 10.4 | 34 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.4 | 1.08 | 8 | 6.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1778.625 | 1714.8615 | 0.96415 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6 | 3.8 | 0.11 | 0.4 | 1778.625 | 1900.6501 | 1.0686 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6 | 4.1 | 0.11 | 0.28 | 2225 | 0% | 88.54% | 11.46% | 8.017% | 8.366% | 74.07% | 62.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 9:30 | 0 | 2038 | 200 | 2236 | N | 10.4 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.6 | 1.06 | 10 | 5.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1727.31 | 1697.1203 | 0.98252 | 3 | 4 | 6.2 | 22.3 | 6.2 | 4.1 | 0.1 | 0.18 | 1727.31 | 1979.8438 | 1.1462 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.1 | 0.11 | 0.16 | 2238 | 0% | 91.06% | 8.937% | 7.979% | 8.945% | 84.91% | 83.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 15:30 | 0 | 2000 | 200 | 2232 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 0.96 | 9 | 5.4 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1620.99 | 1697.1203 | 1.047 | 3 | 4 | 6.2 | 22.3 | 6.2 | 5.2 | 0.19 | 0.25 | 1620.99 | 1979.8438 | 1.2214 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.9 | 0.18 | 0.18 | 2200 | 0% | 90.91% | 9.091% | 7.993% | 8.961% | 81.25% | 73.96% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 17:30 | 0 | 1981 | 200 | 2319 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.6 | 0.96 | 8 | 6.2 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1684.1738 | 1697.1203 | 1.0077 | 3 | 4 | 6.2 | 22.3 | 6.1 | 5.1 | 0.11 | 0.3 | 1684.1738 | 1979.8438 | 1.1756 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 4.8 | 0.1 | 0.14 | 2181 | 0% | 90.83% | 9.17% | 7.693% | 8.624% | 85.42% | 68.75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 19:30 | 0 | 2072 | 200 | 2270 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.4 | 1.04 | 9 | 6.3 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1671.2875 | 1785.9247 | 1.0686 | 3 | 4 | 6.3 | 23 | 6 | 4.9 | 0.08 | 0.26 | 1671.2875 | 1900.6501 | 1.1372 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6 | 5.2 | 0.11 | 0.14 | 2272 | 0% | 91.2% | 8.803% | 8.106% | 8.458% | 86.54% | 75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 21:30 | 0 | 2010 | 200 | 2302 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 30 | 26.4 | 6.1 | 1.03 | 6 | 5.7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1691.97 | 1750.3931 | 1.0345 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 5.9 | 4.2 | 0.14 | 0.26 | 1691.97 | 1979.8438 | 1.1701 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 4.4 | 0.13 | 0.15 | 2210 | 0% | 90.95% | 9.05% | 7.993% | 8.688% | 85.44% | 74.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-09 | 23:30 | 0 | 2000 | 200 | 2315 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.5 | 1.06 | 9 | 6.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1710.2062 | 1750.3931 | 1.0235 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.2 | 4.5 | 0.14 | 0.24 | 1710.2062 | 1979.8438 | 1.1577 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.9 | 0.15 | 0.16 | 2200 | 0% | 90.91% | 9.091% | 7.948% | 8.639% | 84.91% | 77.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 3:30 | 0 | 2005 | 200 | 2300 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.6 | 1.08 | 11 | 5.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1704.875 | 1714.8615 | 1.0059 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.1 | 4.3 | 0.21 | 0.26 | 1704.875 | 1979.8438 | 1.1613 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.5 | 0.16 | 0.15 | 2205 | 0% | 90.93% | 9.07% | 8% | 8.696% | 86.11% | 75.93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 5:30 | 0 | 1552 | 216 | 1835 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.6 | 1.05 | 8 | 6 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1804.4167 | 1750.3931 | 0.97006 | 3 | 3 | 6.2 | 23 | 6.4 | 4.3 | 0.27 | 0.17 | 1353.3125 | 1979.8438 | 1.463 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.4 | 4.7 | 0.25 | 0.23 | 1768 | 0% | 87.78% | 12.22% | 7.52% | 10.9% | 78.1% | 83.81% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 9:30 | 0 | 2026 | 250 | 2218 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 1.35 | 13 | 7.5 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1718.95 | 1640.3023 | 0.95425 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.4 | 5.5 | 0.16 | 0.11 | 1718.95 | 1900.6501 | 1.1057 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.3 | 6.6 | 0.14 | 0.12 | 2276 | 0% | 89.02% | 10.98% | 7.935% | 8.656% | 91.11% | 91.85% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 11:30 | 0 | 1978 | 250 | 2228 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.4 | 6.5 | 1.31 | 11 | 7.7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1715.56 | 1640.3023 | 0.95613 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.3 | 5.5 | 0.15 | 0.11 | 1715.56 | 1900.6501 | 1.1079 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.2 | 6.2 | 0.15 | 0.13 | 2228 | 0% | 88.78% | 11.22% | 7.899% | 8.618% | 90.08% | 91.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 15:30 | 0 | 2011 | 249 | 2227 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.6 | 1.09 | 9 | 6.9 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1653.5475 | 1565.7431 | 0.9469 | 3 | 4 | 6.1 | 21 | 6.2 | 4.8 | 0.09 | 0.11 | 1653.5475 | 1821.4563 | 1.1015 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.2 | 4.3 | 0.14 | 0.14 | 2260 | 0% | 88.98% | 11.02% | 7.544% | 8.262% | 87.16% | 89.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 17:30 | 0 | 1975 | 249 | 2230 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.11 | 9 | 7.1 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1661.35 | 1640.3023 | 0.98733 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 1661.35 | 1900.6501 | 1.144 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.2 | 4.6 | 0.12 | 0.14 | 2224 | 0% | 88.8% | 11.2% | 7.892% | 8.61% | 87.39% | 90.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 19:30 | 0 | 1956 | 250 | 2230 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.3 | 6.5 | 1.11 | 9 | 6.1 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1661.35 | 1640.3023 | 0.98733 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.1 | 5.7 | 0.14 | 0.11 | 1661.35 | 1900.6501 | 1.144 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.2 | 5.9 | 0.12 | 0.14 | 2206 | 0% | 88.67% | 11.33% | 7.892% | 8.61% | 87.39% | 90.09% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 21:30 | 0 | 1520 | 250 | 1880 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.8 | 6.5 | 1.08 | 9 | 7.1 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1393.55 | 1640.3023 | 1.1771 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 5.3 | 0.13 | 0.12 | 1858.0667 | 2003.3417 | 1.0782 | 2 | 3 | 6.3 | 25.8 | 6.2 | 5.2 | 0.13 | 0.15 | 1770 | 0% | 85.88% | 14.12% | 9.362% | 8.234% | 86.11% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-10 | 23:30 | 0 | 1550 | 250 | 1901 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.4 | 1.07 | 9 | 7.2 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1406.74 | 1640.3023 | 1.166 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 5.5 | 0.12 | 0.12 | 1875.6533 | 2018.8714 | 1.0764 | 2 | 3 | 6.3 | 26 | 6.2 | 5.3 | 0.11 | 0.14 | 1800 | 0% | 86.11% | 13.89% | 9.258% | 8.206% | 86.92% | 88.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 1:30 | 0 | 1557 | 250 | 1909 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.4 | 1.05 | 9 | 7.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1407.8875 | 1640.3023 | 1.1651 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.1 | 5.8 | 0.12 | 0.11 | 1877.1833 | 2018.8714 | 1.0755 | 2 | 3 | 6.3 | 26 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 0.14 | 1807 | 0% | 86.16% | 13.84% | 9.219% | 8.172% | 86.67% | 89.52% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 3:30 | 0 | 1550 | 250 | 1900 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.09 | 9 | 7.1 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1410.75 | 1640.3023 | 1.1627 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 5.7 | 0.11 | 0.11 | 1881 | 2080.9906 | 1.1063 | 2 | 3 | 6.3 | 26.8 | 6.2 | 5.6 | 0.12 | 0.15 | 1800 | 0% | 86.11% | 13.89% | 9.263% | 8.463% | 86.24% | 89.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 5:30 | 0 | 1554 | 250 | 1880 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.4 | 1.06 | 9 | 7.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1851.8 | 1640.3023 | 0.88579 | 2 | 3 | 6.1 | 22 | 6.2 | 5.7 | 0.12 | 0.11 | 1388.85 | 1863.5736 | 1.3418 | 2 | 4 | 6.3 | 24 | 6.2 | 5.7 | 0.13 | 0.16 | 1804 | 0% | 86.14% | 13.86% | 7.021% | 10.21% | 84.91% | 89.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 7:30 | 0 | 1000 | 300 | 1356 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 1.36 | 9 | 8.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2105.19 | 1826.4972 | 0.86762 | 1 | 2 | 6.2 | 24 | 6.3 | 6.2 | 0.15 | 0.12 | 1403.46 | 1941.2225 | 1.3832 | 2 | 3 | 6.3 | 25 | 6.3 | 6.3 | 0.15 | 0.17 | 1300 | 0% | 76.92% | 23.08% | 7.08% | 11.06% | 87.5% | 91.18% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 9:30 | 0 | 1015 | 300 | 1280 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.6 | 1.39 | 9 | 8.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1996.8 | 1826.4972 | 0.91471 | 1 | 2 | 6.2 | 24 | 6.3 | 7.1 | 0.16 | 0.11 | 1331.2 | 1941.2225 | 1.4583 | 2 | 3 | 6.3 | 25 | 6.3 | 7.3 | 0.15 | 0.16 | 1315 | 0% | 77.19% | 22.81% | 7.5% | 11.72% | 88.49% | 92.09% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 13:30 | 0 | 1565 | 400 | 2026 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.5 | 6.5 | 1.25 | 8 | 8.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2059.7667 | 1902.6012 | 0.9237 | 3 | 3 | 6.2 | 25 | 6.3 | 9 | 0.18 | 0.11 | 1544.825 | 1979.8438 | 1.2816 | 2 | 4 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.2 | 0.16 | 0.19 | 1965 | 0% | 79.64% | 20.36% | 7.404% | 9.872% | 84.8% | 91.2% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 15:30 | 0 | 1598 | 205 | 1815 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.7 | 6.4 | 1.29 | 10 | 7.6 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1857.35 | 1863.5736 | 1.0034 | 1 | 3 | 6.3 | 24 | 6.2 | 6.9 | 0.19 | 0.11 | 1393.0125 | 1941.2225 | 1.3935 | 2 | 4 | 6.3 | 25 | 6.2 | 7.1 | 0.16 | 0.21 | 1803 | 0% | 88.63% | 11.37% | 7.934% | 11.02% | 83.72% | 91.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 17:30 | 0 | 1608 | 205 | 1826 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.6 | 6.4 | 1.16 | 10 | 7.6 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1829.0433 | 1863.5736 | 1.0189 | 1 | 3 | 6.3 | 24 | 6 | 6 | 0.21 | 0.12 | 1371.7825 | 1941.2225 | 1.4151 | 2 | 4 | 6.3 | 25 | 6.1 | 5.8 | 0.14 | 0.19 | 1813 | 0% | 88.69% | 11.31% | 7.886% | 10.95% | 83.62% | 89.66% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 19:30 | 0 | 1600 | 205 | 1815 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 27.4 | 6.5 | 0.99 | 9 | 6.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1324.95 | 1826.4972 | 1.3785 | 3 | 4 | 6.2 | 24 | 6.1 | 6.1 | 0.17 | 0.11 | 1324.95 | 1750.3931 | 1.3211 | 2 | 4 | 6.2 | 23 | 6.1 | 5.7 | 0.12 | 0.13 | 1805 | 0% | 88.64% | 11.36% | 10.58% | 10.14% | 86.87% | 88.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-11 | 21:30 | 0 | 1583 | 205 | 1825 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.2 | 0.97 | 5 | 8.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1327.6875 | 1640.3023 | 1.2355 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 6.1 | 5.8 | 0.14 | 0.15 | 1770.25 | 1900.6501 | 1.0737 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6 | 5.6 | 0.13 | 0.13 | 1788 | 0% | 88.53% | 11.47% | 9.644% | 7.89% | 86.6% | 84.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 1:30 | 0 | 1600 | 205 | 1828 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.4 | 1 | 8 | 6.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1336.725 | 1640.3023 | 1.2271 | 3 | 4 | 6.1 | 22 | 5.9 | 5.9 | 0.12 | 0.15 | 1782.3 | 1900.6501 | 1.0664 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6 | 6.1 | 0.11 | 0.15 | 1805 | 0% | 88.64% | 11.36% | 9.628% | 7.877% | 85% | 85% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 3:30 | 0 | 1588 | 205 | 1817 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.04 | 5 | 6.7 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1337.7663 | 1608.2667 | 1.2022 | 3 | 4 | 5.8 | 23 | 6.2 | 5.5 | 0.16 | 0.15 | 1783.6883 | 1979.8438 | 1.11 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.1 | 5.9 | 0.14 | 0.16 | 1793 | 0% | 88.57% | 11.43% | 10.13% | 8.255% | 84.62% | 85.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 5:30 | 0 | 1002 | 241 | 1262 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 0.95 | 4 | 7.7 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1829.9 | 1679.3299 | 0.91772 | 1 | 2 | 6 | 23 | 6.2 | 5.7 | 0.11 | 0.1 | 1219.9333 | 1900.6501 | 1.558 | 1 | 3 | 6.4 | 24 | 6.1 | 5.3 | 0.11 | 0.16 | 1243 | 0% | 80.61% | 19.39% | 7.29% | 11.41% | 83.16% | 89.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Cor <5 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 7:30 | 0 | 1011 | 245 | 1290 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.4 | 0.96 | 5 | 7.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1249.15 | 1674.2891 | 1.3403 | 1 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 5.4 | 0.11 |  | 1873.725 | 2018.4651 | 1.0772 | 1 | 2 | 6.5 | 25 | 6.1 | 5.8 | 0.12 | 0.17 | 1256 | 0% | 80.49% | 19.51% | 10.23% | 7.752% | 82.29% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 9:30 | 0 | 1020 | 242 | 1271 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.11 | 5 | 7.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1262.5267 | 1674.2891 | 1.3261 | 1 | 3 | 6.2 | 22 | 6.2 | 5.6 | 0.12 |  | 1893.79 | 2006.8788 | 1.0597 | 1 | 2 | 6.47 | 25 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 0.17 | 1262 | 0% | 80.82% | 19.18% | 10.39% | 7.868% | 84.68% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 11:30 | 0 | 1634 | 209 | 1747 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.5 | 1.03 | 6 | 7.1 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1284.045 | 1674.2891 | 1.3039 | 2 | 4 | 6.2 | 22 | 6.3 | 5.6 | 0.16 |  | 2568.09 | 2018.4651 | 0.78598 | 2 | 2 | 6.5 | 25 | 6.3 | 6.2 | 0.15 | 0.16 | 1843 | 0% | 88.66% | 11.34% | 10.07% | 5.724% | 84.47% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 15:30 | 0 | 1630 | 210 | 1771 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.4 | 1.07 | 7 | 6.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1310.54 | 1640.3023 | 1.2516 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 3.8 | 0.12 |  | 2621.08 | 1979.8438 | 0.75535 | 2 | 2 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 0.17 | 1840 | 0% | 88.59% | 11.41% | 9.938% | 5.647% | 84.11% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 17:30 | 0 | 1642 | 210 | 1760 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 6.5 | 1.1 | 8 | 6.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1309 | 1640.3023 | 1.2531 | 2 | 4 | 6.1 | 22 | 6.2 | 4.2 | 0.14 |  | 2618 | 2018.4651 | 0.771 | 2 | 2 | 6.5 | 25 | 6.2 | 4.6 | 0.18 | 0.16 | 1852 | 0% | 88.66% | 11.34% | 10% | 5.682% | 85.45% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 19:30 | 0 | 1570 | 209 | 1770 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.6 | 1 | 8 | 7.4 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1294.3125 | 1702.4947 | 1.3154 | 2 | 4 | 6.15 | 22.6 | 6.3 | 5.1 | 0.14 |  | 1725.75 | 1922.896 | 1.1142 | 2 | 3 | 6.46 | 24 | 6.3 | 5.3 | 0.17 | 0.17 | 1779 | 0% | 88.25% | 11.75% | 10.21% | 8.136% | 83% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 21:30 | 0 | 1574 | 209 | 1739 | N | 9.5 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.6 | 1.13 | 8 | 7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1299.9025 | 1724.0551 | 1.3263 | 2 | 4 | 6.19 | 22.7 | 6.2 | 5.1 | 0.15 |  | 1733.2033 | 1934.0189 | 1.1159 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.4 | 5.1 | 0.19 | 0.16 | 1783 | 0% | 88.28% | 11.72% | 10.44% | 8.281% | 85.84% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-12 | 23:30 | 0 | 1585 | 209 | 1850 | N | 9.5 | -11.68 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.6 | 1.01 | 8 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1355.125 | 1716.4601 | 1.2666 | 2 | 4 | 6.19 | 22.6 | 6.2 | 5.2 | 0.14 |  | 1806.8333 | 1926.6036 | 1.0663 | 2 | 3 | 6.47 | 24 | 6.2 | 5.2 | 0.18 | 0.19 | 1794 | 0% | 88.35% | 11.65% | 9.773% | 7.784% | 81.19% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 3:30 | 0 | 1536 | 209 | 1788 | N | 9.5 | -12.68 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.5 | 0.97 | 8 | 6.9 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1300.77 | 1716.4601 | 1.3196 | 2 | 4 | 6.19 | 22.6 | 6.2 | 5 | 0.13 |  | 1734.36 | 1926.6036 | 1.1108 | 2 | 3 | 6.47 | 24 | 6.2 | 5.6 | 0.19 | 0.16 | 1745 | 0% | 88.02% | 11.98% | 10.11% | 8.054% | 83.51% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 5:30 | 0 | 1510 | 291 | 1913 | N | 9.5 | -12.74 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 0.93 | 8 | 7.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1382.1425 | 1716.4601 | 1.2419 | 2 | 4 | 6.19 | 22.6 | 6.2 | 5.6 | 0.16 |  | 1382.1425 | 1952.5114 | 1.4127 | 3 | 4 | 6.37 | 24.8 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 0.19 | 1801 | 0% | 83.84% | 16.16% | 9.451% | 10.37% | 79.57% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 7:30 | 0 | 1985 | 254 | 2252 | N | 9.5 | -15 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.3 | 1.06 | 8 | 6.9 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1663.665 | 1735.1723 | 1.043 | 3 | 4 | 6.2 | 22.8 | 6.3 | 5.2 | 0.21 |  | 1663.665 | 1964.0051 | 1.1805 | 3 | 4 | 6.4 | 24.8 | 6.3 | 6 | 0.19 | 0.18 | 2239 | 0% | 88.66% | 11.34% | 8.099% | 8.81% | 83.02% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 9:30 | 0 | 1997 | 254 | 2251 | N | 9.5 | -23 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.5 | 1.05 | 11 | 7 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1660.1125 | 1712.3411 | 1.0315 | 3 | 4 | 6.2 | 22.5 | 6.5 | 5.2 | 0.22 |  | 1660.1125 | 1956.0857 | 1.1783 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6.1 | 5 | 0.28 | 0.17 | 2251 | 0% | 88.72% | 11.28% | 7.996% | 8.778% | 83.81% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 11:30 | 354 | 1700 | 252 | 2332 | N | 9.5 | -22 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.4 | 1.09 | 9 | 6.7 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1731.51 | 1719.9515 | 0.99332 | 3 | 4 | 6.2 | 22.6 | 6.5 | 6.2 | 0.21 | 0.23 | 1731.51 | 1964.0051 | 1.1343 | 3 | 4 | 6.4 | 24.8 | 6.4 | 5.4 | 0.29 | 0.18 | 2306 | 15.35% | 73.72% | 10.93% | 7.753% | 8.508% | 83.49% | 78.9% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-10-13 | 17:30 | 360 | 1613 | 252 | 2363 | N | 9.8 | -21 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.2 | 1.79 | 14 | 6.5 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1987.8738 | 1727.5619 | 0.86905 | 3 | 4 | 6.2 | 22.7 | 5.9 | 5.3 | 0.18 | 0.12 | 1987.8738 | 1956.0857 | 0.98401 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6 | 5.5 | 0.13 | 0.2 | 2225 | 16.18% | 72.49% | 11.33% | 7.685% | 8.362% | 88.83% | 93.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 19:30 | 200 | 1782 | 200 | 2250 | N | 9.8 | -20 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.3 | 1.7 | 13 | 6.9 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1867.5 | 1735.1723 | 0.92914 | 3 | 4 | 6.2 | 22.8 | 6 | 5.4 | 0.19 | 0.13 | 1867.5 | 1956.0857 | 1.0474 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6.1 | 5.6 | 0.17 | 0.18 | 2182 | 9.166% | 81.67% | 9.166% | 8.107% | 8.782% | 89.41% | 92.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-13 | 21:30 | 268 | 1713 | 200 | 2250 | N | 9.8 | -19 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 1.58 | 12 | 6.8 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1833.75 | 1727.5619 | 0.94209 | 3 | 4 | 6.2 | 22.7 | 6.1 | 5.5 | 0.18 |  | 1833.75 | 1956.0857 | 1.0667 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6.1 | 5.7 | 0.16 | 0.15 | 2181 | 12.29% | 78.54% | 9.17% | 8.071% | 8.782% | 90.51% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 1:30 | 260 | 1715 | 200 | 2255 | N | 9.8 | -18 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 1.7 | 12 | 6.7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1871.65 | 1735.1723 | 0.92708 | 3 | 4 | 6.2 | 22.8 | 6.1 | 5.6 | 0.19 |  | 1871.65 | 1956.0857 | 1.0451 | 3 | 4 | 6.4 | 24.7 | 6 | 5.6 | 0.16 | 0.17 | 2175 | 11.95% | 78.85% | 9.195% | 8.089% | 8.763% | 90% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 5:30 | 294 | 1215 | 290 | 1901 | N | 9.8 | -17 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.2 | 1.68 | 8 | 5.6 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2097.4367 | 1552.978 | 0.74042 | 2 | 3 | 6.3 | 20 | 6.2 | 5.7 | 0.18 |  | 2097.4367 | 1552.978 | 0.74042 | 2 | 3 | 6.3 | 20 | 6.1 | 5.7 | 0.2 | 0.16 | 1799 | 16.34% | 67.54% | 16.12% | 6.312% | 6.312% | 90.48% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 7:30 | 0 | 1000 | 306 | 1340 | N | 9.8 | 27 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 1.71 | 8 | 6.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1113.875 | 1774.2486 | 1.5929 | 2 | 4 | 6 | 24.3 | 6 | 5.3 | 0.11 |  | 1485.1667 | 2018.4651 | 1.3591 | 1 | 3 | 6.5 | 25 | 6 | 5.4 | 0.15 | 0.18 | 1306 | 0% | 76.57% | 23.43% | 14.51% | 11.19% | 89.47% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 11:30 | 353 | 1599 | 300 | 2300 | N | 10.4 | 95 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.3 | 1.24 | 8 | 7.1 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2438 | 1774.2486 | 0.72775 | 3 | 3 | 6 | 24.3 | 6 | 4.7 | 0.11 | 0.51 | 1828.5 | 1979.8438 | 1.0828 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.2 | 0.22 | 0.3 | 2252 | 15.67% | 71% | 13.32% | 6.339% | 8.696% | 75.81% | 58.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 17:30 | 275 | 1660 | 270 | 1989 | N | 10.4 | 61 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.4 | 1.1 | 8 | 6.9 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2061.93 | 1774.2486 | 0.86048 | 3 | 3 | 6 | 24.3 | 6 | 4.3 | 0.13 | 0.13 | 1546.4475 | 1979.8438 | 1.2803 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.2 | 0.11 | 0.14 | 2205 | 12.47% | 75.28% | 12.24% | 7.33% | 10.06% | 87.27% | 88.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 19:30 | 267 | 1641 | 277 | 2348 | N | 10.4 | 38 | 90 | 90 | 90 | 27 | 6.4 | 1.3 | 5 | 6.2 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2512.36 | 1774.2486 | 0.70621 | 3 | 3 | 6 | 24.3 | 6 | 4.7 | 0.13 | 0.13 | 1884.27 | 1964.0051 | 1.0423 | 3 | 4 | 6.4 | 24.8 | 6.1 | 5.1 | 0.25 | 0.13 | 2185 | 12.22% | 75.1% | 12.68% | 6.21% | 8.45% | 90% | 90% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-14 | 21:30 | 270 | 1600 | 276 | 2343 | N | 10.4 | 26 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.4 | 1.2 | 9 | 6.7 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2467.96 | 1752.3443 | 0.71004 | 3 | 3 | 6 | 24 | 6 | 5.1 | 0.19 | 0.13 | 1850.97 | 1979.8438 | 1.0696 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 4.6 | 0.22 | 0.12 | 2146 | 12.58% | 74.56% | 12.86% | 6.146% | 8.536% | 90% | 89.17% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-15 | 1:30 | 270 | 1588 | 277 | 2344 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.3 | 1.31 | 13 | 6.9 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2511.9867 | 1715.2678 | 0.68283 | 3 | 3 | 5.9 | 24 | 6 | 5 | 0.25 | 0.12 | 1883.99 | 1979.8438 | 1.0509 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 5 | 0.32 | 0.14 | 2135 | 12.65% | 74.38% | 12.97% | 6.143% | 8.532% | 89.31% | 90.84% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-15 | 19:30 | 0 | 1976 | 280 | 1953 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.35 | 10 | 7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2105.985 | 1789.4207 | 0.84968 | 3 | 3 | 6.1 | 24 | 6.1 | 5.4 | 0.14 | 0.32 | 1579.4888 | 1979.8438 | 1.2535 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 5.1 | 0.14 | 0.13 | 2256 | 0% | 87.59% | 12.41% | 7.373% | 10.24% | 90.37% | 76.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-15 | 21:30 | 0 | 1995 | 279 | 1953 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.4 | 1.39 | 10 | 7.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2119.005 | 1826.4972 | 0.86196 | 3 | 3 | 6.2 | 24 | 6.2 | 5.4 | 0.13 | 0.3 | 1589.2537 | 1979.8438 | 1.2458 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 5.4 | 0.12 | 0.02 | 2274 | 0% | 87.73% | 12.27% | 7.373% | 10.24% | 98.56% | 78.42% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-15 | 23:30 | 0 | 1984 | 279 | 1961 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.4 | 1.44 | 11 | 7.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2144.0267 | 1826.4972 | 0.8519 | 3 | 3 | 6.2 | 24 | 6.2 | 5.5 | 0.13 | 0.31 | 1608.02 | 1979.8438 | 1.2312 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 5.7 | 0.12 | 0.24 | 2263 | 0% | 87.67% | 12.33% | 7.343% | 10.2% | 83.33% | 78.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 1:30 | 0 | 1958 | 279 | 1930 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.1 | 1.41 | 11 | 6.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2100.4833 | 1826.4972 | 0.86956 | 3 | 3 | 6.2 | 24 | 6.1 | 5.7 | 0.12 | 0.28 | 1575.3625 | 1979.8438 | 1.2568 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 5.9 | 0.13 | 0.1 | 2237 | 0% | 87.53% | 12.47% | 7.461% | 10.36% | 92.91% | 80.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 3:30 | 0 | 1891 | 279 | 1905 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.4 | 1.39 | 11 | 7.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2066.925 | 1752.3443 | 0.8478 | 3 | 3 | 6 | 24 | 6.1 | 5.6 | 0.16 | 0.26 | 1550.1937 | 1979.8438 | 1.2772 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 5.5 | 0.18 | 0.11 | 2170 | 0% | 87.14% | 12.86% | 7.559% | 10.5% | 92.09% | 81.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 5:30 | 0 | 1885 | 280 | 1904 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.4 | 1.36 | 10 | 7.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2056.32 | 1679.3299 | 0.81667 | 3 | 3 | 6 | 23 | 6.1 | 5.6 | 0.17 | 0.24 | 1542.24 | 1979.8438 | 1.2837 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6 | 5.4 | 0.16 | 0.1 | 2165 | 0% | 87.07% | 12.93% | 7.248% | 10.5% | 92.65% | 82.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 7:30 | 0 | 1870 | 280 | 2200 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.4 | 1.58 | 8 | 6.9 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2456.6667 | 1608.2667 | 0.65465 | 3 | 3 | 5.8 | 23 | 6.1 | 5.5 | 0.13 |  | 1842.5 | 1979.8438 | 1.0745 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 5.3 | 0.21 | 0.12 | 2150 | 0% | 86.98% | 13.02% | 6.273% | 9.091% | 92.41% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 9:30 | 0 | 1888 | 250 | 2200 | N | 10.4 | 37 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.4 | 1.55 | 8 | 6.9 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2445.6667 | 1608.2667 | 0.6576 | 3 | 3 | 5.8 | 23 | 6.2 | 5.6 | 0.18 |  | 1834.25 | 1979.8438 | 1.0794 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.2 | 5.7 | 0.22 | 0.13 | 2138 | 0% | 88.31% | 11.69% | 6.273% | 9.091% | 91.61% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 15:30 | 0 | 1865 | 500 | 2420 | N | 10 | -3 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.4 | 1.48 | 8 | 7.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1960.2 | 1826.4972 | 0.93179 | 3 | 4 | 6.2 | 24 | 6.2 | 6.3 | 0.21 | 0.18 | 2613.6 | 1979.8438 | 0.75752 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.1 | 6.4 | 0.19 | 0.14 | 2365 | 0% | 78.86% | 21.14% | 7.934% | 6.198% | 90.54% | 87.84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 17:30 | 0 | 1870 | 499 | 2420 | N | 9.5 | -2 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.51 | 9 | 8.1 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1923.9 | 1826.4972 | 0.94937 | 3 | 4 | 6.2 | 24 | 6.2 | 6.2 | 0.23 | 0.16 | 1923.9 | 1979.8438 | 1.0291 | 4 | 4 | 6.4 | 25 | 6.1 | 6.9 | 0.18 | 0.13 | 2369 | 0% | 78.94% | 21.06% | 7.934% | 8.264% | 91.39% | 89.4% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 19:30 | 0 | 1362 | 500 | 1862 | N | 9.5 | 14 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.5 | 1.38 | 11 | 9.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1450.0325 | 1826.4972 | 1.2596 | 3 | 4 | 6.2 | 24 | 6.3 | 7.8 | 0.23 | 0.12 | 1933.3767 | 1979.8438 | 1.024 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 8.1 | 0.16 | 0.13 | 1862 | 0% | 73.15% | 26.85% | 10.31% | 8.056% | 90.58% | 91.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-16 | 21:30 | 0 | 1381 | 501 | 1870 | N | 9.5 | 5 | 20 | 90 | 90 | 24.6 | 6.5 | 1.46 | 8 | 9.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1474.9625 | 1750.3931 | 1.1867 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.4 | 7.6 | 0.16 | 0.1 | 1966.6167 | 1979.8438 | 1.0067 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.4 | 8.3 | 0.19 | 0.07 | 1882 | 0% | 73.38% | 26.62% | 9.84% | 8.021% | 95.21% | 93.15% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 1:30 | 0 | 1419 | 500 | 1923 | N | 9.5 | 0 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.6 | 1.44 | 10 | 10.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1511.9588 | 1750.3931 | 1.1577 | 3 | 4 | 6.2 | 23 | 6.3 | 7.4 | 0.19 | 0.1 | 2015.945 | 1979.8438 | 0.98209 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.9 | 0.17 | 0.07 | 1919 | 0% | 73.94% | 26.06% | 9.568% | 7.8% | 95.14% | 93.06% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 3:30 | 0 | 1381 | 500 | 1936 | N | 9.5 | 0 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.5 | 1.28 | 6 | 9.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1483.46 | 1900.6501 | 1.2812 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.3 | 8.6 | 0.26 | 0.1 | 1977.9467 | 1979.8438 | 1.001 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 8.2 | 0.18 | 0.08 | 1881 | 0% | 73.42% | 26.58% | 9.917% | 7.748% | 93.75% | 92.19% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 5:30 | 0 | 1360 | 500 | 1868 | N | 9.5 | 1 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 1.26 | 7 | 8.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1426.685 | 1752.3443 | 1.2283 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.3 | 8.7 | 0.13 | 0.1 | 1902.2467 | 1979.8438 | 1.0408 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.9 | 0.14 | 0.07 | 1860 | 0% | 73.12% | 26.88% | 10.28% | 8.03% | 94.44% | 92.06% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 7:30 | 0 | 1380 | 500 | 1896 | N | 9.5 | -11 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.5 | 1.24 | 6 | 9.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1443.33 | 1679.3299 | 1.1635 | 3 | 4 | 6 | 23 | 6.2 | 7.4 | 0.15 | 0.1 | 1924.44 | 1979.8438 | 1.0288 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.1 | 0.14 | 0.08 | 1880 | 0% | 73.4% | 26.6% | 9.705% | 7.911% | 93.55% | 91.94% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 9:30 | 0 | 1350 | 499 | 1900 | N | 9.5 | 1 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.6 | 1.27 | 7 | 9.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1453.5 | 1714.8615 | 1.1798 | 3 | 4 | 6.1 | 23 | 6.4 | 7.2 | 0.17 | 0.1 | 1938 | 1979.8438 | 1.0216 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.4 | 8.8 | 0.2 | 0.08 | 1849 | 0% | 73.01% | 26.99% | 9.684% | 7.895% | 93.7% | 92.13% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 11:30 | 0 | 1331 | 500 | 1893 | N | 9.5 | 0.9 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.5 | 1.25 | 7 | 10.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1443.4125 | 1752.3443 | 1.214 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.3 | 7.5 | 0.19 | 0.1 | 1924.55 | 1979.8438 | 1.0287 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 8.4 | 0.17 | 0.1 | 1831 | 0% | 72.69% | 27.31% | 10.14% | 7.924% | 92% | 92% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 15:30 | 0 | 1370 | 500 | 1891 | N | 9.5 | 2.5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.1 | 6 | 8.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1406.4313 | 1789.4207 | 1.2723 | 3 | 4 | 6.1 | 24 | 6.4 | 7.2 | 0.14 | 0.11 | 1875.2417 | 1900.6501 | 1.0135 | 3 | 3 | 6.4 | 24 | 6.3 | 8 | 0.14 | 0.14 | 1870 | 0% | 73.26% | 26.74% | 10.15% | 7.615% | 87.27% | 90% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 17:30 | 0 | 1380 | 400 | 1810 | N | 9.5 | -7 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.6 | 1.21 | 8 | 8.8 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1371.075 | 1381.5797 | 1.0077 | 3 | 4 | 5 | 24 | 6.4 | 6.7 | 0.15 | 0.1 | 1828.1 | 1979.8438 | 1.083 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.2 | 7.7 | 0.11 | 0.11 | 1780 | 0% | 77.53% | 22.47% | 10.61% | 8.287% | 90.91% | 91.74% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 19:30 | 0 | 1383 | 427 | 1833 | N | 9.5 | -11 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.19 | 8 | 8.3 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1383.915 | 1789.4207 | 1.293 | 3 | 4 | 6.1 | 24 | 6.3 | 7 | 0.14 | 0.1 | 1845.22 | 1979.8438 | 1.073 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.5 | 0.2 | 0.11 | 1810 | 0% | 76.41% | 23.59% | 10.47% | 8.183% | 90.76% | 91.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 21:30 | 0 | 1370 | 429 | 1860 | N | 9.5 | -21 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 1.44 | 8 | 8.5 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1462.425 | 1789.4207 | 1.2236 | 3 | 4 | 6.1 | 24 | 6.4 | 7.1 | 0.15 | 0.1 | 1949.9 | 1979.8438 | 1.0154 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.3 | 0.13 | 0.11 | 1799 | 0% | 76.15% | 23.85% | 10.32% | 8.065% | 92.36% | 93.06% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-17 | 23:30 | 0 | 1341 | 427 | 1800 | N | 9.5 | 11.06 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.19 | 7 | 7.5 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1359 | 1789.4207 | 1.3167 | 3 | 4 | 6.1 | 24 | 6.3 | 6.9 | 0.16 | 0.1 | 1812 | 1979.8438 | 1.0926 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7 | 0.14 | 0.11 | 1768 | 0% | 75.85% | 24.15% | 10.67% | 8.333% | 90.76% | 91.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 3:30 | 0 | 1389 | 428 | 1821 | N | 9.5 | -18 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 1.28 | 8 | 7.9 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1395.3412 | 1789.4207 | 1.2824 | 3 | 4 | 6.1 | 24 | 6.3 | 6.9 | 0.17 | 0.11 | 1860.455 | 1979.8438 | 1.0642 | 3 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.1 | 0.15 | 0.11 | 1817 | 0% | 76.44% | 23.56% | 10.54% | 8.237% | 91.41% | 91.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 5:30 | 0 | 760 | 500 | 1250 | N | 9.5 | 42 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.4 | 1.3 | 8 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1921.875 | 1774.2486 | 0.92319 | 1 | 2 | 6 | 24.3 | 6.3 | 7 | 0.16 | 0.11 | 1281.25 | 1979.8438 | 1.5452 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7 | 0.16 | 0.11 | 1260 | 0% | 60.32% | 39.68% | 7.776% | 12% | 91.54% | 91.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 7:30 | 0 | 747 | 500 | 1260 | N | 9.5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.5 | 1.26 | 8 | 12 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1924.65 | 1789.4207 | 0.92974 | 1 | 2 | 6.1 | 24 | 6.5 | 10.7 | 0.11 | 0.1 | 1283.1 | 1979.8438 | 1.543 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.4 | 10.6 | 0.13 | 0.13 | 1247 | 0% | 59.9% | 40.1% | 7.619% | 11.9% | 89.68% | 92.06% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 9:30 | 0 | 769 | 500 | 1220 | N | 9.5 | 25 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.5 | 1.24 | 9 | 14.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1857.45 | 1789.4207 | 0.96337 | 1 | 2 | 6.1 | 24 | 6.5 | 10.1 | 0.14 | 0.1 | 1238.3 | 1979.8438 | 1.5988 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.5 | 9.9 | 0.18 | 0.16 | 1269 | 0% | 60.6% | 39.4% | 7.869% | 12.3% | 87.1% | 91.94% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 11:30 | 626 | 725 | 500 | 1820 | N | 9.5 | 22 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.4 | 1.29 | 10 | 10.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1862.4667 | 1902.6012 | 1.0215 | 2 | 3 | 6.2 | 25 | 6.4 | 9.7 | 0.18 | 0.1 | 1396.85 | 1900.6501 | 1.3607 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.5 | 9.2 | 0.21 | 0.12 | 1851 | 33.82% | 39.17% | 27.01% | 8.242% | 10.55% | 90.7% | 92.25% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 15:30 | 730 | 613 | 500 | 1822 | N | 9.5 | 124 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 1.89 | 12 | 9.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2046.7133 | 1826.4972 | 0.8924 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.3 | 8.7 | 0.12 | 0.1 | 1535.035 | 1979.8438 | 1.2898 | 2 | 4 | 6.4 | 25 | 6.3 | 8.3 | 0.14 | 0.16 | 1843 | 39.61% | 33.26% | 27.13% | 7.903% | 10.98% | 91.53% | 94.71% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 17:30 | 717 | 645 | 233 | 1649 | N | 9.5 | 121 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.5 | 1.88 | 13 | 9.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1849.6283 | 1826.4972 | 0.98749 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.3 | 8.1 | 0.11 |  | 1849.6283 | 1900.6501 | 1.0276 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.3 | 7.7 | 0.22 | 0.17 | 1595 | 44.95% | 40.44% | 14.61% | 8.733% | 8.733% | 90.96% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 19:30 | 650 | 699 | 230 | 1620 | N | 9.5 | 182 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.6 | 1.73 | 12 | 10.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1776.6 | 1826.4972 | 1.0281 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.3 | 8 | 0.13 | 0.1 | 1776.6 | 2251.8181 | 1.2675 | 2 | 3 | 6.3 | 29 | 6.4 | 8 | 0.16 | 2 | 1579 | 41.17% | 44.27% | 14.57% | 8.889% | 10.74% |  | 94.22% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 21:30 | 700 | 721 | 237 | 1650 | N | 9.5 | 144 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.5 | 1.44 | 8 | 9.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1729.75 | 1826.4972 | 1.0559 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.4 | 8.4 | 0.12 |  | 1729.75 | 1979.8438 | 1.1446 | 2 | 3 | 6.4 | 25 | 6.3 | 7.4 | 0.2 | 0.27 | 1658 | 42.22% | 43.49% | 14.29% | 8.727% | 9.091% | 81.25% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-18 | 23:30 | 597 | 711 | 234 | 1639 | N | 9.5 | 95 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.5 | 1.7 | 11 | 9.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1789.2417 | 1826.4972 | 1.0208 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.3 | 8.7 | 0.16 | 0.1 | 1789.2417 | 1900.6501 | 1.0623 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.3 | 7.9 | 0.14 | 0.33 | 1542 | 38.72% | 46.11% | 15.18% | 8.786% | 8.786% | 80.59% | 94.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 3:30 | 625 | 732 | 233 | 1619 | N | 9.5 | 172 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.4 | 1.68 | 13 | 7.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1762.0117 | 1826.4972 | 1.0366 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.2 | 7.9 | 0.15 |  | 1762.0117 | 1900.6501 | 1.0787 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.2 | 7.8 | 0.16 | 0.56 | 1590 | 39.31% | 46.04% | 14.65% | 8.894% | 8.894% | 66.67% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 5:30 | 646 | 710 | 0 | 1428 | N | 9.5 | 222 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.4 | 2.54 | 17 | 7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1758.82 | 1826.4972 | 1.0385 | 2 | 3 | 6.2 | 24 | 6.1 | 5 | 0.12 |  | 1758.82 | 1900.6501 | 1.0806 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.1 | 5.2 | 0.17 | 0.41 | 1356 | 47.64% | 52.36% | 0% | 10.08% | 10.08% | 83.86% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 7:30 | 626 | 747 | 0 | 1421 | N | 9.5 | -230 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6 | 1.76 | 12 | 6.3 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1565.4683 | 1730.44 | 1.1054 | 2 | 3 | 6 | 23.7 | 5.7 | 3.5 | 0.35 |  | 1565.4683 | 1948.1663 | 1.2445 | 2 | 3 | 6.4 | 24.6 | 5.7 | 3.6 | 0.39 | 0.63 | 1373 | 45.59% | 54.41% | 0% | 10.01% | 10.39% | 64.2% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT |  | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 9:30 | 1124 | 1216 | 0 | 2100 | S | 9.5 | -153 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.5 | 1.83 | 12 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1753.5 | 1752.3443 | 0.99934 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.5 | 5.6 | 0.15 |  | 1753.5 | 1979.8438 | 1.1291 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.5 | 6.2 | 0.16 | 0.38 | 2340 | 48.03% | 51.97% | 0% | 9.143% | 9.524% | 79.23% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 11:30 | 565 | 1926 | 0 | 2055 | S | 9.5 | 2 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 1.79 | 11 | 6.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1705.65 | 1752.3443 | 1.0274 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.4 | 5.8 | 0.16 | 0.3 | 1705.65 | 1979.8438 | 1.1608 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.4 | 6.3 | 0.18 | 0.33 | 2491 | 22.68% | 77.32% | 0% | 9.343% | 9.732% | 81.56% | 83.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 15:30 | 589 | 1794 | 0 | 2311 | S | 9.5 | -78 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.7 | 1.5 | 10 | 8.1 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1834.3562 | 1752.3443 | 0.95529 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.5 | 7 | 0.27 | 0.24 | 1834.3562 | 1979.8438 | 1.0793 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.8 | 7.2 | 0.2 | 0.27 | 2383 | 24.72% | 75.28% | 0% | 8.308% | 8.654% | 82% | 84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 17:30 | 589 | 1919 | 0 | 2154 | S | 10.2 | -72 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.7 | 1.54 | 10 | 7.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1777.05 | 1752.3443 | 0.9861 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.6 | 5.6 | 0.11 | 0.18 | 1777.05 | 1979.8438 | 1.1141 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.6 | 6.3 | 0.13 | 0.18 | 2508 | 23.48% | 76.52% | 0% | 8.914% | 9.285% | 88.31% | 88.31% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 19:30 | 608 | 1634 | 0 | 2112 | S | 10.2 | -51 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.6 | 1.54 | 12 | 7.1 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1742.4 | 1826.4972 | 1.0483 | 3 | 4 | 6.2 | 24 | 6.6 | 6 | 0.08 | 0.22 | 1742.4 | 1979.8438 | 1.1363 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.6 | 5.7 | 0.07 | 0.27 | 2242 | 27.12% | 72.88% | 0% | 9.091% | 9.47% | 82.47% | 85.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-19 | 21:30 | 588 | 1527 | 0 | 2105 | S | 10.2 | -80 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.7 | 1.56 | 10 | 7.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1741.8875 | 1752.3443 | 1.006 | 3 | 4 | 6 | 24 | 6.7 | 6.3 | 0.13 | 0.16 | 1741.8875 | 1979.8438 | 1.1366 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.7 | 6.2 | 0.19 | 0.16 | 2115 | 27.8% | 72.2% | 0% | 9.121% | 9.501% | 89.74% | 89.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 1:30 | 570 | 820 | 0 | 1465 | N | 10.2 | 200 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.7 | 2.36 | 13 | 5.8 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2717.575 | 1708.2758 | 0.6286 | 2 | 2 | 6.3 | 22 | 6.4 | 4.5 | 0.34 | 0.09 | 1811.7167 | 1979.8438 | 1.0928 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 6.4 | 4.9 | 0.17 | 0.16 | 1390 | 41.01% | 58.99% | 0% | 6.007% | 10.24% | 93.22% | 96.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 3:30 | 566 | 804 | 0 | 1183 | S | 10 | 179 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 2 | 9 | 6.4 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2070.25 | 1708.2758 | 0.82515 | 2 | 2 | 6.3 | 22 | 6.2 | 4.3 | 0.11 |  | 1380.1667 | 1979.8438 | 1.4345 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 6.1 | 3.4 | 0.15 | 0.2 | 1370 | 41.31% | 58.69% | 0% | 7.439% | 12.68% | 90% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 5:30 | 571 | 780 | 0 | 1386 | S | 10 | 163 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.5 | 1.88 | 19 | 5.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2383.92 | 1674.2891 | 0.70233 | 2 | 2 | 6.2 | 22 | 6.2 | 3.8 | 0.17 |  | 1589.28 | 1979.8438 | 1.2457 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 6 | 4 | 0.2 | 0.27 | 1351 | 42.26% | 57.74% | 0% | 6.349% | 10.82% | 85.64% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 7:30 | 551 | 814 | 0 | 1454 | S | 10 | 164 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.5 | 1.94 | 10 | 6.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2522.69 | 1751.0025 | 0.6941 | 2 | 2 | 5.9 | 24.5 | 6.1 | 3.1 | 0.16 |  | 1681.7933 | 1979.8438 | 1.1772 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 6 | 4 | 0.14 | 0.21 | 1365 | 40.37% | 59.63% | 0% | 6.74% | 10.32% | 89.18% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 9:30 | 568 | 810 | 0 | 1384 | S | 9.5 | 144 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.4 | 1.86 | 10 | 5.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2321.66 | 1811.2764 | 0.78016 | 2 | 2 | 6.2 | 23.8 | 6.1 | 4.1 | 0.17 |  | 1547.7733 | 1948.1663 | 1.2587 | 1 | 3 | 6.4 | 24.6 | 6.1 | 4.4 | 0.11 | 0.19 | 1378 | 41.22% | 58.78% | 0% | 6.879% | 10.66% | 89.78% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 11:30 | 575 | 810 | 0 | 1425 | S | 9.2 | 100 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.5 | 1.81 | 10 | 6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2340.5625 | 1937.7265 | 0.82789 | 2 | 2 | 6.5 | 24 | 6.2 | 4 | 0.14 |  | 1560.375 | 1979.8438 | 1.2688 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 6.2 | 4.1 | 0.11 | 0.16 | 1385 | 41.52% | 58.48% | 0% | 6.737% | 10.53% | 91.16% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 15:30 | 423 | 940 | 0 | 1403 | S | 8.6 | 27 | 90 | 90 | 90 | 26.9 | 6.5 | 1.68 | 9 | 5.9 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2195.695 | 1937.7265 | 0.88251 | 2 | 2 | 6.5 | 24 | 6.2 | 4.4 | 0.17 | 0.16 | 1463.7967 | 1979.8438 | 1.3525 | 1 | 3 | 6.4 | 25 | 5.9 | 4.4 | 0.14 | 0.12 | 1363 | 31.03% | 68.97% | 0% | 6.842% | 10.69% | 92.86% | 90.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 19:30 | 318 | 1051 | 0 | 1445 | S | 8.6 | 65 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.4 | 1.78 | 14 | 6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2297.55 | 1834.1562 | 0.79831 | 2 | 2 | 6.1 | 24.6 | 6.2 | 4.3 | 0.16 | 0.14 | 1838.04 | 1979.8438 | 1.0771 | 1 | 2.5 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.1 | 0.12 | 0.12 | 1369 | 23.23% | 76.77% | 0% | 6.81% | 8.651% | 93.26% | 92.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-20 | 21:30 | 316 | 1025 | 0 | 1449 | S | 8.6 | 42 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.4 | 1.54 | 13 | 6.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2216.97 | 1789.4207 | 0.80715 | 2 | 2 | 6.1 | 24 | 6.1 | 4 | 0.15 | 0.16 | 1773.576 | 1979.8438 | 1.1163 | 1 | 2.5 | 6.4 | 25 | 6.3 | 4.2 | 0.14 | 0.13 | 1341 | 23.56% | 76.44% | 0% | 6.625% | 8.627% | 91.56% | 89.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-21 | 1:30 | 322 | 1041 | 0 | 1445 | S | 8.6 | 164 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.5 | 1.68 | 15 | 6.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2261.425 | 1829.619 | 0.80906 | 2 | 2 | 5.9 | 25.6 | 6.2 | 4.5 | 0.16 | 0.13 | 1809.14 | 1979.8438 | 1.0944 | 1 | 2.5 | 6.4 | 25 | 6.1 | 4.1 | 0.15 | 0.12 | 1363 | 23.62% | 76.38% | 0% | 7.087% | 8.651% | 92.86% | 92.26% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-21 | 3:30 | 337 | 1261 | 248 | 2047 | S | 8.6 | 150 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.4 | 1.79 | 13 | 6.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2173.2317 | 1786.7373 | 0.82216 | 3 | 3 | 5.9 | 25 | 6.2 | 4.7 | 0.15 | 0.33 | 1629.9237 | 1900.6501 | 1.1661 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.1 | 4.4 | 0.17 | 0.13 | 1846 | 18.26% | 68.31% | 13.43% | 7.328% | 9.38% | 92.74% | 81.56% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-10-21 | 5:30 | 358 | 2141 | 350 | 2848 | S | 8.6 | 1.19 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 2.24 | 13 | 8.8 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3237.2267 | 1786.7373 | 0.55193 | 3 | 3 | 5.9 | 25 | 6.3 | 6.9 | 0.18 | 0.15 | 2427.92 | 1979.8438 | 0.81545 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.4 | 6.5 | 0.23 | 0.11 | 2849 | 12.57% | 75.15% | 12.29% | 5.267% | 7.022% | 95.09% | 93.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | SM > TOR > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT

## EQUILIBRIO QUIMICO
DATA | HORA | VAZÃO ÁGUA BRUTA TOR (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA SM (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA BNN (L/s) | VAZÃO ÁGUA BRUTA TOTAL (L/s) | DOS CAL (s/n) | DOS PAC (mg/L) | FLOC GRAD 1ª Câmara | FLOC GRAD 2ª Câmara | FLOC GRAD 3ª Câmara | ÁGUA BRUTA TEMP (°C) | ÁGUA BRUTA pH | ÁGUA BRUTA TURB (uT) | ÁGUA BRUTA COR (uC) | ÁGUA BRUTA ALC. (mg/L) | ÁGUA FILTRADA TURB (uT) | Sa (SOLUBILIDADE DO AR NA ÁGUA A 25ºC) | Pa (PRESSÃO ATMOSFÉRICA - DF) | f (TAXA DE EFICIÊNCIA DO SATURADOR) | LADO PAR SST_coag (CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (mg/L) | LADO PAR Car(CONCENTRAÇÃO DE AR DISPONÍVEL NA ZONA DE MISTURA (mg/L)) | LADO PAR A/S (RELAÇÃO MASSA DE AR / MASSA DE SST | LADO PAR Nº FLOC. | LADO PAR Nº FLOT. | LADO PAR FLOTAÇÃO Pressão Sat. (bar) | LADO PAR FLOTAÇÃO Vazão Rec.(L/s) | LADO PAR ÁGUA COAGULADA pH | LADO PAR ÁGUA COAGULADA ALC. (mg/L) | LADO PAR ÁGUA COAGULADA TURB PAPEL FILTRO (uT) | LADO PAR FLOTAÇÃO TURB CLARIFICADA CLP (uT) | LADO ÍMPAR SST_coag (CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (mg/L) | LADO ÍMPAR Car(CONCENTRAÇÃO DE AR DISPONÍVEL NA ZONA DE MISTURA (mg/L)) | LADO ÍMPAR A/S (RELAÇÃO MASSA DE AR / MASSA DE SST | LADO ÍMPAR Nº FLOC. | LADO ÍMPAR Nº FLOT. | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO Pressão Sat. (bar) | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO Vazão Rec.(L/s) | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA pH | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA ALC. (mg/l) | LADO ÍMPAR ÁGUA COAGULADA TURB PAPEL FILTRO (uT) | LADO ÍMPAR FLOTAÇÃO TURB CLARIFICADA CLP (uT) | Q_TOTAL | %TOR | %SM | %BNN | TAXA_RECIR. _PAR | TAXA_RECIR. _ÍMPAR | TAXA_REMOÇÃO_ÍMPAR | TAXA_REMOÇÃO_PAR | FAIXA_ALC_BRUTA | FAIXA_COR_BRUTA | FAIXA_TURB_BRUTA | TIPO_AGUA_BRUTA | FAIXA_TURB_PAPEL_FILTRO_PAR | FAIXA_TURB_PAPEL_FILTRO_ÍMPAR | FAIXA_TURB_CLAR_PAR | FAIXA_TURB_CLAR_ÍMPAR | FAIXA_TURB_FILT
2026-04-16 | 9:30 | 1180 | 80 | 500 | 1874 | S | 4.7 | 90 | 75 | 37.5 | 23.8 | 6.8 | 4.48 | 20 | 6.4 | 0.51 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7.3 | 0.12 | [8 empty] | 6.8 | 7.8 | 0.2 |  | 1760 | 67.05% | 4.545% | 28.41% |  |  |  |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-16 | 10:30 | 1154 | 84 | 500 | 1871 | S | 4.6 | 90 | 75 | 37.5 | 23.8 | 6.7 | 4.94 | 16 | 8.9 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.1 | 0.1 | [8 empty] | 6.7 | 8.4 | 0.29 |  | 1738 | 66.4% | 4.833% | 28.77% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT |  |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-16 | 11:30 | 1130 | 83 | 500 | 1888 | S | 4.5 | 90 | 75 | 37.5 | 24 | 6.7 | 4.05 | 18 | 6.9 | 0.5 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9.4 | 0.11 | [8 empty] | 6.7 | 9.4 | 0.27 |  | 1713 | 65.97% | 4.845% | 29.19% |  |  |  |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT |  |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-16 | 14:30 | 1139 | 84 | 499 | 1785 | S | 4.4 | 90 | 75 | 37.5 | 24 | 6.8 | 5.66 | 21 | 8.7 | 0.52 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.2 | 0.17 | [8 empty] | 6.8 | 8.2 | 0.25 |  | 1722 | 66.14% | 4.878% | 28.98% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-16 | 16:30 | 1239 | 81 | 500 | 1845 | S | 4.4 | 90 | 75 | 37.5 | 24.6 | 6.8 | 7.04 | 15 | 8.8 | 1.96 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.3 | 0.18 | [8 empty] | 6.7 | 8.4 | 0.25 |  | 1820 | 68.08% | 4.451% | 27.47% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-16 | 17:30 | 1212 | 70 | 500 | 1876 | S | 4.4 | 90 | 75 | 37.5 | 24.4 | 6.7 | 3.36 | 18 | 8.4 | 0.43 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.1 | 0.12 | [8 empty] | 6.6 | 8.8 | 0.19 |  | 1782 | 68.01% | 3.928% | 28.06% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-16 | 19:30 | 1173 | 82 | 499 | 1884 | S | 4.4 | 90 | 75 | 37.5 | 24.6 | 6.8 | 3.85 | 15 | 9.7 | 0.41 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 9.6 | 0.12 | [8 empty] | 7 | 8.8 | 0.11 |  | 1754 | 66.88% | 4.675% | 28.45% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-16 | 20:30 | 1183 | 82 | 499 | 1809 | S | 4.4 | 90 | 75 | 37.5 | 24.7 | 6.8 | 3.4 | 14 | 10 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 9.1 | 0.12 | [8 empty] | 6.9 | 8.3 | 0.16 |  | 1764 | 67.06% | 4.649% | 28.29% |  |  |  |  | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT |  |  | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-17 | 9:30 | 1746 | 0 | 500 | 2256 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 5.21 | 16 | 6.2 | 0.75 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 5.6 | 0.29 | 2.24 | [7 empty] | 6.8 | 6 | 0.28 | 1.37 | 2246 | 77.74% | 0% | 22.26% |  |  | 73.7% | 57.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 11:30 | 1528 | 0 | 499 | 2257 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 4.49 | 16 | 6.4 | 0.55 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.4 | 0.29 | 1.95 | [7 empty] | 6.7 | 6.6 | 0.21 | 1.25 | 2027 | 75.38% | 0% | 24.62% |  |  | 72.16% | 56.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 13:30 | 1621 | 0 | 501 | 2243 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 4.29 | 16 | 6.6 | 0.6 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.2 | 0.37 | 1.94 | [7 empty] | 6.7 | 6.1 | 0.21 | 1.09 | 2122 | 76.39% | 0% | 23.61% |  |  | 74.59% | 54.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 15:30 | 1510 | 0 | 499 | 2220 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 3.97 | 15 | 6 | 0.54 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 5.9 | 0.26 | 1.59 | [7 empty] | 6.8 | 6 | 0.12 | 0.95 | 2009 | 75.16% | 0% | 24.84% |  |  | 76.07% | 59.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 17:30 | 1770 | 0 | 500 | 2330 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 4.54 | 15 | 5.9 | 1.83 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.1 | 0.49 | 0.74 | [7 empty] | 6.7 | 5.8 | 0.19 | 1.83 | 2270 | 77.97% | 0% | 22.03% |  |  | 59.69% | 83.7% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-17 | 19:30 | 1140 | 0 | 500 | 1884 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 4.45 | 16 | 5.1 | 0.62 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.6 | 5.4 | 0.12 | 0.44 | [7 empty] | 6.7 | 5.3 | 0.15 | 1.8 | 1640 | 69.51% | 0% | 30.49% |  |  | 59.55% | 90.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 21:30 | 1114 | 0 | 500 | 1887 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 4.31 | 22 | 6.6 | 0.55 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.5 | 0.19 | 0.45 | [7 empty] | 6.7 | 6.3 | 0.13 | 1.99 | 1614 | 69.02% | 0% | 30.98% |  |  | 53.83% | 89.56% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-17 | 23:30 | 1083 | 0 | 500 | 1888 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 4.34 | 22 | 6.5 | 0.48 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9 | 0.12 | 0.48 | [7 empty] | 6.7 | 7.5 | 0.2 | 1.02 | 1583 | 68.41% | 0% | 31.59% |  |  | 76.5% | 88.94% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 1:30 | 1123 | 0 | 500 | 1887 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 4.83 | 20 | 6.6 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.7 | 0.09 | 0.49 | [7 empty] | 6.7 | 9.7 | 0.08 | 1.54 | 1623 | 69.19% | 0% | 30.81% |  |  | 68.12% | 89.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 3:30 | 1088 | 0 | 498.7 | 1889 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 4.6 | 10 | 6.2 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 5.7 | 0.09 | 0.5 | [7 empty] | 6.7 | 7.1 | 0.07 | 0.78 | 1586.7 | 68.57% | 0% | 31.43% |  |  | 83.04% | 89.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 5:30 | 1200 | 0 | 499.3 | 1889 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.7 | 4.02 | 8 | 6.2 | 0.52 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 5.9 | 0.15 | 0.52 | [7 empty] | 6.7 | 6.6 | 0.15 | 0.82 | 1699.3 | 70.62% | 0% | 29.38% |  |  | 79.6% | 87.06% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-18 | 7:30 | 1192 | 80 | 499 | 1814 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 4.06 | 10 | 8 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.4 | 0.17 | 3.97 | [7 empty] | 6.6 | 8.5 | 0.17 | 4.03 | 1771 | 67.31% | 4.517% | 28.18% |  |  | 0.7389% | 2.217% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 9:30 | 1160 | 81 | 500 | 1863 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 4.1 | 18 | 9.2 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 9.3 | 0.11 | 4.14 | [7 empty] | 6.7 | 8.7 | 0.15 | 3.83 | 1741 | 66.63% | 4.652% | 28.72% |  |  | 6.585% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 11:30 | 1197 | 82 | 499 | 1749 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 4.66 | 18 | 8.2 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.6 | 0.25 | 5.46 | [7 empty] | 6.6 | 8.8 | 0.36 | 5.8 | 1778 | 67.32% | 4.612% | 28.07% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 15:30 | 1060 | 85 | 499 | 1743 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 4.1 | 16 | 7.2 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 6.7 | 0.13 | 4.13 | [7 empty] | 6.7 | 7.1 | 0.15 | 3.98 | 1644 | 64.48% | 5.17% | 30.35% |  |  | 2.927% |  | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 17:30 | 1173 | 81 | 500 | 1781 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 4.05 | 15 | 7.5 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.9 | 0.13 | 4.17 | [7 empty] | 6.7 | 7.2 | 0.17 | 4.05 | 1754 | 66.88% | 4.618% | 28.51% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 19:30 | 1191 | 81 | 500 | 1895 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 3.99 | 17 | 9.2 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 12 | 0.12 | 4.77 | [7 empty] | 6.8 | 10 | 0.1 | 6.87 | 1772 | 67.21% | 4.571% | 28.22% |  |  |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 21:30 | 1099 | 81 | 498 | 1903 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 4.46 | 17 | 7 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.9 | 0.17 | 1.74 | [7 empty] | 6.8 | 6.7 | 0.18 | 1.44 | 1678 | 65.49% | 4.827% | 29.68% |  |  | 67.71% | 60.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-18 | 23:30 | 1172 | 88 | 500 | 1892 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.8 | 4.39 | 16 | 7.1 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 6.9 | 0.15 | 1.02 | [7 empty] | 6.7 | 6.8 | 0.14 | 1.07 | 1760 | 66.59% | 5% | 28.41% |  |  | 75.63% | 76.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 1:30 | 548 | 85 | 527 | 1214 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.9 | 3.96 | 16 | 9.9 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 10.2 | 0.17 | 0.82 | [7 empty] | 6.9 | 11 | 0.18 | 0.92 | 1160 | 47.24% | 7.328% | 45.43% |  |  | 76.77% | 79.29% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 3:30 | 544 | 86 | 528 | 1215 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.8 | 4.11 | 16 | 13.3 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 11.8 | 0.13 | 0.84 | [7 empty] | 6.9 | 15.4 | 0.17 | 0.89 | 1158 | 46.98% | 7.427% | 45.6% |  |  | 78.35% | 79.56% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 5:30 | 532 | 82 | 527 | 1269 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.8 | 4.33 | 16 | 6.1 | 0.85 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 8.1 | 0.26 | 0.66 | [7 empty] | 7 | 8.4 | 0.16 | 1.68 | 1141 | 46.63% | 7.187% | 46.19% |  |  | 61.2% | 84.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-19 | 7:30 | 560 | 87 | 525 | 1210 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 4.27 | 20 | 9.2 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 10.8 | 0.18 | 0.83 | [7 empty] | 6.9 | 10.2 | 0.13 | 0.99 | 1172 | 47.78% | 7.423% | 44.8% |  |  | 76.81% | 80.56% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 9:30 | 530 | 82 | 528 | 1166 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.8 | 4.76 | 17 | 14.1 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 15 | 0.15 | 0.77 | [7 empty] | 7 | 10.5 | 0.13 | 0.84 | 1140 | 46.49% | 7.193% | 46.32% |  |  | 82.35% | 83.82% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-19 | 11:30 | 551 | 82 | 528 | 1164 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.8 | 3.85 | 15 | 12.2 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 15 | 0.18 | 0.72 | [7 empty] | 6.9 | 13.2 | 0.19 | 0.75 | 1161 | 47.46% | 7.063% | 45.48% |  |  | 80.52% | 81.3% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-19 | 15:30 | 542 | 89 | 528 | 1249 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 26.1 | 6.9 | 4.41 | 16 | 9.8 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 10.3 | 0.36 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 10.4 | 0.34 | 0.68 | 1159 | 46.76% | 7.679% | 45.56% |  |  | 84.58% | 84.13% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-19 | 17:30 | 1270 | 82 | 500 | 1818 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.8 | 4.2 | 17 | 4.7 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 6.9 | 0.28 | 0.75 | [7 empty] | 6.7 | 7.8 | 0.15 | 0.76 | 1852 | 68.57% | 4.428% | 27% |  |  | 81.9% | 82.14% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 19:30 | 1234 | 82 | 500 | 1814 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 4.07 | 16 | 8 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7.1 | 6.8 | 0.17 | 0.66 | [7 empty] | 6.7 | 7.5 | 0.24 | 0.75 | 1816 | 67.95% | 4.515% | 27.53% |  |  | 81.57% | 83.78% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-19 | 21:30 | 1159 | 90 | 498 | 1821 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.8 | 5.7 | 19 | 8.4 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.1 | 0.3 | 0.65 | [7 empty] | 6.7 | 7.9 | 0.15 | 1.27 | 1747 | 66.34% | 5.152% | 28.51% |  |  | 77.72% | 88.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-19 | 23:30 | 1148 | 80 | 500 | 1826 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.8 | 3.68 | 15 | 9.4 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.8 | 0.14 | 0.6 | [7 empty] | 6.6 | 8.3 | 0.19 | 0.75 | 1728 | 66.44% | 4.63% | 28.94% |  |  | 79.62% | 83.7% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-20 | 1:30 | 1146 | 88 | 500 | 1814 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 4.57 | 17 | 7.2 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 7.7 | 0.22 | 0.65 | [7 empty] | 6.6 | 7.5 | 0.21 | 0.79 | 1734 | 66.09% | 5.075% | 28.84% |  |  | 82.71% | 85.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-20 | 3:30 | 1089 | 87 | 500 | 1830 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 6.79 | 15 | 9.2 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 9.5 | 0.18 | 0.79 | [7 empty] | 6.6 | 9.6 | 0.21 | 1 | 1676 | 64.98% | 5.191% | 29.83% |  |  | 85.27% | 88.37% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-20 | 5:30 | 1215 | 86 | 499 | 1809 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.6 | 3.65 | 17 | 8.1 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 7.5 | 0.15 | 0.72 | [7 empty] | 6.7 | 7.9 | 0.19 | 1.21 | 1800 | 67.5% | 4.778% | 27.72% |  |  | 66.85% | 80.27% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-20 | 7:30 | 1080 | 0 | 500.2 | 1877 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.71 | 15 | 6.5 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.5 | 0.12 | 0.76 | [7 empty] | 6.6 | 6.8 | 0.14 | 1.05 | 1580.2 | 68.35% | 0% | 31.65% |  |  | 71.7% | 79.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-20 | 9:30 | 1191.3 | 0 | 500.7 | 1878 | S | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 4.58 | 21 | 6.2 | 0.34 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 8.1 | 0.17 | 0.86 | [7 empty] | 6.7 | 7.3 | 0.25 | 1.21 | 1692 | 70.41% | 0% | 29.59% |  |  | 73.58% | 81.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-20 | 11:30 | 1191 | 0 | 500 | 1889 | N | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 4.37 | 16 | 6.2 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 5.4 | 0.15 | 1.1 | [7 empty] | 6.7 | 6.1 | 0.19 | 1.18 | 1691 | 70.43% | 0% | 29.57% |  |  | 73% | 74.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-20 | 13:30 | 1236.4 | 0 | 499.4 | 1881 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.8 | 4.61 | 16 | 6.4 | 0.66 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.3 | 0.32 | 1.38 | [7 empty] | 6.7 | 6.8 | 0.23 | 2.48 | 1735.8 | 71.23% | 0% | 28.77% |  |  | 46.2% | 70.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-20 | 15:30 | 1768 | 0 | 499.9 | 2364 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.7 | 3.95 | 19 | 6.6 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 6.5 | 0.25 | 0.97 | [7 empty] | 6.7 | 7.3 | 0.34 | 1.39 | 2267.9 | 77.96% | 0% | 22.04% |  |  | 64.81% | 75.44% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-20 | 17:30 | 1602 | 0 | 500 | 2370 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 3.54 | 18 | 6.2 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7 | 0.2 | 0.94 | [7 empty] | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 1.36 | 2102 | 76.21% | 0% | 23.79% |  |  | 61.58% | 73.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-20 | 19:30 | 1540 | 70 | 500 | 2375 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6 | 3.49 | 16 | 8.4 | 0.63 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9.3 | 0.18 | 0.92 | [7 empty] | 6.9 | 8.7 | 0.17 | 1.23 | 2110 | 72.99% | 3.318% | 23.7% |  |  | 64.76% | 73.64% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-20 | 21:30 | 1600 | 80 | 500 | 2364 | S | 3.11 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.8 | 3.58 | 15 | 10.6 | 0.42 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.4 | 0.31 | 0.96 | [7 empty] | 6.8 | 9.6 | 0.2 | 1.16 | 2180 | 73.39% | 3.67% | 22.94% |  |  | 67.6% | 73.18% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 1:30 | 1150 | 90 | 500 | 1822 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 3.61 | 14 | 7.3 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 9.9 | 0.17 | 1.18 | [7 empty] | 6.9 | 9 | 0.16 | 1.1 | 1740 | 66.09% | 5.172% | 28.74% |  |  | 69.53% | 67.31% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 3:30 | 1167 | 0 | 500 | 1833 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.87 | 16 | 10.5 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 10.7 | 0.21 | 0.83 | [7 empty] | 7 | 10.6 | 0.19 | 0.83 | 1667 | 70.01% | 0% | 29.99% |  |  | 78.55% | 78.55% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 5:30 | 1156 | 0 | 500 | 1830 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.76 | 15 | 9.9 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 11.4 | 0.21 | 0.91 | [7 empty] | 7 | 12.6 | 0.29 | 1.13 | 1656 | 69.81% | 0% | 30.19% |  |  | 69.95% | 75.8% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 7:30 | 1918 | 0 | 500 | 1996 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.84 | 16 | 7.1 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.1 | 0.14 | 0.86 | [7 empty] | 6.9 | 7.4 | 0.14 | 0.87 | 2418 | 79.32% | 0% | 20.68% |  |  | 77.34% | 77.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 9:30 | 590 | 0 | 525 | 1300 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.59 | 14 | 7.2 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 8 | 0.19 | 1.23 | [7 empty] | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 1.62 | 1115 | 52.91% | 0% | 47.09% |  |  | 54.87% | 65.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 11:30 | 590 | 0 | 525 | 1291 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 4.15 | 17 | 7.4 | 0.99 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 8.2 | 0.16 | 1.52 | [7 empty] | 6.8 | 7.4 | 0.18 | 2.2 | 1115 | 52.91% | 0% | 47.09% |  |  | 46.99% | 63.37% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-21 | 13:30 | 590 | 0 | 525 | 1219 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 4.68 | 19 | 7.9 | 0.5 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 9.4 | 0.14 | 1.64 | [7 empty] | 6.9 | 8.1 | 0.18 | 1.51 | 1115 | 52.91% | 0% | 47.09% |  |  | 67.74% | 64.96% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 15:30 | 1240 | 0 | 500 | 1980 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.8 | 4.08 | 14 | 6.9 | 0.43 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.7 | 0.23 | 1.33 | [7 empty] | 6.7 | 7.3 | 0.25 | 1.56 | 1740 | 71.26% | 0% | 28.74% |  |  | 61.76% | 67.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 17:30 | 1201 | 0 | 499.2 | 1906 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 4.4 | 16 | 5.7 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 6 | 0.16 | 1.23 | [7 empty] | 6.7 | 5.5 | 0.21 | 1.68 | 1700.2 | 70.64% | 0% | 29.36% |  |  | 61.82% | 72.05% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 19:30 | 1112 | 86 | 500 | 1828 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.8 | 4.38 | 15 | 9.3 | 0.34 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.1 | 0.24 | 1.11 | [7 empty] | 6.8 | 9.8 | 0.29 | 1.91 | 1698 | 65.49% | 5.065% | 29.45% |  |  | 56.39% | 74.66% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 21:30 | 1232 | 87 | 500 | 1845 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 4.21 | 13 | 8.6 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.5 | 0.2 | 0.88 | [7 empty] | 6.8 | 8.7 | 0.25 | 1.09 | 1819 | 67.73% | 4.783% | 27.49% |  |  | 74.11% | 79.1% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-21 | 23:30 | 1208 | 85 | 500 | 1834 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 3.84 | 15 | 8.8 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.3 | 0.21 | 0.85 | [7 empty] | 6.8 | 6.9 | 0.17 | 0.78 | 1793 | 67.37% | 4.741% | 27.89% |  |  | 79.69% | 77.86% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-22 | 1:30 | 1207 | 88 | 500 | 1915 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 4.02 | 17 | 9.4 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9.1 | 0.16 | 1.14 | [7 empty] | 6.7 | 7.1 | 0.17 | 1.2 | 1795 | 67.24% | 4.903% | 27.86% |  |  | 70.15% | 71.64% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-22 | 3:30 | 1229 | 88 | 500 | 1824 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 3.98 | 18 | 9 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9.2 | 0.18 | 0.97 | [7 empty] | 6.7 | 8.7 | 0.21 | 1.14 | 1817 | 67.64% | 4.843% | 27.52% |  |  | 71.36% | 75.63% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-22 | 5:30 | 1104 | 81 | 499 | 1919 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 4.88 | 18 | 8.9 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 9.4 | 0.15 | 0.86 | [7 empty] | 6.8 | 7.8 | 0.21 | 1.01 | 1684 | 65.56% | 4.81% | 29.63% |  |  | 79.3% | 82.38% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-22 | 7:30 | 1165 | 81.4 | 500 | 1838 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.8 | 4.08 | 16 | 6.7 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.3 | 0.25 | 0.99 | [7 empty] | 6.7 | 6.3 | 0.21 | 1.33 | 1746.4 | 66.71% | 4.661% | 28.63% |  |  | 67.4% | 75.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-22 | 9:30 | 1200 | 87 | 500 | 1798 | S | 3.4 | 100 | 100 | 100 | 24 | 6.8 | 3.88 | 16 | 11.2 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7 | 0.17 | 1.13 | [7 empty] | 6.8 | 12 | 0.21 | 2.82 | 1787 | 67.15% | 4.868% | 27.98% |  |  | 27.32% | 70.88% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-22 | 11:30 | 1454 | 80 | 499 | 2219 | S | 3.4 | 100 | 100 | 100 | 24.4 | 6.8 | 4 | 15 | 6.1 | 0.85 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7.6 | 0.39 | 1.44 | [7 empty] | 6.8 | 6.4 | 0.27 | 1.6 | 2033 | 71.52% | 3.935% | 24.55% |  |  | 60% | 64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-22 | 13:30 | 1489 | 92 | 501 | 2226 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 7 | 3.85 | 16 | 8 | 0.77 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 8.9 | 0.2 | 2.33 | [7 empty] | 6.8 | 9 | 0.27 | 1.27 | 2082 | 71.52% | 4.419% | 24.06% |  |  | 67.01% | 39.48% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-22 | 15:30 | 1515 | 89 | 568 | 2363 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.7 | 3.68 | 14 | 6.3 | 0.79 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.3 | 0.17 | 1.04 | [7 empty] | 6.7 | 6.3 | 0.15 | 1.66 | 2172 | 69.75% | 4.098% | 26.15% |  |  | 54.89% | 71.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-22 | 17:30 | 1480 | 89 | 569 | 2298 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.8 | 3.56 | 16 | 6.3 | 0.63 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 5.6 | 0.29 | 1.02 | [7 empty] | 6.7 | 5.8 | 0.22 | 1.49 | 2138 | 69.22% | 4.163% | 26.61% |  |  | 58.15% | 71.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-22 | 19:30 | 1559 | 74 | 569 | 2422 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 4.62 | 14 | 6.1 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.4 | 0.18 | 0.83 | [7 empty] | 6.8 | 7.2 | 0.11 | 1.12 | 2202 | 70.8% | 3.361% | 25.84% |  |  | 75.76% | 82.03% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-22 | 21:30 | 1527 | 82 | 570 | 2418 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.8 | 3.77 | 16 | 6.2 | 0.57 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 6.2 | 0.14 | 1.05 | [7 empty] | 6.8 | 6 | 0.2 | 1.79 | 2179 | 70.08% | 3.763% | 26.16% |  |  | 52.52% | 72.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-22 | 23:30 | 1529 | 82 | 570 | 2423 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 4.03 | 16 | 6.5 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0.89 | [7 empty] | 6.8 | 6 | 0.1 | 1.24 | 2181 | 70.11% | 3.76% | 26.13% |  |  | 69.23% | 77.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 1:30 | 1576 | 83 | 569 | 2421 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 4.3 | 16 | 6.2 | 0.41 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 6.3 | 0.1 | 0.92 | [7 empty] | 6.8 | 6.8 | 0.08 | 1.46 | 2228 | 70.74% | 3.725% | 25.54% |  |  | 66.05% | 78.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 3:30 | 1120 | 83 | 579 | 1970 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.4 | 3.53 | 15 | 6.3 | 0.35 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 6.5 | 0.13 | 0.76 | [7 empty] | 6.8 | 6.5 | 0.14 | 1.13 | 1782 | 62.85% | 4.658% | 32.49% |  |  | 67.99% | 78.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 5:30 | 554 | 84 | 579 | 1324 | S | 3.4 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.71 | 16 | 6.8 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.8 | 7.2 | 0.11 | 1.21 | [7 empty] | 6.8 | 6.8 | 0.08 | 1.5 | 1217 | 45.52% | 6.902% | 47.58% |  |  | 59.57% | 67.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 7:30 | 576 | 88 | 580 | 1275 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 4.86 | 18 | 8.7 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.7 | 9.1 | 0.29 | 1.32 | [7 empty] | 6.6 | 8.9 | 0.18 | 1.27 | 1244 | 46.3% | 7.074% | 46.62% |  |  | 73.87% | 72.84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 9:30 | 1221 | 89 | 578 | 1970 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.9 | 6.73 | 16 | 10.6 | 0.47 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 10.5 | 0.17 | 2.75 | [7 empty] | 6.8 | 9.8 | 0.12 | 1.01 | 1888 | 64.67% | 4.714% | 30.61% |  |  | 84.99% | 59.14% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 11:30 | 1141 | 89 | 581 | 1968 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.9 | 3.87 | 17 | 10.5 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 10 | 0.22 | 0.97 | [7 empty] | 6.7 | 9.4 | 0.31 | 1.35 | 1811 | 63% | 4.914% | 32.08% |  |  | 65.12% | 74.94% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 15:30 | 1503 | 82 | 540 | 2162 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 3.87 | 17 | 10.5 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.6 | 6.8 | 0.19 | 0.51 | [7 empty] | 6.4 | 7.6 | 0.26 | 1.7 | 2125 | 70.73% | 3.859% | 25.41% |  |  | 56.07% | 86.82% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 17:30 | 1571 | 82 | 540 | 2202 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.9 | 2.99 | 14 | 6.5 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7.6 | 0.16 | 0.65 | [7 empty] | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 0.99 | 2193 | 71.64% | 3.739% | 24.62% |  |  | 66.89% | 78.26% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-23 | 19:30 | 1533 | 86 | 540 | 2222 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.8 | 2.87 | 13 | 6.3 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 6 | 0.12 | 0.5 | [7 empty] | 7 | 6.3 | 0.14 | 1.19 | 2159 | 71.01% | 3.983% | 25.01% |  |  | 58.54% | 82.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-23 | 21:30 | 1526 | 87 | 541 | 2227 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 2.55 | 14 | 6.1 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 5.8 | 0.14 | 0.48 | [7 empty] | 6.9 | 6.4 | 0.15 | 1.09 | 2154 | 70.84% | 4.039% | 25.12% |  |  | 57.25% | 81.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-23 | 23:30 | 1662 | 89 | 540 | 2238 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.9 | 3.84 | 16 | 6.3 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 5.8 | 0.33 | 0.55 | [7 empty] | 6.9 | 6 | 0.29 | 1.38 | 2291 | 72.54% | 3.885% | 23.57% |  |  | 64.06% | 85.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-24 | 1:30 | 1606 | 86 | 541 | 2234 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.9 | 3.35 | 15 | 6.2 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 6 | 0.25 | 0.57 | [7 empty] | 6.9 | 6.1 | 0.23 | 1.22 | 2233 | 71.92% | 3.851% | 24.23% |  |  | 63.58% | 82.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 3:30 | 1209 | 92 | 579 | 1963 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 4.14 | 17 | 6.6 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 7.2 | 0.16 | 0.76 | [7 empty] | 7 | 6.1 | 0.16 | 1.39 | 1880 | 64.31% | 4.894% | 30.8% |  |  | 66.43% | 81.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-24 | 5:30 | 1240 | 88 | 581 | 1953 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.9 | 3.66 | 16 | 6.4 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7 | 0.21 | 0.82 | [7 empty] | 6.9 | 6.2 | 0.22 | 1.5 | 1909 | 64.96% | 4.61% | 30.43% |  |  | 59.02% | 77.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 7:30 | 1020 | 81 | 580 | 1967 | S | 3.1 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.9 | 3.59 | 19 | 8.4 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 8.3 | 0.24 | 0.78 | [7 empty] | 6.9 | 9.2 | 0.37 | 1.23 | 1681 | 60.68% | 4.819% | 34.5% |  |  | 65.74% | 78.27% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 9:30 | 1051 | 80 | 580 | 1800 | S | 2 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.67 | 17 | 7.3 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 8.9 | 0.21 | 0.99 | [7 empty] | 6.9 | 8.6 | 0.33 | 1.16 | 1711 | 61.43% | 4.676% | 33.9% |  |  | 68.39% | 73.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-24 | 11:30 | 1610 | 83 | 500 | 2200 | S | 2.9 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.12 | 16 | 6.8 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 9.4 | 0.18 | 1.36 | [7 empty] | 6.9 | 8.3 | 0.29 | 1.15 | 2193 | 73.42% | 3.785% | 22.8% |  |  | 63.14% | 56.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 15:30 | 1516 | 87 | 600 | 2200 | S | 2.7 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.8 | 2.94 | 15 | 5.8 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 6.7 | 0.12 | 0.72 | [7 empty] | 6.9 | 7.3 | 0.09 | 1.27 | 2203 | 68.82% | 3.949% | 27.24% |  |  | 56.8% | 75.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 17:30 | 1491 | 82 | 540 | 2215 | S | 2.5 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.8 | 3.03 | 14 | 7.2 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7.1 | 7.3 | 0.09 | 0.66 | [7 empty] | 7 | 8.3 | 0.09 | 1.23 | 2113 | 70.56% | 3.881% | 25.56% |  |  | 59.41% | 78.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 19:30 | 1158 | 81 | 591 | 1974 | S | 2.45 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.8 | 2.45 | 10 | 6.9 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 6.6 | 0.14 | 0.83 | [7 empty] | 7 | 6.9 | 0.13 | 1.36 | 1830 | 63.28% | 4.426% | 32.3% |  |  | 44.49% | 66.12% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 21:30 | 1175 | 84 | 591 | 1889 | S | 2.45 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.9 | 3.44 | 5 | 7.6 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7.1 | 9.9 | 0.34 | 1.2 | [7 empty] | 7 | 9.4 | 0.18 | 1.49 | 1850 | 63.51% | 4.541% | 31.95% |  |  | 56.69% | 65.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-24 | 23:30 | 1218 | 81 | 589 | 1978 | S | 2.45 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.9 | 5.89 | 21 | 6.2 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7.1 | 7.2 | 0.48 | 1.34 | [7 empty] | 7 | 7.6 | 0.11 | 1.01 | 1888 | 64.51% | 4.29% | 31.2% |  |  | 82.85% | 77.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-25 | 1:30 | 1221 | 86 | 589 | 1975 | S | 2.6 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.9 | 3.36 | 14 | 7.1 | 0.63 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7.1 | 7.1 | 0.43 | 1.58 | [7 empty] | 7 | 6.9 | 0.13 | 0.93 | 1896 | 64.4% | 4.536% | 31.07% |  |  | 72.32% | 52.98% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-25 | 3:30 | 1212 | 87 | 590 | 1946 | S | 2.7 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.9 | 3.36 | 15 | 6.5 | 0.45 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 7 | 8.1 | 0.6 | 1.22 | [7 empty] | 7 | 7.7 | 0.14 | 0.98 | 1889 | 64.16% | 4.606% | 31.23% |  |  | 70.83% | 63.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-25 | 5:30 | 1156 | 86 | 591 | 1884 | S | 2.7 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 4.19 | 16 | 7.1 | 0.35 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | [7 empty] | 6.9 | 7.9 | 0.23 | 0.74 | [7 empty] | 6.8 | 8.2 | 0.11 | 0.97 | 1833 | 63.07% | 4.692% | 32.24% |  |  | 76.85% | 82.34% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-27 | 11:30 | 1584 | 86 | 543 | 2166 | S | 2.6 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.8 | 3.27 | 13 | 5.8 | 0.56 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1164.225 | 1456.0756 | 1.2507 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 6.9 | 5.9 | 0.35 | 0.47 | 1164.225 | 1900.6501 | 1.6325 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.8 | 5.9 | 0.29 | 0.75 | 2213 | 71.58% | 3.886% | 24.54% | 6.648% | 8.864% | 77.06% | 85.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-27 | 13:30 | 1512 | 80 | 542 | 2170 | S | 2.6 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 3.39 | 16 | 4.7 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1198.925 | 1558.2551 | 1.2997 | 3 | 4 | 6.5 | 19.3 | 7 | 5.6 | 0.22 | 0.51 | 1198.925 | 1929.1598 | 1.6091 | 3 | 4 | 6.4 | 24.36 | 6.9 | 6.5 | 0.25 | 0.7 | 2134 | 70.85% | 3.749% | 25.4% | 7.115% | 8.981% | 79.35% | 84.96% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-27 | 15:30 | 1611 | 86 | 543 | 2163 | S | 2.5 | 90 | 90 | 90 | 25.7 | 6.8 | 3.36 | 17 | 6 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1178.835 | 1585.4342 | 1.3449 | 3 | 4 | 6.47 | 19.75 | 6.9 | 6.4 | 0.18 | 0.4 | 1178.835 | 1855.1685 | 1.5737 | 3 | 4 | 6.33 | 23.75 | 6.9 | 6.2 | 0.15 | 1 | 2240 | 71.92% | 3.839% | 24.24% | 7.305% | 8.784% | 70.24% | 88.1% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-27 | 17:30 | 1438 | 205 | 540 | 2206 | S | 2.8 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.9 | 3.37 | 15 | 6.1 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1229.845 | 1592.5068 | 1.2949 | 3 | 4 | 6.48 | 19.8 | 6.9 | 5.9 | 0.23 | 0.28 | 1229.845 | 1901.442 | 1.5461 | 3 | 4 | 6.4 | 24.01 | 7 | 6.1 | 0.19 | 1.05 | 2183 | 65.87% | 9.391% | 24.74% | 7.18% | 8.707% | 68.84% | 91.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-27 | 19:30 | 1243 | 380 | 540 | 2327 | S | 2.8 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 3.18 | 14 | 5.6 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1242.0363 | 1557.922 | 1.2543 | 3 | 4 | 6.48 | 19.37 | 6.8 | 5.8 | 0.11 | 0.41 | 1242.0363 | 1897.7961 | 1.528 | 3 | 4 | 6.35 | 24.2 | 6.8 | 5.7 | 0.07 | 0.9 | 2163 | 57.47% | 17.57% | 24.97% | 6.659% | 8.32% | 71.7% | 87.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-27 | 21:30 | 1272 | 329 | 541 | 2327 | S | 2.8 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 3.83 | 17 | 6.5 | 0.46 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1431.105 | 1566.0902 | 1.0943 | 3 | 4 | 6.51 | 19.36 | 6.8 | 7 | 0.59 | 0.79 | 1431.105 | 1917.2808 | 1.3397 | 3 | 4 | 6.4 | 24.21 | 6.7 | 6 | 0.57 | 0.82 | 2142 | 59.38% | 15.36% | 25.26% | 6.656% | 8.323% | 78.59% | 79.37% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-27 | 23:30 | 1251 | 361 | 541 | 2315 | S | 2.9 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.8 | 3.16 | 14 | 6 | 0.77 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1238.525 | 1563.6635 | 1.2625 | 3 | 4 | 6.51 | 19.33 | 6.9 | 6.9 | 0.34 | 1.39 | 1238.525 | 1921.8143 | 1.5517 | 3 | 4 | 6.41 | 24.22 | 6.9 | 7.2 | 0.37 | 0.95 | 2153 | 58.1% | 16.77% | 25.13% | 6.68% | 8.37% | 69.94% | 56.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 1:30 | 1298 | 397 | 541.9 | 2328 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 3.58 | 14 | 6.1 | 0.77 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1420.08 | 1591.3579 | 1.1206 | 3 | 4 | 6.5 | 19.71 | 6.9 | 7 | 1.14 | 1.31 | 1420.08 | 1890.319 | 1.3311 | 3 | 4 | 6.33 | 24.2 | 6.8 | 6.1 | 0.42 | 0.85 | 2236.9 | 58.03% | 17.75% | 24.23% | 6.773% | 8.316% | 76.26% | 63.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 3:30 | 1206.3 | 387 | 539.7 | 2322 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.8 | 3.42 | 14 | 6.2 | 1.03 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1369.98 | 1622.846 | 1.1846 | 3 | 4 | 6.5 | 20.1 | 6.8 | 6.2 | 0.32 | 1.77 | 1369.98 | 1902.3204 | 1.3886 | 3 | 4 | 6.36 | 24.21 | 6.7 | 6.7 | 0.16 | 1.05 | 2133 | 56.55% | 18.14% | 25.3% | 6.925% | 8.341% | 69.3% | 48.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 5:30 | 1253 | 368 | 543 | 2324 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 3.82 | 16 | 5.9 | 0.65 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1487.36 | 1560.1086 | 1.0489 | 3 | 4 | 6.49 | 19.36 | 6.8 | 6.2 | 0.29 | 1.14 | 1487.36 | 1901.7172 | 1.2786 | 3 | 4 | 6.35 | 24.25 | 6.7 | 5.9 | 0.12 | 0.73 | 2164 | 57.9% | 17.01% | 25.09% | 6.664% | 8.348% | 80.89% | 70.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-28 | 7:30 | 1246 | 297 | 542 | 2300 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.9 | 3.1 | 16 | 6.3 | 0.58 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1265 | 1553.3242 | 1.2279 | 3 | 4 | 6.47 | 19.35 | 6.8 | 6.5 | 0.5 | 0.84 | 1265 | 1967.8363 | 1.5556 | 3 | 4 | 6.41 | 24.8 | 6.9 | 6.7 | 0.35 | 1.19 | 2085 | 59.76% | 14.24% | 26% | 6.73% | 8.626% | 61.61% | 72.9% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-28 | 9:30 | 1415 | 607 | 500 | 2583 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 3.09 | 15 | 6.9 | 0.86 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1417.4212 | 1593.7801 | 1.1244 | 3 | 4 | 6.5 | 19.74 | 6.6 | 6.1 | 0.48 | 1.29 | 1889.895 | 1866.4276 | 0.98758 | 3 | 3 | 6.35 | 23.8 | 6.5 | 6.9 | 0.23 | 0.82 | 2522 | 56.11% | 24.07% | 19.83% | 6.114% | 5.528% | 73.46% | 58.25% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 11:30 | 1215 | 669 | 500 | 2482 | S | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.5 | 2.9 | 19 | 7.9 | 0.74 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1284.435 | 1594.5875 | 1.2415 | 3 | 4 | 6.5 | 19.75 | 6.6 | 9.1 | 0.55 | 1.15 | 1712.58 | 1834.8593 | 1.0714 | 3 | 3 | 6.33 | 23.49 | 6.5 | 7.3 | 0.57 | 0.68 | 2384 | 50.96% | 28.06% | 20.97% | 6.366% | 5.678% | 76.55% | 60.34% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-28 | 15:30 | 1090 | 653 | 500 | 2557 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.5 | 3.36 | 19 | 5.5 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1537.3962 | 1565.7679 | 1.0185 | 3 | 4 | 6.39 | 19.81 | 6.5 | 6 | 0.51 | 0.77 | 2049.8617 | 1853.1338 | 0.90403 | 3 | 3 | 6.4 | 23.4 | 6.5 | 6.1 | 0.26 | 0.46 | 2243 | 48.6% | 29.11% | 22.29% | 6.198% | 5.491% | 86.31% | 77.08% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-28 | 17:30 | 1175 | 674 | 500 | 2577 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 25.8 | 6.5 | 2.93 | 13 | 5.9 | 0.48 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1410.9075 | 1554.4677 | 1.1018 | 3 | 4 | 6.49 | 19.29 | 6.4 | 5.7 | 0.59 | 0.79 | 1881.21 | 1898.4026 | 1.0091 | 3 | 3 | 6.31 | 24.4 | 6.5 | 6.2 | 0.6 | 0.39 | 2349 | 50.02% | 28.69% | 21.29% | 5.988% | 5.681% | 86.69% | 73.04% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-28 | 19:30 | 1227 | 634 | 500 | 2105 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 25.4 | 6.6 | 2.84 | 15 | 5.2 | 1.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1128.8063 | 1586.7013 | 1.4056 | 3 | 4 | 6.49 | 19.69 | 6.8 | 7.9 | 0.64 | 1.21 | 1505.075 | 1932.8288 | 1.2842 | 3 | 3 | 6.37 | 24.55 | 6.6 | 7.5 | 0.35 | 0.85 | 2361 | 51.97% | 26.85% | 21.18% | 7.483% | 6.998% | 70.07% | 57.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 21:30 | 1116 | 663 | 499 | 2006 | S | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 3.06 | 15 | 6.4 | 1.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1168.495 | 1562.7478 | 1.3374 | 3 | 4 | 6.48 | 19.43 | 6.8 | 6.5 | 0.48 | 1.61 | 1557.9933 | 1944.5099 | 1.2481 | 3 | 3 | 6.38 | 24.65 | 6.9 | 5.1 | 0.3 | 0.89 | 2278 | 48.99% | 29.1% | 21.91% | 7.749% | 7.373% | 70.92% | 47.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-28 | 23:30 | 1134 | 653 | 501 | 2130 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 2.92 | 16 | 6.3 | 1.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1163.5125 | 1455.3845 | 1.2509 | 3 | 4 | 6.45 | 18.2 | 6.8 | 6.4 | 0.59 | 2.23 | 1551.35 | 1948.9874 | 1.2563 | 3 | 3 | 6.3 | 25.1 | 6.8 | 5.8 | 0.48 | 1.53 | 2288 | 49.56% | 28.54% | 21.9% | 6.836% | 7.07% | 47.6% | 23.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-29 | 1:30 | 950 | 300 | 500 | 1797 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 3.11 | 15 | 5.9 | 0.57 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1024.29 | 1452.9802 | 1.4185 | 1 | 4 | 6.47 | 18.1 | 6.8 | 5.9 | 0.3 | 0.6 | 1365.72 | 1960.6453 | 1.4356 | 3 | 3 | 6.31 | 25.2 | 6.8 | 5.7 | 0.28 | 0.35 | 1750 | 54.29% | 17.14% | 28.57% | 8.058% | 8.414% | 88.75% | 80.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-29 | 3:30 | 1010 | 260 | 500 | 1866 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.4 | 3.54 | 17 | 7.1 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1163.9175 | 1469.0485 | 1.2622 | 1 | 4 | 6.49 | 18.23 | 6.5 | 7.5 | 0.22 | 0.15 | 1551.89 | 1941.0177 | 1.2507 | 3 | 3 | 6.34 | 24.8 | 6.4 | 7 | 0.24 | 0.31 | 1770 | 57.06% | 14.69% | 28.25% | 7.816% | 7.974% | 91.24% | 95.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-29 | 5:30 | 928 | 260 | 497 | 1791 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.6 | 3.15 | 14 | 6.4 | 0.6 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1029.825 | 1566.7693 | 1.5214 | 1 | 4 | 6.48 | 19.48 | 6.6 | 5.7 | 0.17 | 0.07 | 1373.1 | 1841.6062 | 1.3412 | 3 | 3 | 6.31 | 23.67 | 6.7 | 6 | 0.23 | 0.32 | 1685 | 55.07% | 15.43% | 29.5% | 8.701% | 7.93% | 89.84% | 97.78% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-29 | 7:30 | 980 | 236 | 500 | 1886 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.6 | 3.44 | 14 | 6.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1117.455 | 1453.2949 | 1.3005 | 1 | 4 | 6.5 | 18 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 0.07 | 1489.94 | 1960.5332 | 1.3158 | 3 | 3 | 6.35 | 25 | 6.6 | 6.5 | 0.19 | 0.26 | 1716 | 57.11% | 13.75% | 29.14% | 7.635% | 7.953% | 92.44% | 97.97% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-04-29 | 11:30 | 1008 | 265 | 590 | 1899 | S | 3 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 3.29 | 15 | 7.2 | 0.51 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1405.26 | 1539.904 | 1.0958 | 2 | 3 | 6.52 | 19 | 6.8 | 7 | 0.44 | 1.05 | 1405.26 | 1882.1119 | 1.3393 | 2 | 3 | 6.35 | 24 | 6.8 | 7.2 | 0.22 | 0.49 | 1863 | 54.11% | 14.22% | 31.67% | 6.003% | 7.583% | 85.11% | 68.09% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-29 | 13:30 | 1251 | 376 | 540 | 2195 | S | 3.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.85 | 16 | 7.3 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1413.0312 | 1614.7721 | 1.1428 | 3 | 4 | 6.5 | 20 | 6.7 | 6.5 | 0.25 | 0.9 | 1413.0312 | 1861.0532 | 1.3171 | 3 | 4 | 6.4 | 23.5 | 6.6 | 6.6 | 0.25 | 0.5 | 2167 | 57.73% | 17.35% | 24.92% | 7.289% | 8.565% | 87.01% | 76.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-29 | 15:30 | 1264 | 423 | 540 | 2225 | S | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.66 | 15 | 7.2 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1354.4688 | 1519.3574 | 1.1217 | 3 | 4 | 6.45 | 19 | 6.5 | 6.9 | 0.24 | 0.65 | 1354.4688 | 1979.8438 | 1.4617 | 3 | 4 | 6.4 | 25 | 6.6 | 7.1 | 0.13 | 0.41 | 2227 | 56.76% | 18.99% | 24.25% | 6.831% | 8.989% | 88.8% | 82.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-29 | 17:30 | 1280 | 330 | 480 | 2248 | S | 3.8 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 2.85 | 13 | 6.3 | 0.98 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1191.44 | 1608.5927 | 1.3501 | 3 | 4 | 6.48 | 20 | 6.7 | 6.2 | 0.94 | 1.79 | 1191.44 | 1937.7265 | 1.6264 | 3 | 4 | 6.5 | 24 | 6.7 | 5.8 | 0.51 | 1.07 | 2090 | 61.24% | 15.79% | 22.97% | 7.117% | 8.541% | 62.46% | 37.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-29 | 19:30 | 1200 | 316 | 479 | 2195 | S | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 5.04 | 22 | 7.5 | 0.93 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1821.85 | 1692.2665 | 0.92887 | 3 | 4 | 6.49 | 21 | 6.8 | 7 | 1.07 | 1.44 | 1821.85 | 1882.8356 | 1.0335 | 3 | 4 | 6.46 | 23.5 | 7 | 7.3 | 0.59 | 0.78 | 1995 | 60.15% | 15.84% | 24.01% | 7.654% | 8.565% | 84.52% | 71.43% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-29 | 21:30 | 1306 | 340 | 479 | 2185.5 | S | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 7 | 4.8 | 13 | 6.9 | 1.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1748.4 | 1602.4133 | 0.9165 | 3 | 4 | 6.46 | 20 | 6.9 | 8.7 | 1.09 | 1.63 | 1748.4 | 1941.4342 | 1.1104 | 3 | 4 | 6.51 | 24 | 6.8 | 7.8 | 0.55 | 0.85 | 2125 | 61.46% | 16% | 22.54% | 7.321% | 8.785% | 82.29% | 66.04% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-29 | 23:30 | 1215 | 325 | 478 | 2292 | S | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.9 | 2.79 | 26 | 6.8 | 0.43 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1300.71 | 1534.0335 | 1.1794 | 3 | 4 | 6.5 | 19 | 6.8 | 6.5 | 0.59 | 0.84 | 1300.71 | 1807.2437 | 1.3894 | 3 | 4 | 6.36 | 23 | 6.8 | 6.7 | 0.23 | 0.44 | 2018 | 60.21% | 16.11% | 23.69% | 6.632% | 8.028% | 84.23% | 69.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-30 | 1:30 | 1251 | 371 | 480 | 2281 | S | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.9 | 2.7 | 12 | 6.8 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1251.6988 | 1531.0983 | 1.2232 | 3 | 4 | 6.49 | 19 | 6.8 | 6.6 | 0.44 | 0.76 | 1251.6988 | 1814.35 | 1.4495 | 3 | 4 | 6.38 | 23 | 6.8 | 6.9 | 0.35 | 0.37 | 2102 | 59.51% | 17.65% | 22.84% | 6.664% | 8.067% | 86.3% | 71.85% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-30 | 3:30 | 1244 | 422 | 399 | 2228 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.9 | 2.69 | 20 | 8.2 | 0.51 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1203.12 | 1614.7721 | 1.3422 | 3 | 4 | 6.5 | 20 | 6.8 | 8.2 | 0.71 | 0.9 | 1203.12 | 1828.5627 | 1.5199 | 3 | 4 | 6.42 | 23 | 6.9 | 7.4 | 0.58 | 0.55 | 2065 | 60.24% | 20.44% | 19.32% | 7.181% | 8.259% | 79.55% | 66.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-30 | 5:30 | 1251 | 343 | 399 | 2212 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.8 | 2.68 | 13 | 6.8 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1191.715 | 1689.0223 | 1.4173 | 3 | 4 | 6.48 | 21 | 6.7 | 6.5 | 0.28 | 0.22 | 1191.715 | 1896.9424 | 1.5918 | 3 | 4 | 6.39 | 24 | 6.6 | 6.7 | 0.23 | 0.38 | 1993 | 62.77% | 17.21% | 20.02% | 7.595% | 8.68% | 85.82% | 91.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-30 | 7:30 | 1326 | 386 | 400 | 2227 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.9 | 2.66 | 12 | 5.7 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1194.2287 | 1536.9687 | 1.287 | 3 | 4 | 6.51 | 19 | 6.8 | 5.9 | 0.62 | 0.61 | 1194.2287 | 1807.2437 | 1.5133 | 3 | 4 | 6.36 | 23 | 6.9 | 5.5 | 0.37 | 0.36 | 2112 | 62.78% | 18.28% | 18.94% | 6.825% | 8.262% | 86.47% | 77.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-30 | 9:30 | 1242 | 350 | 283 | 2142 | S | 4.3 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.9 | 2.83 | 13 | 5.6 | 0.54 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1170.0675 | 1528.1631 | 1.306 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 6.8 | 5.6 | 0.19 | 0.88 | 1170.0675 | 1832.1158 | 1.5658 | 3 | 4 | 6.43 | 23 | 6.7 | 5.1 | 0.41 | 0.59 | 1875 | 66.24% | 18.67% | 15.09% | 7.096% | 8.59% | 79.15% | 68.9% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-04-30 | 11:30 | 1326 | 370 | 283 | 2139 | S | 4.3 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.7 | 3.44 | 16 | 5.4 | 0.5 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1331.5275 | 1531.0983 | 1.1499 | 3 | 4 | 6.49 | 19 | 6.9 | 5.5 | 0.54 | 0.88 | 1331.5275 | 1825.0095 | 1.3706 | 3 | 4 | 6.41 | 23 | 6.7 | 5.1 | 0.28 | 0.3 | 1979 | 67% | 18.7% | 14.3% | 7.106% | 8.602% | 91.28% | 74.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-04-30 | 13:30 | 1241 | 274 | 282 | 2143 | S | 4.3 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 7.1 | 2.78 | 15 | 5.6 | 2.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1157.22 | 1528.1631 | 1.3205 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 7 | 5.4 | 0.94 | 2.54 | 1157.22 | 1825.0095 | 1.5771 | 3 | 4 | 6.41 | 23 | 6.9 | 5.3 | 0.43 | 1.61 | 1797 | 69.06% | 15.25% | 15.69% | 7.093% | 8.586% | 42.09% | 8.633% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-30 | 15:30 | 1295 | 399 | 281 | 2130 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 7 | 3.22 | 13 | 5.7 | 1.69 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1291.3125 | 1528.1631 | 1.1834 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 7 | 4.9 | 2.73 | 2.55 | 1291.3125 | 1828.5627 | 1.416 | 3 | 4 | 6.42 | 23 | 6.9 | 5 | 0.45 | 1.41 | 1975 | 65.57% | 20.2% | 14.23% | 7.136% | 8.638% | 56.21% | 20.81% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-30 | 17:30 | 1152 | 432 | 293 | 2151 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.9 | 4.74 | 13 | 5.5 | 0.99 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1712.7338 | 1531.0983 | 0.89395 | 3 | 4 | 6.49 | 19 | 6.9 | 4.9 | 0.57 | 1.25 | 1712.7338 | 1825.0095 | 1.0656 | 3 | 4 | 6.41 | 23 | 7 | 5.2 | 0.71 | 0.83 | 1877 | 61.37% | 23.02% | 15.61% | 7.066% | 8.554% | 82.49% | 73.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-30 | 19:30 | 1260 | 486 | 293 | 2148 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.9 | 2.88 | 16 | 5.9 | 1.79 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1210.935 | 1611.6824 | 1.3309 | 3 | 4 | 6.49 | 20 | 6.7 | 5.5 | 0.57 | 0.98 | 1210.935 | 1832.1158 | 1.513 | 3 | 4 | 6.43 | 23 | 6.7 | 6.7 | 0.43 | 0.47 | 2039 | 61.79% | 23.84% | 14.37% | 7.449% | 8.566% | 83.68% | 65.97% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-04-30 | 21:30 | 1102 | 660 | 450 | 2231 | S | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 7 | 2.74 | 13 | 6.1 | 1.98 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1218.6837 | 1611.6824 | 1.3225 | 3 | 4 | 6.49 | 20 | 6.9 | 7 | 0.49 | 1.13 | 1218.6837 | 2256.3554 | 1.8515 | 3 | 4 | 6.49 | 28 | 6.9 | 8.1 | 0.42 | 1.09 | 2212 | 49.82% | 29.84% | 20.34% | 7.172% | 10.04% | 60.22% | 58.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-01 | 1:30 | 1060 | 646 | 450 | 2221 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 2.17 | 17 | 6.1 | 1.75 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1005.0025 | 1614.7721 | 1.6067 | 3 | 4 | 6.5 | 20 | 6.6 | 6.2 | 2.26 | 2.05 | 1005.0025 | 1853.4348 | 1.8442 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.5 | 6.2 | 0.23 | 1.38 | 2156 | 49.17% | 29.96% | 20.87% | 7.204% | 8.285% | 36.41% | 5.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-01 | 3:30 | 1003 | 679 | 450 | 2296 | S | 4 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.6 | 2.38 | 12 | 5.9 | 1.66 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1099.21 | 1614.7721 | 1.469 | 3 | 4 | 6.5 | 20 | 6.6 | 5.8 | 0.29 | 0.56 | 1099.21 | 1856.9879 | 1.6894 | 3 | 4 | 6.5 | 23 | 6.6 | 6.3 | 0.43 | 0.37 | 2132 | 47.05% | 31.85% | 21.11% | 6.969% | 8.014% | 84.45% | 76.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-01 | 5:30 | 1023 | 683 | 450 | 2300 | S | 3.8 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.5 | 2.69 | 15 | 6.8 | 2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1173 | 1611.6824 | 1.374 | 3 | 4 | 6.49 | 20 | 6.6 | 7.7 | 0.34 | 0.96 | 1173 | 1856.9879 | 1.5831 | 3 | 4 | 6.5 | 23 | 6.6 | 6.5 | 0.32 | 0.84 | 2156 | 47.45% | 31.68% | 20.87% | 6.957% | 8% | 68.77% | 64.31% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-01 | 7:30 | 1050 | 629 | 450 | 2500 | S | 3.8 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.5 | 2.31 | 14 | 5 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1156.25 | 1552.0611 | 1.3423 | 3 | 4 | 6.52 | 19.15 | 6.5 | 5.4 | 0.33 | 0.36 | 1156.25 | 1840.4628 | 1.5918 | 3 | 4 | 6.4 | 23.24 | 6.5 | 5.7 | 0.23 | 0.27 | 2129 | 49.32% | 29.54% | 21.14% | 6.128% | 7.437% | 88.31% | 84.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 9:30 | 1211 | 90 | 453 | 1820 | N | 3.8 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.4 | 2.73 | 14 | 5.9 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1249.7333 | 1419.2647 | 1.1357 | 2 | 3 | 6.47 | 17.68 | 6.4 | 5.4 | 0.23 | 0.71 | 1249.7333 | 1856.9879 | 1.4859 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.4 | 5.4 | 0.34 | 0.28 | 1754 | 69.04% | 5.131% | 25.83% | 5.829% | 7.582% | 89.74% | 73.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-01 | 11:30 | 1163 | 92 | 452 | 1825 | N | 3.2 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 3.22 | 15 | 4.8 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1347.4583 | 1417.8004 | 1.0522 | 2 | 3 | 6.45 | 17.73 | 6.5 | 4.4 | 0.18 | 0.09 | 1347.4583 | 1851.0173 | 1.3737 | 2 | 3 | 6.49 | 22.97 | 6.6 | 5.1 | 0.25 | 0.14 | 1707 | 68.13% | 5.39% | 26.48% | 5.829% | 7.552% | 95.65% | 97.2% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 13:30 | 1109 | 90 | 453 | 1819 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.6 | 3.06 | 13 | 5.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1303.6167 | 1429.8807 | 1.0969 | 2 | 3 | 6.5 | 17.71 | 6.5 | 4.4 | 0.18 | 0.12 | 1303.6167 | 1856.9879 | 1.4245 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.6 | 4.6 | 0.24 | 0.24 | 1652 | 67.13% | 5.448% | 27.42% | 5.842% | 7.587% | 92.16% | 96.08% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 15:30 | 1053 | 90 | 453 | 1802 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 3.43 | 15 | 5.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1402.5567 | 1429.0733 | 1.0189 | 2 | 3 | 6.5 | 17.7 | 6.6 | 5.3 | 0.14 | 0.6 | 1402.5567 | 1848.1067 | 1.3177 | 2 | 3 | 6.5 | 22.89 | 6.6 | 4.4 | 0.15 | 0.23 | 1596 | 65.98% | 5.639% | 28.38% | 5.893% | 7.622% | 93.29% | 82.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 17:30 | 1035 | 80 | 453 | 1821 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 3.15 | 16 | 5.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1332.365 | 1431.4955 | 1.0744 | 2 | 3 | 6.5 | 17.73 | 6.6 | 5.6 | 0.09 | 0.31 | 1332.365 | 1856.9879 | 1.3938 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.6 | 5.6 | 0.11 | 0.26 | 1568 | 66.01% | 5.102% | 28.89% | 5.842% | 7.578% | 91.75% | 90.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 19:30 | 1117 | 83 | 452 | 1890 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 3.56 | 14 | 5.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1512 | 1438.9005 | 0.95165 | 2 | 3 | 6.53 | 17.72 | 6.6 | 5.6 | 0.11 | 0.43 | 1512 | 1849.7215 | 1.2234 | 2 | 3 | 6.5 | 22.91 | 6.5 | 5.5 | 0.14 | 0.31 | 1652 | 67.62% | 5.024% | 27.36% | 5.625% | 7.273% | 91.29% | 87.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 21:30 | 1122 | 95 | 452 | 1823 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 3.7 | 16 | 6.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1500.9367 | 1548.2705 | 1.0315 | 2 | 3 | 6.48 | 19.25 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 0.18 | 1500.9367 | 1841.9597 | 1.2272 | 2 | 3 | 6.38 | 23.35 | 6.6 | 5.6 | 0.18 | 0.28 | 1669 | 67.23% | 5.692% | 27.08% | 6.336% | 7.685% | 92.43% | 95.14% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-01 | 23:30 | 1197 | 84 | 454 | 1818 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 3.68 | 17 | 5.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1490.76 | 1521.599 | 1.0207 | 2 | 3 | 6.51 | 18.81 | 6.6 | 6.1 | 0.17 | 0.22 | 1490.76 | 1814.8593 | 1.2174 | 2 | 3 | 6.32 | 23.28 | 6.5 | 5.6 | 0.16 | 0.27 | 1735 | 68.99% | 4.841% | 26.17% | 6.208% | 7.683% | 92.66% | 94.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 1:30 | 1180 | 91 | 453 | 1824 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 3.33 | 16 | 5.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1389.28 | 1418.0446 | 1.0207 | 2 | 3 | 6.54 | 17.43 | 6.6 | 5.7 | 0.47 | 0.4 | 1389.28 | 1834.0781 | 1.3202 | 2 | 3 | 6.33 | 23.48 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 0.39 | 1724 | 68.45% | 5.278% | 26.28% | 5.734% | 7.724% | 88.29% | 87.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 3:30 | 618 | 89 | 515 | 1294 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.6 | 3.23 | 15 | 5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1446.045 | 1579.4488 | 1.0923 | 1 | 2 | 6.49 | 19.6 | 6.5 | 4.6 | 0.24 | 0.35 | 1446.045 | 1836.0822 | 1.2697 | 1 | 2 | 6.39 | 23.23 | 6.6 | 4.8 | 0.24 | 0.33 | 1222 | 50.57% | 7.283% | 42.14% | 6.059% | 7.181% | 89.78% | 89.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 5:30 | 533 | 86 | 513 | 1296 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.7 | 3.29 | 16 | 6.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1467.72 | 1554.7049 | 1.0593 | 1 | 2 | 6.48 | 19.33 | 6.6 | 4.1 | 0.36 | 0.18 | 1467.72 | 1813.8853 | 1.2359 | 1 | 2 | 6.35 | 23.13 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 0.27 | 1132 | 47.08% | 7.597% | 45.32% | 5.966% | 7.139% | 91.79% | 94.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 7:30 | 592 | 88.5 | 512 | 1304 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 3.26 | 15 | 7.1 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1467 | 1372.5563 | 0.93562 | 1 | 2 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.6 | 0.23 | 0.24 | 978 | 1611.6824 | 1.6479 | 2 | 3 | 6.49 | 20 | 6.7 | 6.4 | 0.36 | 0.34 | 1192.5 | 49.64% | 7.421% | 42.94% | 5.215% | 9.202% | 89.57% | 92.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 9:30 | 591 | 88 | 516 | 1255 | N | 3 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.7 | 3.3 | 16 | 7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1396.1875 | 1380.435 | 0.98872 | 1 | 2 | 6.53 | 17 | 6.4 | 5.8 | 0.29 | 0.57 | 930.7917 | 1749.0599 | 1.8791 | 2 | 3 | 6.42 | 22 | 6.6 | 6.3 | 0.38 | 0.42 | 1195 | 49.46% | 7.364% | 43.18% | 5.418% | 10.52% | 87.27% | 82.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 11:30 | 1112 | 84 | 450 | 1721 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 3.27 | 17 | 5.5 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1293.6183 | 1531.0983 | 1.1836 | 2 | 3 | 6.49 | 19 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 0.48 | 970.2138 | 1853.4348 | 1.9103 | 2 | 4 | 6.49 | 23 | 6.5 | 5.7 | 0.27 | 0.43 | 1646 | 67.56% | 5.103% | 27.34% | 6.624% | 10.69% | 86.85% | 85.32% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 15:30 | 1080 | 81 | 451 | 1730 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 3.17 | 13 | 6 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1271.55 | 1447.7334 | 1.1386 | 2 | 3 | 6.48 | 18 | 6.6 | 5.4 | 0.19 | 0.52 | 953.6625 | 1839.2221 | 1.9286 | 2 | 4 | 6.45 | 23 | 6.6 | 5.2 | 0.27 | 0.28 | 1612 | 67% | 5.025% | 27.98% | 6.243% | 10.64% | 91.17% | 83.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 17:30 | 1144 | 82 | 454 | 1780 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.7 | 3.28 | 14 | 6.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1340.9333 | 1531.0983 | 1.1418 | 2 | 3 | 6.49 | 19 | 6.6 | 5.6 | 0.21 | 0.28 | 1005.7 | 1742.2626 | 1.7324 | 2 | 4 | 6.4 | 22 | 6.6 | 5.5 | 0.28 | 0.31 | 1680 | 68.1% | 4.881% | 27.02% | 6.404% | 9.888% | 90.55% | 91.46% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 19:30 | 1120 | 82 | 453 | 1827 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 3.32 | 18 | 5.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1388.52 | 1577.7778 | 1.1363 | 2 | 3 | 6.56 | 19.32 | 6.6 | 5.3 | 0.17 | 0.29 | 1041.39 | 1841.6747 | 1.7685 | 2 | 4 | 6.43 | 23.12 | 6.6 | 5.1 | 0.17 | 0.29 | 1655 | 67.67% | 4.955% | 27.37% | 6.345% | 10.12% | 91.27% | 91.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-02 | 21:30 | 1266 | 83 | 450.7 | 1838 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.6 | 3.71 | 16 | 5.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1516.35 | 1553.9563 | 1.0248 | 2 | 3 | 6.51 | 19.21 | 6.6 | 6 | 0.25 | 0.37 | 1137.2625 | 1843.2678 | 1.6208 | 2 | 4 | 6.43 | 23.14 | 6.6 | 5.5 | 0.32 | 0.37 | 1799.7 | 70.35% | 4.612% | 25.04% | 6.271% | 10.07% | 90.03% | 90.03% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 1:30 | 1270 | 90 | 451 | 1838 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 3.5 | 16 | 5.3 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1452.02 | 1555.2735 | 1.0711 | 2 | 3 | 6.49 | 19.3 | 6.6 | 5 | 0.11 | 0.34 | 1089.015 | 1836.9117 | 1.6868 | 2 | 4 | 6.41 | 23.15 | 6.7 | 5.9 | 0.15 | 0.38 | 1811 | 70.13% | 4.97% | 24.9% | 6.3% | 10.08% | 89.14% | 90.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 3:30 | 1135 | 87 | 451 | 1838 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.7 | 3.54 | 14 | 5.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1464.2733 | 1532.71 | 1.0467 | 2 | 3 | 6.49 | 19.02 | 6.5 | 5.1 | 0.26 | 0.3 | 1098.205 | 1795.2426 | 1.6347 | 2 | 4 | 6.3 | 23.12 | 6.5 | 5.1 | 0.27 | 0.35 | 1673 | 67.84% | 5.2% | 26.96% | 6.209% | 10.06% | 90.11% | 91.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 5:30 | 1182 | 90 | 450 | 1843 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.6 | 3.29 | 13 | 5.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1391.465 | 1566.329 | 1.1257 | 2 | 3 | 6.5 | 19.4 | 6.6 | 5.2 | 0.17 | 0.29 | 1043.5988 | 1823.8162 | 1.7476 | 2 | 4 | 6.38 | 23.12 | 6.5 | 5 | 0.18 | 0.3 | 1722 | 68.64% | 5.226% | 26.13% | 6.316% | 10.04% | 90.88% | 91.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 7:30 | 1076 | 84 | 451 | 1759 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.6 | 3.38 | 15 | 6.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1354.43 | 1586.3135 | 1.1712 | 2 | 3 | 6.51 | 19.61 | 6.6 | 5.8 | 0.16 | 0.28 | 1015.8225 | 1832.1302 | 1.8036 | 2 | 4 | 6.39 | 23.18 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 0.33 | 1611 | 66.79% | 5.214% | 28% | 6.689% | 10.54% | 90.24% | 91.72% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 9:30 | 1231 | 76 | 452 | 1735 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.6 | 3.19 | 14 | 6.7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1281.0083 | 1585.7062 | 1.2379 | 2 | 3 | 6.5 | 19.64 | 6.6 | 6.1 | 0.3 | 0.53 | 960.7562 | 1838.087 | 1.9132 | 2 | 4 | 6.4 | 23.21 | 6.5 | 6.5 | 0.16 | 0.36 | 1759 | 69.98% | 4.321% | 25.7% | 6.792% | 10.7% | 88.71% | 83.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 11:30 | 594 | 85 | 516 | 1190 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.6 | 3.21 | 14 | 6.7 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1323.875 | 1855.9615 | 1.4019 | 1 | 2 | 6.47 | 23.12 | 6.5 | 5.7 | 0.3 | 0.29 | 882.5833 | 1897.3491 | 2.1498 | 2 | 3 | 6.33 | 24.29 | 6.5 | 6 | 0.15 | 0.76 | 1195 | 49.71% | 7.113% | 43.18% | 7.771% | 12.25% | 76.32% | 90.97% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 15:30 | 1139 | 91 | 450 | 1787 | N | 3.3 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.4 | 14 | 9.7 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1381.9467 | 1599.4697 | 1.1574 | 2 | 3 | 6.54 | 19.66 | 6.7 | 8.5 | 0.73 | 0.66 | 1036.46 | 1811.5842 | 1.7479 | 2 | 4 | 6.37 | 23.01 | 6.7 | 8.3 | 0.21 | 0.44 | 1680 | 67.8% | 5.417% | 26.79% | 6.601% | 10.3% | 87.06% | 80.59% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-03 | 17:30 | 1188 | 88 | 450 | 1816 | N | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.28 | 15 | 7.1 | 0.61 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1395.2933 | 1614.7721 | 1.1573 | 2 | 3 | 6.5 | 20 | 6.6 | 7.4 | 1.24 | 1.61 | 1046.47 | 1861.0532 | 1.7784 | 2 | 4 | 6.4 | 23.5 | 6.6 | 6.7 | 0.36 | 0.44 | 1726 | 68.83% | 5.098% | 26.07% | 6.608% | 10.35% | 86.59% | 50.91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-03 | 19:30 | 1165 | 82 | 451 | 1832 | N | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 4.31 | 14 | 6.4 | 0.43 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1722.08 | 1599.3236 | 0.92872 | 2 | 3 | 6.45 | 20 | 6.6 | 6.1 | 0.51 | 1.27 | 1291.56 | 1937.7265 | 1.5003 | 2 | 4 | 6.5 | 24 | 6.6 | 6.2 | 0.16 | 0.37 | 1698 | 68.61% | 4.829% | 26.56% | 6.55% | 10.48% | 91.42% | 70.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-03 | 21:30 | 1553 | 81 | 449 | 2268 | N | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 3.89 | 16 | 5.5 | 0.55 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1479.87 | 1528.1631 | 1.0326 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 6.6 | 5.2 | 0.66 | 1.3 | 1479.87 | 1745.6613 | 1.1796 | 3 | 4 | 6.41 | 22 | 6.5 | 4.6 | 0.23 | 0.34 | 2083 | 74.56% | 3.889% | 21.56% | 6.702% | 7.76% | 91.26% | 66.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-03 | 23:30 | 1542 | 80 | 450 | 2256 | N | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 3.8 | 16 | 5.8 | 0.61 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1446.66 | 1534.0335 | 1.0604 | 3 | 4 | 6.5 | 19 | 6.6 | 5.5 | 0.68 | 1.45 | 1446.66 | 1839.2221 | 1.2714 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.5 | 5.4 | 0.2 | 0.33 | 2072 | 74.42% | 3.861% | 21.72% | 6.738% | 8.156% | 91.32% | 61.84% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-04 | 1:30 | 1680 | 88 | 449 | 2259 | S | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 4.44 | 16 | 5.3 | 0.64 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1629.3038 | 1611.6824 | 0.98918 | 3 | 4 | 6.49 | 20 | 6.5 | 5.2 | 0.84 | 1.56 | 1629.3038 | 1752.4586 | 1.0756 | 3 | 4 | 6.43 | 22 | 6.5 | 4.9 | 0.24 | 0.26 | 2217 | 75.78% | 3.969% | 20.25% | 7.083% | 7.791% | 94.14% | 64.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-04 | 3:30 | 1707 | 90 | 449 | 2266 | N | 3.6 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.6 | 4.32 | 18 | 4.6 | 0.99 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1600.3625 | 1545.7744 | 0.96589 | 3 | 4 | 6.54 | 19 | 6.5 | 5 | 0.57 | 2.15 | 1600.3625 | 1793.031 | 1.1204 | 3 | 4 | 6.32 | 23 | 6.5 | 4.9 | 0.36 | 0.33 | 2246 | 76% | 4.007% | 19.99% | 6.708% | 8.12% | 92.36% | 50.23% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-04 | 5:30 | 1695 | 90 | 449 | 2250 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.6 | 3.66 | 14 | 4.7 | 0.43 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1428.75 | 1548.7096 | 1.084 | 3 | 4 | 6.55 | 19 | 6.3 | 4 | 0.37 | 1.11 | 1428.75 | 1803.6905 | 1.2624 | 3 | 4 | 6.35 | 23 | 6.4 | 4.9 | 0.21 | 0.21 | 2234 | 75.87% | 4.029% | 20.1% | 6.756% | 8.178% | 94.26% | 69.67% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-04 | 7:30 | 570 | 87 | 516 | 1307 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 3.61 | 16 | 5.8 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1095.7017 | 1547.2151 | 1.4121 | 1 | 3 | 6.49 | 19.2 | 6.5 | 6 | 1.18 | 1.01 | 1095.7017 | 1868.6304 | 1.7054 | 1 | 3 | 6.51 | 23.1 | 6.4 | 5.9 | 0.21 | 0.4 | 1173 | 48.59% | 7.417% | 43.99% | 8.814% | 10.6% | 88.92% | 72.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-04 | 9:30 | 1100 | 89 | 456 | 1881 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 4.1 | 17 | 6.9 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2595.78 | 1566.8364 | 0.60361 | 2 | 2 | 6.64 | 18.9 | 6.6 | 6.3 | 0.35 | 1.26 | 2595.78 | 1815.1013 | 0.69925 | 2 | 2 | 6.36 | 23.1 | 6.6 | 6.8 | 0.31 | 0.42 | 1645 | 66.87% | 5.41% | 27.72% | 4.019% | 4.912% | 89.76% | 69.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-04 | 11:30 | 1200 | 85 | 453 | 1870 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 4.74 | 16 | 6.1 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2879.8 | 1542.8392 | 0.53575 | 2 | 2 | 6.53 | 19 | 6.6 | 6.1 | 0.81 | 1.47 | 1439.9 | 1899.5183 | 1.3192 | 2 | 4 | 6.44 | 23.8 | 6.6 | 5.3 | 0.37 | 0.39 | 1738 | 69.04% | 4.891% | 26.06% | 4.064% | 10.18% | 91.77% | 68.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-04 | 15:30 | 1120 | 87 | 450 | 1900 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.8 | 3.39 | 16 | 6.6 | 0.81 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2284.75 | 1477.5165 | 0.64669 | 2 | 2 | 6.5 | 18.3 | 6.8 | 5.2 | 0.98 | 1.83 | 1142.375 | 1784.484 | 1.5621 | 2 | 4 | 6.34 | 22.8 | 6.5 | 5.1 | 0.29 | 0.5 | 1657 | 67.59% | 5.25% | 27.16% | 3.853% | 9.6% | 85.25% | 46.02% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-04 | 17:30 | 1145 | 84 | 453 | 1802 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.6 | 3.61 | 14 | 6.9 | 0.74 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2266.015 | 1444.9527 | 0.63766 | 2 | 2 | 6.47 | 18 | 6.6 | 5.1 | 0.77 | 1.82 | 1133.0075 | 1796.5842 | 1.5857 | 2 | 4 | 6.33 | 23 | 6.6 | 5.2 | 0.23 | 0.67 | 1682 | 68.07% | 4.994% | 26.93% | 3.996% | 10.21% | 81.44% | 49.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-04 | 19:30 | 1093 | 88 | 454 | 1814 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.8 | 3.95 | 16 | 5.4 | 0.82 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2435.295 | 1497.306 | 0.61484 | 2 | 2 | 6.57 | 18.3 | 6.6 | 5.1 | 0.68 | 1.22 | 1217.6475 | 1844.4632 | 1.5148 | 2 | 4 | 6.42 | 23.2 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 0.85 | 1635 | 66.85% | 5.382% | 27.77% | 4.035% | 10.23% | 78.48% | 69.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-04 | 21:30 | 1122 | 81 | 549 | 1835 | N | 3.9 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.7 | 4.11 | 18 | 6.9 | 0.86 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1691.2583 | 1539.1567 | 0.91007 | 2 | 3 | 6.49 | 19.1 | 6.5 | 6.1 | 0.85 | 1.83 | 1268.4438 | 1866.8115 | 1.4717 | 2 | 4 | 6.46 | 23.3 | 6.5 | 6.3 | 0.18 | 0.83 | 1752 | 64.04% | 4.623% | 31.34% | 6.245% | 10.16% | 79.81% | 55.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-04 | 23:30 | 1108 | 91 | 550 | 1891 | N | 4.2 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.7 | 3.84 | 15 | 5.4 | 1.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1686.1417 | 1579.1261 | 0.93653 | 2 | 3 | 6.57 | 19.3 | 6.5 | 5.9 | 0.76 | 2.08 | 1264.6062 | 1833.711 | 1.45 | 2 | 4 | 6.39 | 23.2 | 6.5 | 5.2 | 0.13 | 1.05 | 1749 | 63.35% | 5.203% | 31.45% | 6.124% | 9.815% | 72.66% | 45.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-05 | 1:30 | 1113 | 91 | 551 | 1894 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 3.85 | 15 | 6 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1720.3833 | 1591.5604 | 0.92512 | 2 | 3 | 6.53 | 19.6 | 6.6 | 6 | 0.51 | 1.59 | 1290.2875 | 1836.5129 | 1.4233 | 2 | 4 | 6.42 | 23.1 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 0.63 | 1755 | 63.42% | 5.185% | 31.4% | 6.209% | 9.757% | 83.64% | 58.7% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-05 | 3:30 | 1166 | 90 | 540 | 1921 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.7 | 4.01 | 16 | 6.3 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1796.135 | 1553.1474 | 0.86472 | 2 | 3 | 6.51 | 19.2 | 6.6 | 6.2 | 0.48 | 0.83 | 1347.1012 | 1832.9443 | 1.3607 | 2 | 4 | 6.41 | 23.1 | 6.4 | 6.5 | 0.17 | 0.6 | 1796 | 64.92% | 5.011% | 30.07% | 5.997% | 9.62% | 85.04% | 79.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-05 | 5:30 | 1116 | 80 | 549 | 1834 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.7 | 3.83 | 15 | 6.1 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1659.77 | 1572.323 | 0.94731 | 2 | 3 | 6.52 | 19.4 | 6.6 | 6.2 | 0.53 | 0.76 | 1244.8275 | 1883.556 | 1.5131 | 2 | 4 | 6.44 | 23.6 | 6.5 | 5.9 | 0.12 | 0.57 | 1745 | 63.95% | 4.585% | 31.46% | 6.347% | 10.29% | 85.12% | 80.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-05 | 7:30 | 1138 | 85 | 550 | 1890 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 3.73 | 17 | 6 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1678.95 | 1460.653 | 0.86998 | 2 | 3 | 6.25 | 19 | 6.6 | 6.2 | 0.39 | 0.7 | 1259.2125 | 1814.35 | 1.4409 | 2 | 4 | 6.38 | 23 | 6.5 | 5.6 | 0.22 | 0.52 | 1773 | 64.18% | 4.794% | 31.02% | 6.032% | 9.735% | 86.06% | 81.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-05 | 9:30 | 1128 | 79 | 550 | 1885 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 4.13 | 19.5 | 6.1 | 0.54 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1800.175 | 1444.9527 | 0.80267 | 2 | 3 | 6.47 | 18 | 6.7 | 6.4 | 0.98 | 1.03 | 1350.1312 | 1749.0599 | 1.2955 | 2 | 4 | 6.42 | 22 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 0.64 | 1757 | 64.2% | 4.496% | 31.3% | 5.729% | 9.337% | 84.5% | 75.06% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-05 | 11:30 | 1230 | 84 | 551 | 1799 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.6 | 4.17 | 16 | 6.7 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1730.0383 | 1444.5917 | 0.83501 | 2 | 3 | 6.44 | 18.1 | 6.5 | 5.9 | 0.46 | 1.61 | 1297.5287 | 1747.8761 | 1.3471 | 2 | 4 | 6.44 | 21.9 | 6.5 | 5.5 | 0.39 | 0.67 | 1865 | 65.95% | 4.504% | 29.54% | 6.037% | 9.739% | 83.93% | 61.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-05 | 17:30 | 1505 | 88 | 400 | 2233 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 4.88 | 18 | 6.2 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2411.64 | 1525.9597 | 0.63275 | 2 | 3 | 6.5 | 18.9 | 6.5 | 4.8 | 0.33 | 0.98 | 1808.73 | 1790.1359 | 0.98972 | 2 | 4 | 6.47 | 22.3 | 6.5 | 5.1 | 0.14 | 0.38 | 1993 | 75.51% | 4.415% | 20.07% | 5.078% | 7.989% | 92.21% | 79.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-05 | 19:30 | 1505 | 88 | 400 | 2239 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 4.6 | 20 | 6.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1777.2062 | 1388.7601 | 0.78143 | 3 | 4 | 6.47 | 17.3 | 6.5 | 6.4 | 0.95 | 0.21 | 1777.2062 | 1542.1074 | 0.86771 | 3 | 4 | 6.5 | 19.1 | 6.5 | 6.3 | 0.21 | 0.34 | 1993 | 75.51% | 4.415% | 20.07% | 6.181% | 6.824% | 92.61% | 95.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-05 | 21:30 | 1790 | 90 | 400 | 2200 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.8 | 4.09 | 17 | 4.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1606 | 1528.1631 | 0.95153 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 6.3 | 4 | 0.13 | 0.14 | 1606 | 1853.4348 | 1.1541 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 0.38 | 2280 | 78.51% | 3.947% | 17.54% | 6.909% | 8.364% | 90.71% | 96.58% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 1:30 | 1570 | 91 | 400 | 2259 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 4.43 | 18 | 5.8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1745.0775 | 1525.2279 | 0.87402 | 3 | 4 | 6.47 | 19 | 6.4 | 6.4 | 0.15 | 0.16 | 1745.0775 | 1853.4348 | 1.0621 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.4 | 5.9 | 0.33 | 0.37 | 2061 | 76.18% | 4.415% | 19.41% | 6.729% | 8.145% | 91.65% | 96.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 3:30 | 1530 | 90 | 400 | 2188 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 4.31 | 17 | 3.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1657.41 | 1528.1631 | 0.92202 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 6.3 | 5.1 | 0.16 | 0.16 | 1657.41 | 1769.452 | 1.0676 | 3 | 4 | 6.48 | 22 | 6.5 | 4.1 | 0.11 | 0.37 | 2020 | 75.74% | 4.455% | 19.8% | 6.947% | 8.044% | 91.42% | 96.29% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 5:30 | 1490 | 90 | 400 | 2160 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.6 | 4 | 17 | 3.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1552.5 | 1507.6165 | 0.97109 | 3 | 4 | 6.41 | 19 | 6.3 | 4.5 | 0.17 | 0.16 | 1552.5 | 1803.6905 | 1.1618 | 3 | 4 | 6.35 | 23 | 6.4 | 3.9 | 0.08 | 0.35 | 1980 | 75.25% | 4.545% | 20.2% | 7.037% | 8.519% | 91.25% | 96% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 9:30 | 1620 | 92 | 550 | 1820 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 4.92 | 18 | 4.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2023.2333 | 1396.5228 | 0.69024 | 3 | 3 | 6.49 | 17.33 | 6.4 | 3.4 | 0.12 | 0.18 | 1517.425 | 1812.3715 | 1.1944 | 3 | 4 | 6.37 | 23.02 | 6.5 | 4.3 | 0.1 | 0.32 | 2262 | 71.62% | 4.067% | 24.31% | 5.713% | 10.12% | 93.5% | 96.34% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 11:30 | 1125 | 90 | 550 | 1836 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.75 | 15 | 5.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1683 | 1407.2739 | 0.83617 | 3 | 3 | 6.5 | 17.43 | 6.6 | 5.8 | 0.3 | 0.28 | 1262.25 | 1833.3354 | 1.4524 | 3 | 4 | 6.4 | 23.15 | 6.6 | 5.5 | 0.15 | 0.48 | 1765 | 63.74% | 5.099% | 31.16% | 5.696% | 10.09% | 87.2% | 92.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 15:30 | 1175 | 87.2 | 550 | 1908 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.8 | 3.63 | 15 | 6.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1663.14 | 1415.3519 | 0.85101 | 3 | 3 | 6.53 | 17.43 | 6.6 | 5.9 | 0.45 | 0.59 | 1247.355 | 1818.6699 | 1.458 | 3 | 4 | 6.37 | 23.1 | 6.6 | 5.6 | 0.57 | 1.04 | 1812.2 | 64.84% | 4.812% | 30.35% | 5.481% | 9.686% | 71.35% | 83.75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-06 | 17:30 | 1153 | 84.9 | 549 | 1916 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.8 | 4.02 | 16 | 5.9 | 0.68 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1794.6533 | 1396.5228 | 0.77816 | 3 | 3 | 6.49 | 17.33 | 6.6 | 6.4 | 0.28 | 0.5 | 1345.99 | 1812.3715 | 1.3465 | 3 | 4 | 6.37 | 23.02 | 6.7 | 7.1 | 0.35 | 0.78 | 1786.9 | 64.53% | 4.751% | 30.72% | 5.427% | 9.612% | 80.6% | 87.56% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-06 | 19:30 | 1165 | 86 | 549 | 1905 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.8 | 3.78 | 16 | 6.3 | 0.42 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1708.15 | 1296.7612 | 0.75916 | 2 | 3 | 6.52 | 16 | 6.6 | 6.3 | 0.27 | 0.34 | 1281.1125 | 1800.1374 | 1.4051 | 2 | 4 | 6.34 | 23 | 6.6 | 5.5 | 0.44 | 0.7 | 1800 | 64.72% | 4.778% | 30.5% | 5.039% | 9.659% | 81.48% | 91.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-06 | 21:30 | 1517 | 88 | 450 | 2348 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.5 | 3.83 | 18 | 6.1 | 0.47 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2124.94 | 1380.6302 | 0.64973 | 2 | 3 | 6.5 | 17.1 | 6.7 | 5.6 | 0.33 | 0.32 | 1593.705 | 1749.8581 | 1.098 | 2 | 4 | 6.22 | 22.9 | 6.6 | 5.2 | 0.54 | 0.84 | 2055 | 73.82% | 4.282% | 21.9% | 4.37% | 7.802% | 78.07% | 91.64% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 1:30 | 1575 | 85 | 450 | 2272 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.6 | 4.21 | 17 | 4.8 | 0.49 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2200.0533 | 1372.5563 | 0.62387 | 2 | 3 | 6.5 | 17 | 6.5 | 4.4 | 0.4 | 0.24 | 1650.04 | 1793.031 | 1.0867 | 2 | 4 | 6.32 | 23 | 6.5 | 4.7 | 0.43 | 0.81 | 2110 | 74.64% | 4.028% | 21.33% | 4.489% | 8.099% | 80.76% | 94.3% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 3:30 | 1581 | 82 | 450 | 2270 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22 | 6.6 | 3.97 | 18 | 5.4 | 0.45 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2107.3167 | 1364.6776 | 0.64759 | 2 | 3 | 6.47 | 17 | 6.6 | 4.9 | 0.37 | 0.28 | 1580.4875 | 1799.3861 | 1.1385 | 2 | 4 | 6.36 | 22.9 | 6.6 | 5.1 | 0.44 | 0.85 | 2113 | 74.82% | 3.881% | 21.3% | 4.493% | 8.07% | 78.59% | 92.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 5:30 | 1681 | 85 | 449 | 2275 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.5 | 5.25 | 18 | 5.4 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2597.2917 | 1391.4327 | 0.53572 | 2 | 3 | 6.48 | 17.3 | 6.5 | 4.6 | 0.21 | 0.2 | 1947.9688 | 1800.1374 | 0.92411 | 2 | 4 | 6.34 | 23 | 6.5 | 4.8 | 0.35 | 0.74 | 2215 | 75.89% | 3.837% | 20.27% | 4.563% | 8.088% | 85.9% | 96.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 7:30 | 1641 | 89 | 450 | 2284 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.7 | 3.61 | 13 | 5.3 | 0.55 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1983.2733 | 1364.6776 | 0.68809 | 2 | 3 | 6.47 | 17 | 6.6 | 5.1 | 0.2 | 0.5 | 1487.455 | 1803.6905 | 1.2126 | 2 | 4 | 6.35 | 23 | 6.5 | 5 | 0.27 | 0.82 | 2180 | 75.28% | 4.083% | 20.64% | 4.466% | 8.056% | 77.29% | 86.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-07 | 9:30 | 1512 | 88 | 450 | 2266 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.6 | 4.13 | 14 | 4.9 | 0.93 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2164.03 | 1327.089 | 0.61325 | 2 | 3 | 6.48 | 16.5 | 6.6 | 5.2 | 0.41 | 1.59 | 1623.0225 | 1821.4563 | 1.1223 | 2 | 4 | 6.4 | 23 | 6.3 | 4.9 | 0.23 | 0.48 | 2050 | 73.76% | 4.293% | 21.95% | 4.369% | 8.12% | 88.38% | 61.5% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-07 | 11:30 | 1656 | 89 | 449 | 2304 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 3.74 | 13 | 4.6 | 1.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2085.12 | 1346.0272 | 0.64554 | 2 | 3 | 6.46 | 16.8 | 6.4 | 4.5 | 0.86 | 2.15 | 1563.84 | 1821.4563 | 1.1647 | 2 | 4 | 6.4 | 23 | 6.4 | 4.6 | 0.31 | 0.63 | 2194 | 75.48% | 4.057% | 20.46% | 4.375% | 7.986% | 83.16% | 42.51% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-07 | 15:30 | 1468 | 86 | 449 | 2148 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.8 | 4.35 | 16 | 5.9 | 1.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1597.575 | 1453.2949 | 0.90969 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.8 | 5.8 | 0.56 | 2.24 | 1597.575 | 1839.2221 | 1.1513 | 2 | 4 | 6.45 | 23 | 6.6 | 5.3 | 0.46 | 0.54 | 2003 | 73.29% | 4.294% | 22.42% | 6.704% | 8.566% | 87.59% | 48.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-07 | 17:30 | 1470 | 86 | 440 | 2139 | N | 4.5 | 90 | 90 | 90 | 25.6 | 6.7 | 3.95 | 15 | 5.8 | 1.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1483.9312 | 1367.3038 | 0.92141 | 2 | 4 | 6.48 | 17 | 6.7 | 5.9 | 0.44 | 1.4 | 1483.9312 | 1900.6501 | 1.2808 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.7 | 5.5 | 0.59 | 1.16 | 1996 | 73.65% | 4.309% | 22.04% | 6.358% | 8.976% | 70.63% | 64.56% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-07 | 19:30 | 1605 | 84 | 446 | 2291 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 4.08 | 17 | 5.4 | 0.5 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1652.3837 | 1456.0756 | 0.8812 | 2 | 4 | 6.51 | 18 | 6.5 | 4.5 | 0.64 | 0.84 | 1652.3837 | 1803.6905 | 1.0916 | 3 | 4 | 6.35 | 23 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 0.45 | 2135 | 75.18% | 3.934% | 20.89% | 6.285% | 8.031% | 88.97% | 79.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 21:30 | 1547 | 90 | 450 | 2179 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 4.36 | 18 | 5.3 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1647.8688 | 1447.7334 | 0.87855 | 2 | 4 | 6.48 | 18 | 6.4 | 4.6 | 0.48 | 0.8 | 1647.8688 | 1821.4563 | 1.1053 | 3 | 4 | 6.4 | 23 | 6.5 | 5.6 | 0.28 | 0.4 | 2087 | 74.13% | 4.312% | 21.56% | 6.609% | 8.444% | 90.83% | 81.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-07 | 23:30 | 1537 | 88 | 451 | 2184 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.6 | 4.77 | 19 | 5.4 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1763.58 | 1450.5142 | 0.82248 | 2 | 4 | 6.49 | 18 | 6.5 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 1763.58 | 1825.0095 | 1.0348 | 3 | 4 | 6.41 | 23 | 6.5 | 4.3 | 0.27 | 0.46 | 2076 | 74.04% | 4.239% | 21.72% | 6.593% | 8.425% | 90.36% | 93.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-08 | 1:30 | 1518 | 90 | 450 | 2186 | N | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.6 | 3.88 | 16 | 5.2 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1505.6075 | 1453.2949 | 0.96525 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.5 | 4.3 | 0.22 | 0.43 | 1505.6075 | 1900.6501 | 1.2624 | 3 | 4 | 6.4 | 24 | 6.5 | 4.4 | 0.16 | 0.5 | 2058 | 73.76% | 4.373% | 21.87% | 6.587% | 8.783% | 87.11% | 88.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-08 | 3:30 | 1620 | 90 | 448 | 2277 | N | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 3.74 | 16 | 4.9 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1528.4362 | 1458.8564 | 0.95448 | 2 | 4 | 6.52 | 18 | 6.5 | 4.1 | 0.2 | 0.45 | 1528.4362 | 1810.7969 | 1.1847 | 3 | 4 | 6.37 | 23 | 6.4 | 5.5 | 0.16 | 0.5 | 2158 | 75.07% | 4.171% | 20.76% | 6.324% | 8.081% | 86.63% | 87.97% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-08 | 5:30 | 1534 | 91 | 445 | 2190 | N | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.6 | 3.84 | 15 | 5.5 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1497.4125 | 1428.2683 | 0.95382 | 2 | 4 | 6.41 | 18 | 6.5 | 5 | 0.34 | 0.49 | 1497.4125 | 1803.6905 | 1.2045 | 3 | 4 | 6.35 | 23 | 6.5 | 5.3 | 0.19 | 0.48 | 2070 | 74.11% | 4.396% | 21.5% | 6.575% | 8.402% | 87.5% | 87.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-08 | 7:30 | 1152 | 91 | 453 | 1829 | N | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.6 | 4.71 | 18 | 7.9 | 0.29 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1449.4825 | 1448.1637 | 0.99909 | 2 | 4 | 6.47 | 18.04 | 6.5 | 7.1 | 0.22 | 0.47 | 1932.6433 | 1861.1418 | 0.963 | 2 | 3 | 6.48 | 23.14 | 6.4 | 6.2 | 0.16 | 0.53 | 1696 | 67.92% | 5.366% | 26.71% | 7.891% | 7.591% | 88.75% | 90.02% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-08 | 9:30 | 592 | 87 | 512 | 1278 | N | 4.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.6 | 4.02 | 17 | 7.6 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 902.5875 | 1430.595 | 1.585 | 2 | 4 | 6.45 | 17.89 | 6.5 | 6.4 | 0.37 | 0.59 | 1203.45 | 1897.3238 | 1.5766 | 2 | 3 | 6.52 | 23.41 | 6.5 | 6.3 | 0.32 | 0.42 | 1191 | 49.71% | 7.305% | 42.99% | 11.2% | 10.99% | 89.55% | 85.32% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-08 | 11:30 | 1602 | 95 | 449 | 2236 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 4.76 | 18 | 7.3 | 0.76 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1802.775 | 1461.3688 | 0.81062 | 3 | 4 | 6.5 | 18.1 | 6.6 | 6.3 | 0.21 | 0.65 | 1802.775 | 1808.3464 | 1.0031 | 3 | 4 | 6.41 | 22.79 | 6.7 | 7.4 | 0.76 | 1.28 | 2146 | 74.65% | 4.427% | 20.92% | 6.476% | 8.154% | 73.11% | 86.34% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-08 | 15:30 | 1776 | 89 | 449 | 2225 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 5.15 | 18 | 7.3 | 0.83 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1919.0625 | 1458.1893 | 0.75984 | 3 | 4 | 6.48 | 18.13 | 6.6 | 6.1 | 0.81 | 4.87 | 1919.0625 | 1816.0319 | 0.94631 | 3 | 4 | 6.45 | 22.71 | 6.5 | 5.5 | 0.29 | 0.4 | 2314 | 76.75% | 3.846% | 19.4% | 6.519% | 8.165% | 92.23% | 5.437% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-08 | 17:30 | 1578 | 88 | 449 | 2136 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 5.33 | 16 | 6.6 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1890.36 | 1435.8124 | 0.75954 | 2 | 4 | 6.44 | 17.99 | 6.6 | 5.9 | 0.35 | 0.72 | 1890.36 | 1860.2175 | 0.98405 | 3 | 4 | 6.5 | 23.04 | 6.5 | 5.7 | 0.21 | 0.45 | 2115 | 74.61% | 4.161% | 21.23% | 6.738% | 8.629% | 91.56% | 86.49% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-08 | 19:30 | 1544 | 82 | 449 | 2172 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 4.03 | 13 | 6.4 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1569.27 | 1426.1478 | 0.9088 | 2 | 4 | 6.46 | 17.8 | 6.7 | 6 | 0.34 | 0.68 | 1569.27 | 1709.2125 | 1.0892 | 3 | 4 | 6.28 | 22.1 | 6.5 | 5.9 | 0.2 | 0.41 | 2075 | 74.41% | 3.952% | 21.64% | 6.556% | 8.14% | 89.83% | 83.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-08 | 21:30 | 1561 | 83 | 450 | 2273 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.71 | 11 | 5.7 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1551.3225 | 1439.3912 | 0.92785 | 2 | 4 | 6.45 | 18 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 0.18 | 1551.3225 | 1769.1851 | 1.1404 | 3 | 4 | 6.35 | 22.56 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 0.6 | 2094 | 74.55% | 3.964% | 21.49% | 6.335% | 7.94% | 83.83% | 95.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-09 | 1:30 | 1596 | 84 | 450 | 2170 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.6 | 4.14 | 13 | 5.8 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1597.6625 | 1428.6293 | 0.8942 | 2 | 4 | 6.44 | 17.9 | 6.5 | 5.7 | 0.16 | 0.21 | 1597.6625 | 1735.0155 | 1.086 | 3 | 4 | 6.31 | 22.3 | 6.5 | 5.6 | 0.13 | 0.41 | 2130 | 74.93% | 3.944% | 21.13% | 6.599% | 8.221% | 90.1% | 94.93% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-09 | 3:30 | 1600 | 90 | 450 | 2170 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.7 | 3.58 | 12 | 5.9 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1445.7625 | 1425.4876 | 0.98598 | 2 | 4 | 6.4 | 18 | 6.5 | 5.4 | 0.14 | 0.4 | 1445.7625 | 1708.2758 | 1.1816 | 3 | 4 | 6.3 | 22 | 6.5 | 5.5 | 0.23 | 0.54 | 2140 | 74.77% | 4.206% | 21.03% | 6.636% | 8.111% | 84.92% | 88.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-09 | 5:30 | 1603 | 90 | 450 | 2179 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.7 | 3.36 | 12 | 5.9 | 0.41 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1391.8362 | 1425.4876 | 1.0242 | 2 | 4 | 6.4 | 18 | 6.5 | 4.8 | 0.5 | 0.47 | 1391.8362 | 1758.7476 | 1.2636 | 3 | 4 | 6.3 | 22.65 | 6.5 | 4.8 | 0.29 | 0.58 | 2143 | 74.8% | 4.2% | 21% | 6.609% | 8.316% | 82.74% | 86.01% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-09 | 7:30 | 0 | 790 | 507 | 2179 | N | 4.7 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.7 | 3.4 | 17 | 6.7 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1378.2175 | 1803.6905 | 1.3087 | 2 | 4 | 6.35 | 23 | 6.8 | 7 | 0.12 | 0.51 | #DIV/0! | 1919.1883 | #DIV/0! |  |  | 6.45 | 24 | 6.7 | 7.3 | 0.08 | 0.43 | 1297 | 0% | 60.91% | 39.09% | 8.444% |  | 87.35% | 85% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-09 | 11:30 | 0 | 0 | 550 | 2179 | N | 4.7 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 2.29 | 13 | 8.8 | 0.61 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1075.8813 | 1663.0688 | 1.5458 | 2 | 4 | 6.4 | 21 | 6.7 | 8 | 0.81 | 1.21 | #DIV/0! | 1959.1714 | #DIV/0! |  |  | 6.45 | 24.5 | 6.7 | 10.1 | 0.89 | 1.29 | 550 | 0% | 0% | 100% | 7.71% |  | 43.67% | 47.16% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-09 | 15:30 | 1200 | 80 | 500 | 1884 | N | 4.7 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.8 | 2.75 | 17 | 7 | 1.79 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1038.555 | 1924.4082 | 1.853 | 2 | 4 | 6.4 | 24.3 | 6.7 | 8.4 | 2.09 | 2.16 | 1384.74 | 1959.1714 | 1.4148 | 2 | 3 | 6.45 | 24.5 | 6.7 | 8.1 | 1.1 | 1.79 | 1780 | 67.42% | 4.494% | 28.09% | 10.32% | 7.803% | 34.91% | 21.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-09 | 17:30 | 1180 | 80 | 500 | 1760 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.8 | 3.67 | 17 | 7.6 | 1.83 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1721.8667 | 1951.6016 | 1.1334 | 2 | 3 | 6.43 | 24.5 | 6.7 | 7.1 | 0.28 | 1.97 | 1721.8667 | 1959.1714 | 1.1378 | 2 | 3 | 6.45 | 24.5 | 6.7 | 6.5 | 0.15 | 1.59 | 1760 | 67.05% | 4.545% | 28.41% | 8.352% | 8.352% | 56.68% | 46.32% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-09 | 19:30 | 1131 | 89 | 499 | 1712 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.7 | 16 | 8.2 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1683.4667 | 1951.6016 | 1.1593 | 2 | 3 | 6.43 | 24.5 | 6.5 | 7.6 | 0.56 | 0.12 | 1683.4667 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  | 6.7 | 6.4 | 0.13 | 0.16 | 1719 | 65.79% | 5.177% | 29.03% | 8.586% | 0% | 95.68% | 96.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-09 | 21:30 | 1212 | 87 | 500 | 1819 | N | 6.4 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.8 | 4.07 | 13 | 7.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1891.76 | 1446.9291 | 0.76486 | 2 | 3 | 6.48 | 17.99 | 6.5 | 7.1 | 0.28 | 0.22 | 1891.76 | 1849.5189 | 0.97767 | 2 | 3 | 6.39 | 23.4 | 6.4 | 5.7 | 0.14 | 0.16 | 1799 | 67.37% | 4.836% | 27.79% | 5.934% | 7.719% | 96.07% | 94.59% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-09 | 23:30 | 1212 | 87 | 500 | 1870 | N | 6 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 4.23 | 17 | 8.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1957.2667 | 1626.1537 | 0.83083 | 2 | 3 | 6.59 | 19.8 | 6.5 | 7.1 | 0.2 | 0.16 | 1957.2667 | 1901.3925 | 0.97145 | 2 | 3 | 6.32 | 24.39 | 6.5 | 6.1 | 0.14 | 0.21 | 1799 | 67.37% | 4.836% | 27.79% | 6.353% | 7.826% | 95.04% | 96.22% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 1:30 | 1101 | 86 | 501 | 1881 | N | 6 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 4.23 | 17 | 8.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1968.78 | 1626.1537 | 0.82597 | 2 | 3 | 6.59 | 19.8 | 6.5 | 7.1 | 0.2 | 0.16 | 1968.78 | 1897.4946 | 0.96379 | 2 | 3 | 6.32 | 24.34 | 6.5 | 6.1 | 0.14 | 0.21 | 1688 | 65.23% | 5.095% | 29.68% | 6.316% | 7.764% | 95.04% | 96.22% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 3:30 | 1103 | 90 | 500 | 1784 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 3.47 | 21 | 7.9 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1605.6 | 1452.3726 | 0.90457 | 2 | 3 | 6.52 | 17.92 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | 0.16 | 1605.6 | 2036.8693 | 1.2686 | 2 | 3 | 6.41 | 25.67 | 6.5 | 6.3 | 0.24 | 0.27 | 1693 | 65.15% | 5.316% | 29.53% | 6.027% | 8.633% | 92.22% | 95.39% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 5:30 | 1150 | 92 | 499 | 1873 | N | 5.5 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.7 | 3.81 | 19 | 7.7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1782.4717 | 1444.5163 | 0.8104 | 2 | 3 | 6.48 | 17.96 | 6.5 | 6.3 | 0.23 | 0.28 | 1782.4717 | 1793.876 | 1.0064 | 2 | 3 | 6.34 | 22.92 | 6.5 | 6.2 | 0.11 | 0.26 | 1741 | 66.05% | 5.284% | 28.66% | 5.753% | 7.342% | 93.18% | 92.65% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 7:30 | 1186 | 90 | 500 | 1775 | N | 5.5 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 3.93 | 16 | 5.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1724.7083 | 1602.4921 | 0.92914 | 2 | 3 | 6.51 | 19.81 | 6.5 | 5.3 | 0.14 | 0.22 | 1724.7083 | 1814.35 | 1.052 | 2 | 3 | 6.38 | 23 | 6.5 | 5.2 | 0.12 | 0.23 | 1776 | 66.78% | 5.068% | 28.15% | 6.696% | 7.775% | 94.15% | 94.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 9:30 | 1130 | 82 | 501 | 1749 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.7 | 3.66 | 15 | 6.5 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1594.505 | 1601.6832 | 1.0045 | 2 | 3 | 6.51 | 19.8 | 6.6 | 6.1 | 0.31 | 0.53 | 1195.8788 | 1817.9032 | 1.5201 | 2 | 4 | 6.39 | 23 | 6.5 | 5.4 | 0.22 | 0.25 | 1713 | 65.97% | 4.787% | 29.25% | 6.792% | 10.52% | 93.17% | 85.52% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-10 | 11:30 | 1075 | 89 | 500 | 1726 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.86 | 16 | 6.2 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1631.07 | 1590.5505 | 0.97516 | 2 | 3 | 6.5 | 19.7 | 6.7 | 5.8 | 0.39 | 0.64 | 1223.3025 | 1814.35 | 1.4832 | 2 | 4 | 6.38 | 23 | 6.8 | 5.6 | 0.4 | 0.39 | 1664 | 64.6% | 5.349% | 30.05% | 6.848% | 10.66% | 89.9% | 83.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-10 | 15:30 | 1167 | 88 | 500 | 1720 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.66 | 14 | 6.5 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1568.0667 | 1598.6244 | 1.0195 | 2 | 3 | 6.5 | 19.8 | 6.7 | 6.1 | 0.43 | 0.41 | 1176.05 | 1817.9032 | 1.5458 | 2 | 4 | 6.39 | 23 | 6.8 | 5.2 | 0.51 | 0.5 | 1755 | 66.5% | 5.014% | 28.49% | 6.907% | 10.7% | 86.34% | 88.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-10 | 17:30 | 575 | 86 | 503 | 1263 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 3.94 | 15 | 6.8 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1197.745 | 1598.6244 | 1.3347 | 2 | 3 | 6.5 | 19.8 | 6.6 | 6.1 | 0.35 | 0.38 | 1796.6175 | 1845.0354 | 1.0269 | 1 | 2 | 6.25 | 24 | 6.5 | 5.3 | 0.29 | 0.49 | 1164 | 49.4% | 7.388% | 43.21% | 9.406% | 7.601% | 87.56% | 90.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-10 | 19:30 | 602 | 88 | 502 | 1224 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 4.9 | 15 | 6.6 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1356.6 | 1490.8062 | 1.0989 | 2 | 3 | 6.49 | 18.5 | 6.7 | 5.6 | 0.21 | 0.3 | 2034.9 | 1752.4586 | 0.8612 | 1 | 2 | 6.43 | 22 | 6.6 | 5.7 | 0.17 | 0.36 | 1192 | 50.5% | 7.383% | 42.11% | 9.069% | 7.19% | 92.65% | 93.88% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-10 | 21:30 | 583 | 86 | 500 | 1234 | N | 4.7 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 3.29 | 14 | 8.1 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1221.66 | 1531.0983 | 1.2533 | 2 | 2.5 | 6.49 | 19 | 6.6 | 9.1 | 0.2 | 0.26 | 1527.075 | 1830.2048 | 1.1985 | 1 | 2 | 6.21 | 24 | 6.7 | 8.6 | 0.26 | 0.3 | 1169 | 49.87% | 7.357% | 42.77% | 7.699% | 7.78% | 90.88% | 92.1% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 1:30 | 1140 | 90 | 500 | 1860 | N | 4.9 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 4.25 | 16 | 5.5 | 1.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1388.025 | 1447.7334 | 1.043 | 2 | 4 | 6.48 | 18 | 6.6 | 4.4 | 0.77 | 1.28 | 1850.7 | 1810.7969 | 0.97844 | 2 | 3 | 6.37 | 23 | 6.5 | 5.5 | 1.03 | 1.06 | 1730 | 65.9% | 5.202% | 28.9% | 7.742% | 7.419% | 75.06% | 69.88% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-11 | 3:30 | 1045 | 88 | 500 | 1786 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.91 | 17 | 6.9 | 0.54 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1263.595 | 1531.0983 | 1.2117 | 2 | 4 | 6.49 | 19 | 6.7 | 7.2 | 0.49 | 0.4 | 1684.7933 | 1878.4042 | 1.1149 | 2 | 3 | 6.34 | 24 | 6.7 | 6.4 | 0.56 | 0.36 | 1633 | 63.99% | 5.389% | 30.62% | 8.511% | 8.063% | 90.79% | 89.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-11 | 5:30 | 1652 | 90 | 500 | 2318 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 3.56 | 16 | 6.8 | 0.63 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1555.9575 | 1536.9687 | 0.9878 | 3 | 4 | 6.51 | 19 | 6.7 | 7.2 | 0.54 | 0.89 | 1555.9575 | 1911.773 | 1.2287 | 3 | 4 | 6.43 | 24 | 6.7 | 8.3 | 0.67 | 0.85 | 2242 | 73.68% | 4.014% | 22.3% | 6.557% | 8.283% | 76.12% | 75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-11 | 7:30 | 1533 | 88.5 | 500 | 2303 | N | 5.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.7 | 3.85 | 15 | 5.2 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1638.0087 | 1447.7334 | 0.88384 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.6 | 4.5 | 0.25 | 0.41 | 1638.0087 | 1807.2437 | 1.1033 | 3 | 4 | 6.36 | 23 | 6.7 | 4.4 | 0.27 | 0.33 | 2121.5 | 72.26% | 4.172% | 23.57% | 6.253% | 7.99% | 91.43% | 89.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 9:30 | 1861 | 89 | 0 | 1807 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.8 | 3.29 | 12 | 5.9 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1138.41 | 1439.3912 | 1.2644 | 2 | 4 | 6.45 | 18 | 6.4 | 4.4 | 0.16 | 0.19 | 1517.88 | 1846.3285 | 1.2164 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 6.5 | 5.4 | 0.16 | 0.36 | 1950 | 95.44% | 4.564% | 0% | 7.969% | 7.637% | 89.06% | 94.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 11:30 | 1580 | 89 | 0 | 1792 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 3.87 | 15 | 4.1 | 0.22 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1258.88 | 1442.172 | 1.1456 | 2 | 4 | 6.46 | 18 | 6.2 | 3.2 | 0.25 | 0.13 | 1678.5067 | 1839.2221 | 1.0957 | 2 | 3 | 6.45 | 23 | 6.5 | 4.5 | 0.39 | 0.36 | 1669 | 94.67% | 5.333% | 0% | 8.036% | 7.701% | 90.7% | 96.64% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-11 | 15:30 | 1650 | 90 | 0 | 1761 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 3.56 | 15 | 2.8 | 0.48 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1182.0712 | 1439.3912 | 1.2177 | 2 | 4 | 6.45 | 18 | 6.2 | 3.2 | 0.54 | 0.35 | 1576.095 | 1766.0533 | 1.1205 | 2 | 3 | 6.47 | 22 | 6.3 | 2.6 | 0.47 | 0.38 | 1740 | 94.83% | 5.172% | 0% | 8.177% | 7.496% | 89.33% | 90.17% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 17:30 | 1144 | 82 | 550 | 1801 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 3.92 | 18 | 3 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1289.9663 | 1439.3912 | 1.1158 | 2 | 4 | 6.45 | 18 | 6.2 | 4.1 | 0.33 | 0.28 | 1719.955 | 1759.256 | 1.0228 | 2 | 3 | 6.45 | 22 | 6.3 | 2.1 | 0.37 | 0.33 | 1776 | 64.41% | 4.617% | 30.97% | 7.996% | 7.329% | 91.58% | 92.86% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 19:30 | 1120 | 112 | 550 | 2007 | N | 5.2 | 90 | 80 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.3 | 11 | 5.6 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1281.9712 | 1461.6371 | 1.1401 | 2 | 4 | 6.53 | 18 | 6.6 | 5.4 | 0.38 | 0.37 | 1709.295 | 1867.6474 | 1.0926 | 2 | 3 | 6.53 | 23 | 6.5 | 5.9 | 0.29 | 0.38 | 1782 | 62.85% | 6.285% | 30.86% | 7.175% | 6.876% | 88.48% | 88.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 21:30 | 1418 | 90 | 540 | 2347 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.9 | 4.1 | 17 | 5.2 | 0.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1733.8463 | 1453.2949 | 0.83819 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.6 | 5.8 | 0.35 | 0.59 | 2311.795 | 1871.2006 | 0.80941 | 2 | 3 | 6.54 | 23 | 6.5 | 6 | 0.32 | 0.46 | 2048 | 69.24% | 4.395% | 26.37% | 6.135% | 5.88% | 88.78% | 85.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-11 | 23:30 | 1513 | 92 | 542 | 2340 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.8 | 4.36 | 16 | 5.4 | 0.54 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1804.725 | 1444.9527 | 0.80065 | 2 | 4 | 6.47 | 18 | 6.5 | 5.8 | 0.42 | 0.52 | 2406.3 | 1871.2006 | 0.77763 | 2 | 3 | 6.54 | 23 | 6.5 | 5.8 | 0.26 | 0.42 | 2147 | 70.47% | 4.285% | 25.24% | 6.154% | 5.897% | 90.37% | 88.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-12 | 3:30 | 1597 | 92 | 592 | 2334 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 3.82 | 17 | 4.7 | 0.36 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1642.5525 | 1450.5142 | 0.88309 | 2 | 4 | 6.49 | 18 | 6.5 | 5.2 | 0.27 | 0.44 | 2190.07 | 1853.4348 | 0.84629 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.5 | 5 | 0.25 | 0.36 | 2281 | 70.01% | 4.033% | 25.95% | 6.17% | 5.913% | 90.58% | 88.48% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-12 | 5:30 | 1575 | 93 | 543 | 2333 | N | 5.2 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 4.07 | 18 | 5.5 | 0.33 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1714.755 | 1442.172 | 0.84104 | 2 | 4 | 6.46 | 18 | 6.5 | 6.5 | 0.38 | 0.55 | 2286.34 | 1853.4348 | 0.81066 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.5 | 5.7 | 0.31 | 0.51 | 2211 | 71.23% | 4.206% | 24.56% | 6.172% | 5.915% | 87.47% | 86.49% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-12 | 7:30 | 1620 | 92 | 541 | 2349 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 3.76 | 18 | 5.6 | 0.45 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1617.8737 | 1428.2683 | 0.88281 | 3 | 4 | 6.41 | 18 | 6.6 | 5.6 | 0.34 | 0.78 | 2157.165 | 1874.7537 | 0.86908 | 2 | 3 | 6.55 | 23 | 6.5 | 5.8 | 0.29 | 0.44 | 2253 | 71.9% | 4.083% | 24.01% | 6.13% | 5.875% | 88.3% | 79.26% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-12 | 9:30 | 1188 | 90 | 549 | 1750 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 3.7 | 18 | 6.1 | 0.49 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1192.1875 | 1425.4876 | 1.1957 | 3 | 4 | 6.4 | 18 | 6.7 | 6 | 0.33 | 0.9 | 1589.5833 | 1849.8816 | 1.1638 | 2 | 3 | 6.48 | 23 | 6.6 | 6.1 | 0.32 | 0.58 | 1827 | 65.02% | 4.926% | 30.05% | 8.229% | 7.886% | 84.32% | 75.68% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-12 | 11:30 | 1188 | 91 | 555 | 1816 | N | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 6.28 | 23 | 6.2 | 0.75 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1809.19 | 1372.5563 | 0.75866 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 6 | 0.29 | 1.19 | 2412.2533 | 1856.9879 | 0.76981 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.6 | 6.5 | 0.29 | 0.64 | 1834 | 64.78% | 4.962% | 30.26% | 7.489% | 7.599% | 89.81% | 81.05% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-12 | 15:30 | 1216 | 88 | 550 | 1878 | N | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.9 | 7.48 | 24 | 7 | 1.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2166.7425 | 1453.2949 | 0.67073 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.8 | 8.1 | 0.1 | 1.78 | 2888.99 | 1926.6036 | 0.66688 | 2 | 3 | 6.47 | 24 | 6.7 | 7.4 | 0.81 | 0.96 | 1854 | 65.59% | 4.746% | 29.67% | 7.668% | 7.668% | 87.17% | 76.2% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-12 | 17:30 | 1191 | 88 | 550 | 1861 | N | 5.4 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.8 | 3.63 | 16 | 8.3 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1705.9167 | 1453.2949 | 0.85191 | 3 | 3 | 6.5 | 18 | 6.7 | 6 | 0.39 | 0.21 | 1279.4375 | 1926.6036 | 1.5058 | 2 | 4 | 6.47 | 24 | 6.7 | 6.1 | 0.32 | 0.44 | 1829 | 65.12% | 4.811% | 30.07% | 5.803% | 10.32% | 87.88% | 94.21% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-12 | 19:30 | 1145 | 89 | 550 | 1843 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.8 | 3.74 | 18 | 6 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1741.635 | 1453.2949 | 0.83444 | 3 | 3 | 6.5 | 18 | 6.6 | 6 | 0.21 | 0.2 | 1306.2262 | 1842.7753 | 1.4108 | 2 | 4 | 6.46 | 23 | 6.6 | 6 | 0.48 | 0.41 | 1784 | 64.18% | 4.989% | 30.83% | 5.86% | 9.984% | 89.04% | 94.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-12 | 21:30 | 1438 | 90 | 539 | 2383 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 4.05 | 17 | 6.5 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1781.2925 | 1467.1986 | 0.82367 | 3 | 4 | 6.55 | 18 | 6.6 | 5.4 | 0.31 | 0.27 | 1781.2925 | 1874.7537 | 1.0525 | 3 | 4 | 6.55 | 23 | 6.6 | 5.9 | 0.39 | 0.4 | 2067 | 69.57% | 4.354% | 26.08% | 6.043% | 7.721% | 90.12% | 93.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 1:30 | 1540 | 88 | 540 | 2231 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.6 | 4.52 | 20 | 5.6 | 0.24 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1798.7437 | 1453.2949 | 0.80795 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.5 | 5.2 | 0.25 | 0.33 | 1798.7437 | 1832.1158 | 1.0186 | 3 | 4 | 6.43 | 23 | 6.5 | 5.7 | 0.23 | 0.38 | 2168 | 71.03% | 4.059% | 24.91% | 6.455% | 8.247% | 91.59% | 92.7% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 3:30 | 1433 | 90 | 540 | 2333 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.6 | 4.35 | 18 | 5.8 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1831.405 | 1453.2949 | 0.79354 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.6 | 7.2 | 0.2 | 0.31 | 1831.405 | 1853.4348 | 1.012 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.6 | 6.5 | 0.17 | 0.41 | 2063 | 69.46% | 4.363% | 26.18% | 6.172% | 7.887% | 90.57% | 92.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 5:30 | 1411 | 91 | 540 | 2309 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.6 | 4.84 | 13 | 6.2 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1953.9912 | 1453.2949 | 0.74376 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.5 | 5.5 | 0.17 | 0.27 | 1953.9912 | 1853.4348 | 0.94854 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 0.28 | 2042 | 69.1% | 4.456% | 26.44% | 6.236% | 7.969% | 94.21% | 94.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 7:30 | 1076 | 86 | 549 | 1810 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.6 | 3.07 | 15 | 6.9 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1508.3333 | 1579.1306 | 1.0469 | 2 | 3 | 6.54 | 19.41 | 6.5 | 5.6 | 0.25 | 0.31 | 1131.25 | 1828.9295 | 1.6167 | 2 | 4 | 6.43 | 22.96 | 6.5 | 5.5 | 0.23 | 0.26 | 1711 | 62.89% | 5.026% | 32.09% | 6.434% | 10.15% | 91.53% | 89.9% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 9:30 | 1075 | 85 | 550 | 1815 | N | 5.5 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.7 | 8.71 | 17 | 6.8 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3209.525 | 1596.6373 | 0.49747 | 2 | 3 | 6.52 | 19.7 | 6.6 | 6.1 | 0.21 | 0.24 | 2407.1438 | 1836.9117 | 0.76311 | 2 | 4 | 6.41 | 23.15 | 6.6 | 6.3 | 0.18 | 0.26 | 1710 | 62.87% | 4.971% | 32.16% | 6.512% | 10.2% | 97.01% | 97.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Turb < 10,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 11:30 | 1180 | 89 | 549 | 1800 | N | 5.5 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.7 | 4.64 | 19 | 7.6 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1962 | 1563.3388 | 0.79681 | 2 | 3 | 6.45 | 19.55 | 6.6 | 6.4 | 0.13 | 0.32 | 1471.5 | 1833.7957 | 1.2462 | 2 | 4 | 6.48 | 22.8 | 6.6 | 5.8 | 0.25 | 0.29 | 1818 | 64.91% | 4.895% | 30.2% | 6.517% | 10.13% | 93.75% | 93.1% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 15:30 | 1148 | 87 | 549 | 1804 | N | 5.5 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 2.93 | 13 | 7.9 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1452.22 | 1596.2022 | 1.0991 | 2 | 3 | 6.5 | 19.77 | 6.7 | 6.5 | 0.36 | 0.63 | 1089.165 | 1825.6279 | 1.6762 | 2 | 4 | 6.45 | 22.83 | 6.7 | 6.8 | 0.29 | 0.49 | 1784 | 64.35% | 4.877% | 30.77% | 6.575% | 10.12% | 83.28% | 78.5% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 19:30 | 1170 | 86 | 550 | 1830 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 4.77 | 14 | 7 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2043.5 | 1587.5072 | 0.77686 | 2 | 3 | 6.49 | 19.7 | 6.7 | 6.7 | 0.34 | 0.34 | 1532.625 | 1824.9467 | 1.1907 | 2 | 4 | 6.43 | 22.91 | 6.7 | 6.8 | 0.27 | 0.4 | 1806 | 64.78% | 4.762% | 30.45% | 6.459% | 10.02% | 91.61% | 92.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 21:30 | 1137 | 85 | 550 | 1930 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 3.72 | 13 | 6.4 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1817.4167 | 1447.7334 | 0.79659 | 2 | 3 | 6.48 | 18 | 6.6 | 6.1 | 0.36 | 0.34 | 1363.0625 | 1832.1158 | 1.3441 | 2 | 4 | 6.43 | 23 | 6.6 | 6.4 | 0.4 | 0.34 | 1772 | 64.16% | 4.797% | 31.04% | 5.596% | 9.534% | 90.86% | 90.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-13 | 23:30 | 1574 | 92 | 542 | 2214 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 4.02 | 14 | 6.5 | 0.42 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1646.6625 | 1534.0335 | 0.9316 | 3 | 4 | 6.5 | 19 | 6.6 | 6.3 | 0.4 | 0.68 | 1646.6625 | 1856.9879 | 1.1277 | 3 | 4 | 6.5 | 23 | 6.6 | 6.5 | 0.39 | 0.48 | 2208 | 71.29% | 4.167% | 24.55% | 6.865% | 8.311% | 88.06% | 83.08% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 1:30 | 1558 | 94 | 542 | 2226 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.86 | 15 | 6.4 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1611.0675 | 1447.7334 | 0.89862 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.7 | 6.1 | 0.31 | 0.43 | 1611.0675 | 1804.037 | 1.1198 | 3 | 4 | 6.45 | 22.56 | 6.7 | 6.2 | 0.28 | 0.35 | 2194 | 71.01% | 4.284% | 24.7% | 6.469% | 8.108% | 90.93% | 88.86% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 3:30 | 1550 | 80 | 540 | 2300 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.7 | 3.68 | 15 | 6.6 | 0.32 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1612.875 | 1450.5142 | 0.89933 | 3 | 4 | 6.49 | 18 | 6.7 | 6.2 | 0.3 | 0.44 | 1612.875 | 1812.9981 | 1.1241 | 3 | 4 | 6.43 | 22.76 | 6.7 | 6.3 | 0.29 | 0.37 | 2170 | 71.43% | 3.687% | 24.88% | 6.261% | 7.917% | 89.95% | 88.04% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 5:30 | 1560 | 87 | 541 | 2300 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 3.6 | 14 | 6.5 | 0.35 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1589.875 | 1528.1631 | 0.96118 | 3 | 4 | 6.48 | 19 | 6.6 | 6.3 | 0.32 | 0.46 | 1589.875 | 1803.7443 | 1.1345 | 3 | 4 | 6.44 | 22.6 | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 0.32 | 2188 | 71.3% | 3.976% | 24.73% | 6.609% | 7.861% | 91.11% | 87.22% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 7:30 | 1611 | 93 | 539 | 2332 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.7 | 3.86 | 18 | 6.7 | 0.31 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1687.785 | 1436.9735 | 0.8514 | 3 | 4 | 6.52 | 17.73 | 6.5 | 5.7 | 0.34 | 0.45 | 1687.785 | 1821.4074 | 1.0792 | 3 | 4 | 6.42 | 22.91 | 6.5 | 6.5 | 0.24 | 0.33 | 2243 | 71.82% | 4.146% | 24.03% | 6.082% | 7.859% | 91.45% | 88.34% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 9:30 | 1738 | 93 | 0 | 1804 | N | 5.6 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 3.21 | 15 | 5.1 | 0.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1159.07 | 1450.2688 | 1.2512 | 2 | 4 | 6.53 | 17.86 | 6.5 | 5.4 | 0.52 | 0.48 | 1545.4267 | 1816.9809 | 1.1757 | 2 | 3 | 6.43 | 22.81 | 6.5 | 5.9 | 0.21 | 0.33 | 1831 | 94.92% | 5.079% | 0% | 7.92% | 7.586% | 89.72% | 85.05% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-14 | 11:30 | 1644 | 92 | 0 | 1769 | N | 5.6 | 90 | 90 | 80 | 24.3 | 6.7 | 3.55 | 13 | 5.6 | 0.68 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1211.765 | 1412.0399 | 1.1653 | 2 | 4 | 6.47 | 17.59 | 6.1 | 5.5 | 0.31 | 0.45 | 1615.6867 | 1776.8859 | 1.0998 | 2 | 3 | 6.42 | 22.35 | 6.3 | 5.3 | 0.19 | 0.58 | 1736 | 94.7% | 5.3% | 0% | 7.955% | 7.581% | 83.66% | 87.32% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-14 | 15:30 | 1458 | 685 | 0 | 2235 | S | 5.8 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.7 | 3.23 | 13 | 5.2 | 1.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1458.3375 | 1432.3029 | 0.98215 | 3 | 4 | 6.5 | 17.74 | 6.8 | 5.5 | 0.45 | 1.11 | 1458.3375 | 1813.3217 | 1.2434 | 3 | 4 | 6.44 | 22.72 | 6.5 | 5.2 | 0.57 | 0.73 | 2143 | 68.04% | 31.96% | 0% | 6.35% | 8.132% | 77.4% | 65.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-14 | 17:30 | 1543 | 698 | 0 | 2378 | S | 5.8 | 90 | 90 | 90 | 26.2 | 6.7 | 3.23 | 18 | 5.6 | 1.38 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1551.645 | 1440.8441 | 0.92859 | 3 | 4 | 6.49 | 17.88 | 6.7 | 5.2 | 0.71 | 1.65 | 1551.645 | 1787.7158 | 1.1521 | 3 | 4 | 6.41 | 22.53 | 6.6 | 5.1 | 0.53 | 1.07 | 2241 | 68.85% | 31.15% | 0% | 6.015% | 7.579% | 66.87% | 48.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-14 | 19:30 | 1746 | 96 | 0 | 1914 | S | 5.8 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.5 | 3.06 | 17 | 5 | 2.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1208.2125 | 1450.184 | 1.2003 | 2 | 4 | 6.46 | 18.1 | 6.6 | 4.3 | 2.78 | 2.23 | 1610.95 | 1913.086 | 1.1876 | 2 | 3 | 6.41 | 24.11 | 6.7 | 4.2 | 0.85 | 1.65 | 1842 | 94.79% | 5.212% | 0% | 7.565% | 7.558% | 46.08% | 27.12% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-14 | 21:30 | 1734 | 87 | 0 | 1822 | S | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 3.98 | 21 | 3.2 | 0.96 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1407.495 | 1461.8128 | 1.0386 | 2 | 4 | 6.56 | 17.9 | 6.3 | 2.8 | 0.11 | 0.92 | 1876.66 | 1846.3285 | 0.98384 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 6.3 | 2.7 | 0.15 | 0.94 | 1821 | 95.22% | 4.778% | 0% | 7.859% | 7.574% | 76.38% | 76.88% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 1:30 | 1438 | 782 | 0 | 2252 | S | 6.2 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.7 | 3.42 | 17 | 5.4 | 0.61 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1556.695 | 1447.5097 | 0.92986 | 3 | 4 | 6.52 | 17.86 | 6.5 | 4.2 | 0.65 | 0.8 | 1556.695 | 1819.8174 | 1.169 | 3 | 4 | 6.42 | 22.89 | 6.4 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 2220 | 64.77% | 35.23% | 0% | 6.345% | 8.131% | 85.38% | 76.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-15 | 3:30 | 1443 | 775 | 0 | 2178 | S | 6.2 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.6 | 3.08 | 16 | 3.3 | 1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1412.9775 | 1448.7953 | 1.0253 | 3 | 4 | 6.51 | 17.91 | 6.4 | 3 | 1.32 | 1.33 | 1412.9775 | 1829.284 | 1.2946 | 3 | 4 | 6.44 | 22.92 | 6.4 | 3 | 0.72 | 0.64 | 2218 | 65.06% | 34.94% | 0% | 6.579% | 8.419% | 79.22% | 56.82% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 5:30 | 1750 | 88 | 0 | 1873 | S | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 3.09 | 16 | 3.7 | 1.98 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1651.3617 | 1442.6469 | 0.87361 | 2 | 3 | 6.52 | 17.8 | 6.3 | 2.8 | 0.47 | 1.9 | 1238.5213 | 1842.7753 | 1.4879 | 2 | 4 | 6.46 | 23 | 6.3 | 2.5 | 0.49 | 1.26 | 1838 | 95.21% | 4.788% | 0% | 5.702% | 9.824% | 59.22% | 38.51% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 7:30 | 1697 | 88 | 0 | 1925 | S | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.6 | 2.61 | 14 | 5.1 | 1.66 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1543.2083 | 1534.0335 | 0.99405 | 2 | 3 | 6.5 | 19 | 6.5 | 5.5 | 0.36 | 1.11 | 1157.4062 | 1759.256 | 1.52 | 2 | 4 | 6.45 | 22 | 6.5 | 5.3 | 0.24 | 0.96 | 1785 | 95.07% | 4.93% | 0% | 5.922% | 9.143% | 63.22% | 57.47% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 9:30 | 1505 | 92 | 0 | 1922 | S | 6 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.6 | 3.4 | 19 | 3.9 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1745.8167 | 1525.2279 | 0.87365 | 2 | 3 | 6.47 | 19 | 6.4 | 3.7 | 0.29 | 0.42 | 1309.3625 | 1849.8816 | 1.4128 | 2 | 4 | 6.48 | 23 | 6.4 | 3.9 | 0.4 | 0.28 | 1597 | 94.24% | 5.761% | 0% | 5.931% | 9.573% | 91.76% | 87.65% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-15 | 11:30 | 1546 | 680 | 0 | 2340 | S | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 3.61 | 21 | 4.2 | 2.28 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1567.8 | 1444.9527 | 0.92164 | 3 | 4 | 6.47 | 18 | 6.5 | 3.2 | 1.1 | 2.05 | 1567.8 | 1835.669 | 1.1709 | 3 | 4 | 6.44 | 23 | 6.5 | 3.4 | 1.03 | 1.44 | 2226 | 69.45% | 30.55% | 0% | 6.154% | 7.863% | 60.11% | 43.21% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 13:30 | 1410 | 690 | 0 | 2334 | S | 5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 2.78 | 17 | 4 | 3.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1321.6275 | 1447.7334 | 1.0954 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.9 | 4.4 | 1.14 | 2.75 | 1321.6275 | 1835.669 | 1.3889 | 3 | 4 | 6.44 | 23 | 7.2 | 4.9 | 1.46 | 2.3 | 2100 | 67.14% | 32.86% | 0% | 6.17% | 7.883% | 17.27% | 1.079% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 15:30 | 1417 | 685 | 0 | 2337 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 26.7 | 6.9 | 3.01 | 14 | 3.6 | 3.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1521.9713 | 1442.172 | 0.94757 | 3 | 4 | 6.46 | 18 | 6.3 | 3.9 | 0.95 | 2.51 | 1521.9713 | 1853.4348 | 1.2178 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.3 | 2.9 | 0.91 | 2.75 | 2102 | 67.41% | 32.59% | 0% | 6.162% | 7.873% | 8.638% | 16.61% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-15 | 17:30 | 1503 | 89 | 500 | 2304 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.7 | 2.72 | 22 | 3.8 | 0.67 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1589.76 | 1444.9527 | 0.90891 | 3 | 4 | 6.47 | 18 | 6.1 | 2.9 | 0.24 | 0.48 | 1589.76 | 1839.2221 | 1.1569 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.2 | 2.8 | 0.36 | 0.34 | 2092 | 71.85% | 4.254% | 23.9% | 6.25% | 7.986% | 87.5% | 82.35% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-15 | 19:30 | 1130 | 90 | 500 | 1879 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 3.04 | 13 | 7.1 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1371.67 | 1545.7744 | 1.1269 | 3 | 4 | 6.54 | 19 | 5.4 | 5.1 | 0.37 | 0.1 | 1371.67 | 1839.2221 | 1.3409 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.5 | 4.8 | 0.31 | 0.13 | 1720 | 65.7% | 5.233% | 29.07% | 8.089% | 9.792% | 95.72% | 96.71% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-15 | 21:30 | 1170 | 86 | 500 | 1882 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 2.93 | 14 | 5.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1797.31 | 1536.9687 | 0.85515 | 3 | 3 | 6.51 | 19 | 6.4 | 5.5 | 0.11 | 0.06 | 1347.9825 | 1846.3285 | 1.3697 | 3 | 4 | 6.47 | 23 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 0.06 | 1756 | 66.63% | 4.897% | 28.47% | 6.057% | 9.777% | 97.95% | 97.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-15 | 23:30 | 1084 | 788 | 500 | 2529 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.6 | 3.2 | 15 | 6.4 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1896.75 | 1458.8564 | 0.76913 | 3 | 4 | 6.52 | 18 | 6.7 | 6.2 | 1.13 | 0.54 | 1896.75 | 1860.5411 | 0.98091 | 2 | 4 | 6.51 | 23 | 6.7 | 6.4 | 1.09 | 0.39 | 2372 | 45.7% | 33.22% | 21.08% | 5.694% | 7.276% | 87.81% | 83.12% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 1:30 | 1215 | 705 | 480 | 2467 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 2.69 | 12 | 6.3 | 0.45 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1692.9787 | 1456.0756 | 0.86007 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 6.4 | 4.6 | 0.36 | 0.26 | 1692.9787 | 2045.5001 | 1.2082 | 3 | 4 | 6.57 | 25 | 6.4 | 4.7 | 0.46 | 0.27 | 2400 | 50.62% | 29.38% | 20% | 5.837% | 8.107% | 89.96% | 90.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-16 | 3:30 | 1170 | 700 | 280 | 2289 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 2.66 | 13 | 4.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1562.2425 | 1456.0756 | 0.93204 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 6.3 | 4.1 | 0.22 | 0.11 | 1562.2425 | 1828.5627 | 1.1705 | 3 | 4 | 6.42 | 23 | 6.2 | 4.6 | 0.22 | 0.11 | 2150 | 54.42% | 32.56% | 13.02% | 6.291% | 8.038% | 95.86% | 95.86% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 5:30 | 1160 | 84 | 590 | 1920 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.5 | 2.56 | 16 | 4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1286.4 | 1456.0756 | 1.1319 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 5.9 | 3.1 | 0.19 | 0.1 | 1286.4 | 1825.0095 | 1.4187 | 3 | 4 | 6.41 | 23 | 5.9 | 2.9 | 0.11 | 0.11 | 1834 | 63.25% | 4.58% | 32.17% | 7.5% | 9.583% | 95.7% | 96.09% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 7:30 | 1128 | 93 | 590 | 1913 | N | 8.5 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.6 | 2.36 | 13 | 4.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1233.885 | 1453.2949 | 1.1778 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.9 | 5.1 | 0.09 | 0.17 | 1645.18 | 1832.1158 | 1.1136 | 3 | 3 | 6.43 | 23 | 6.4 | 5.8 | 0.11 | 0.14 | 1811 | 62.29% | 5.135% | 32.58% | 7.527% | 7.214% | 94.07% | 92.8% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 9:30 | 1140 | 92 | 589 | 1833 | N | 8.2 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 2.4 | 11 | 6.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1170.8287 | 1453.2949 | 1.2413 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.5 | 5.6 | 0.13 | 0.2 | 1561.105 | 1825.0095 | 1.169 | 3 | 3 | 6.41 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.21 | 0.18 | 1821 | 62.6% | 5.052% | 32.34% | 7.856% | 7.529% | 92.5% | 91.67% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 11:30 | 1145 | 91 | 589 | 1891 | N | 7.8 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 2.65 | 14 | 7.4 | 0.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1238.605 | 1453.2949 | 1.1733 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.4 | 5.5 | 0.11 | 0.23 | 1651.4733 | 1825.0095 | 1.1051 | 3 | 3 | 6.41 | 23 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 0.15 | 1825 | 62.74% | 4.986% | 32.27% | 7.615% | 7.298% | 94.34% | 91.32% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 15:30 | 1202 | 83 | 588 | 1895 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.7 | 2.86 | 14 | 7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1227.0125 | 1447.7334 | 1.1799 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.5 | 5.4 | 0.18 | 0.24 | 1636.0167 | 1825.0095 | 1.1155 | 3 | 3 | 6.41 | 23 | 6.5 | 6 | 0.16 | 0.16 | 1873 | 64.18% | 4.431% | 31.39% | 7.599% | 7.282% | 94.41% | 91.61% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 17:30 | 1072 | 87 | 588 | 1930 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 26.3 | 6.6 | 2.62 | 12 | 7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1162.825 | 1447.7334 | 1.245 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.6 | 6.1 | 0.33 | 0.27 | 1550.4333 | 1825.0095 | 1.1771 | 3 | 3 | 6.41 | 23 | 6.6 | 5.5 | 0.4 | 0.18 | 1747 | 61.36% | 4.98% | 33.66% | 7.461% | 7.15% | 93.13% | 89.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-16 | 19:30 | 1156 | 88 | 588 | 1968 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 26.4 | 6.7 | 2.48 | 11 | 6.1 | 0.37 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1180.8 | 1456.0756 | 1.2331 | 2 | 4 | 6.51 | 18 | 6.6 | 6 | 0.3 | 0.48 | 1574.4 | 1749.0599 | 1.1109 | 2 | 3 | 6.42 | 22 | 6.6 | 5.7 | 0.41 | 0.41 | 1832 | 63.1% | 4.803% | 32.1% | 7.317% | 6.707% | 83.47% | 80.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-16 | 21:30 | 1167 | 88 | 588 | 1965 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.6 | 2.43 | 17 | 6.8 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1166.7188 | 1458.8564 | 1.2504 | 3 | 4 | 6.52 | 18 | 6.5 | 6 | 0.21 | 0.47 | 1555.625 | 1749.0599 | 1.1243 | 3 | 3 | 6.42 | 22 | 6.6 | 5.9 | 0.34 | 0.39 | 1843 | 63.32% | 4.775% | 31.9% | 7.328% | 6.718% | 83.95% | 80.66% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-17 | 1:30 | 1087 | 88 | 588 | 1965 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 2.74 | 11 | 6.6 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1242.8625 | 1377.8088 | 1.1086 | 2 | 4 | 6.52 | 17 | 6.5 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 1657.15 | 1814.35 | 1.0949 | 2 | 3 | 6.38 | 23 | 6.5 | 6 | 0.39 | 0.4 | 1763 | 61.66% | 4.991% | 33.35% | 6.921% | 7.023% | 85.4% | 78.1% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-17 | 3:30 | 565 | 91 | 600 | 1417 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.7 | 2.75 | 10 | 6.4 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1796.0475 | 1375.1826 | 0.76567 | 2 | 2 | 6.51 | 17 | 6.6 | 5.9 | 0.27 | 0.35 | 1197.365 | 1825.0095 | 1.5242 | 2 | 3 | 6.41 | 23 | 6.5 | 6 | 0.32 | 0.4 | 1256 | 44.98% | 7.245% | 47.77% | 4.799% | 9.739% | 85.45% | 87.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-17 | 5:30 | 570 | 91 | 621 | 1416 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 2.67 | 10 | 6.6 | 0.22 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1766.46 | 1458.8564 | 0.82586 | 2 | 2 | 6.52 | 18 | 6.5 | 5.7 | 0.31 | 0.36 | 1177.64 | 1821.4563 | 1.5467 | 2 | 3 | 6.4 | 23 | 6.6 | 5.9 | 0.34 | 0.36 | 1282 | 44.46% | 7.098% | 48.44% | 5.085% | 9.746% | 86.52% | 86.52% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-17 | 7:30 | 571 | 87 | 619 | 1363 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.9 | 2.43 | 11 | 8.1 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1618.5625 | 1437.1472 | 0.88792 | 1 | 2 | 6.5 | 17.8 | 6.6 | 6 | 0.31 | 0.26 | 1079.0417 | 1872.6184 | 1.7354 | 1 | 3 | 6.41 | 23.6 | 6.7 | 7.5 | 0.32 | 0.32 | 1277 | 44.71% | 6.813% | 48.47% | 5.224% | 10.39% | 86.83% | 89.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-17 | 9:30 | 549 | 89 | 619 | 1317 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.9 | 2.47 | 13 | 8.4 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1577.1075 | 1423.668 | 0.90271 | 1 | 2 | 6.57 | 17.4 | 6.5 | 6.9 | 0.27 | 0.33 | 1051.405 | 1714.3454 | 1.6305 | 1 | 3 | 6.25 | 22.3 | 6.6 | 7.4 | 0.38 | 0.28 | 1257 | 43.68% | 7.08% | 49.24% | 5.285% | 10.16% | 88.66% | 86.64% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-17 | 11:30 | 555 | 86 | 620 | 1291 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 25.2 | 6.8 | 2.3 | 10 | 8.9 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1491.105 | 1445.221 | 0.96923 | 1 | 2 | 6.5 | 17.9 | 6.7 | 7.5 | 0.2 | 0.36 | 994.07 | 1785.3354 | 1.796 | 1 | 3 | 6.41 | 22.5 | 6.8 | 7.1 | 0.46 | 0.26 | 1261 | 44.01% | 6.82% | 49.17% | 5.546% | 10.46% | 88.7% | 84.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-17 | 15:30 | 1188 | 87 | 590 | 1805 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 26.6 | 6.9 | 2.47 | 11 | 8.1 | 0.49 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1440.9917 | 1404.7957 | 0.97488 | 2 | 3 | 6.53 | 17.3 | 6.8 | 8.5 | 0.67 | 0.71 | 1440.9917 | 1772.9107 | 1.2303 | 2 | 3 | 6.42 | 22.3 | 6.9 | 7.9 | 0.42 | 0.5 | 1865 | 63.7% | 4.665% | 31.64% | 5.751% | 7.413% | 79.76% | 71.26% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-17 | 17:30 | 1176 | 87 | 588 | 1846 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 27.5 | 6.8 | 2.52 | 12 | 8.2 | 0.75 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1489.1067 | 1448.214 | 0.97254 | 2 | 3 | 6.57 | 17.7 | 6.7 | 8.3 | 0.89 | 1.15 | 1489.1067 | 1767.0191 | 1.1866 | 2 | 3 | 6.38 | 22.4 | 6.8 | 7.7 | 0.45 | 0.43 | 1851 | 63.53% | 4.7% | 31.77% | 5.753% | 7.281% | 82.94% | 54.37% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-17 | 19:30 | 1096 | 87 | 588 | 1771 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 25.1 | 6.7 | 2.39 | 11 | 6.7 | 0.69 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1390.235 | 1372.5563 | 0.98728 | 2 | 3 | 6.5 | 17 | 6.6 | 6.3 | 0.75 | 1.06 | 1042.6762 | 1832.1158 | 1.7571 | 2 | 4 | 6.43 | 23 | 6.6 | 6 | 0.32 | 0.4 | 1771 | 61.89% | 4.912% | 33.2% | 5.759% | 10.39% | 83.26% | 55.65% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT
2026-05-17 | 21:30 | 1201 | 88 | 587 | 1876 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 3.09 | 13 | 6.9 | 0.49 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1691.5267 | 1367.3038 | 0.80833 | 2 | 3 | 6.48 | 17 | 6.6 | 6.1 | 0.37 | 0.76 | 1268.645 | 1821.4563 | 1.4357 | 2 | 4 | 6.4 | 23 | 6.5 | 6.2 | 0.28 | 0.38 | 1876 | 64.02% | 4.691% | 31.29% | 5.437% | 9.808% | 87.7% | 75.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 1:30 | 1203 | 88 | 588 | 1879 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 2.38 | 11 | 7.2 | 0.42 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1471.8833 | 1372.5563 | 0.93252 | 2 | 3 | 6.5 | 17 | 6.6 | 6.1 | 0.64 | 0.8 | 1103.9125 | 1825.0095 | 1.6532 | 2 | 4 | 6.41 | 23 | 6.5 | 6.2 | 0.24 | 0.29 | 1879 | 64.02% | 4.683% | 31.29% | 5.428% | 9.792% | 87.82% | 66.39% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 3:30 | 1038 | 88 | 588 | 1714 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.7 | 2.5 | 12 | 6.4 | 0.39 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1376.9133 | 1372.5563 | 0.99684 | 2 | 3 | 6.5 | 17 | 6.5 | 5.6 | 0.18 | 0.38 | 1032.685 | 1832.1158 | 1.7741 | 2 | 4 | 6.43 | 23 | 6.6 | 5.8 | 0.99 | 0.71 | 1714 | 60.56% | 5.134% | 34.31% | 5.951% | 10.74% | 71.6% | 84.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 5:30 | 1177 | 84 | 588 | 1849 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 2.35 | 11 | 6.9 | 0.45 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1439.1383 | 1369.9301 | 0.95191 | 2 | 3 | 6.49 | 17 | 6.6 | 5.8 | 0.35 | 0.47 | 1079.3537 | 1825.0095 | 1.6908 | 2 | 4 | 6.41 | 23 | 6.6 | 5.9 | 0.44 | 0.39 | 1849 | 63.66% | 4.543% | 31.8% | 5.516% | 9.951% | 83.4% | 80% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 7:30 | 1159 | 88 | 589 | 1939 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.8 | 2.95 | 14 | 6.9 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1703.0883 | 1365.1629 | 0.80158 | 2 | 3 | 6.54 | 16.78 | 6.6 | 6.9 | 0.44 | 0.55 | 1277.3162 | 1842.3147 | 1.4423 | 2 | 4 | 6.47 | 22.95 | 6.6 | 6.8 | 0.39 | 0.42 | 1836 | 63.13% | 4.793% | 32.08% | 5.192% | 9.469% | 85.76% | 81.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 9:30 | 1225 | 85 | 589 | 1907 | N | 6.9 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.8 | 3 | 14 | 6.9 | 0.48 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1690.8733 | 1583.026 | 0.93622 | 2 | 3 | 6.47 | 19.72 | 6.6 | 6.4 | 0.25 | 0.57 | 1268.155 | 1864.9047 | 1.4706 | 2 | 4 | 6.52 | 23.01 | 6.6 | 6.5 | 0.55 | 0.46 | 1899 | 64.51% | 4.476% | 31.02% | 6.205% | 9.653% | 84.67% | 81% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-18 | 11:30 | 1145 | 90 | 587 | 1815 | N | 7.2 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 3.17 | 14 | 7.6 | 0.99 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1687.95 | 1584.2838 | 0.93858 | 2 | 3 | 6.49 | 19.66 | 6.7 | 6.4 | 0.53 | 0.88 | 1265.9625 | 1896.0681 | 1.4977 | 2 | 4 | 6.53 | 23.35 | 6.7 | 6.5 | 0.48 | 0.81 | 1822 | 62.84% | 4.94% | 32.22% | 6.499% | 10.29% | 74.45% | 72.24% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-18 | 15:30 | 1182 | 87 | 587 | 1884 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.7 | 3.43 | 15 | 7.8 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1862.02 | 1575.9735 | 0.84638 | 2 | 3 | 6.46 | 19.67 | 6.6 | 6.3 | 0.26 | 0.41 | 1396.515 | 1821.7124 | 1.3045 | 2 | 4 | 6.51 | 22.52 | 6.5 | 6.1 | 0.42 | 0.3 | 1856 | 63.69% | 4.688% | 31.63% | 6.264% | 9.563% | 91.25% | 88.05% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-18 | 17:30 | 1208 | 86 | 588 | 1916 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.8 | 3.31 | 15 | 7.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1807.4267 | 1580.6177 | 0.87451 | 2 | 3 | 6.47 | 19.69 | 6.7 | 6.4 | 0.35 | 0.25 | 1355.57 | 1766.8372 | 1.3034 | 2 | 4 | 6.52 | 21.8 | 6.6 | 6.4 | 0.33 | 0.28 | 1882 | 64.19% | 4.57% | 31.24% | 6.166% | 9.102% | 91.54% | 92.45% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-18 | 19:30 | 1196 | 88 | 588 | 1863 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 25.3 | 6.8 | 3.12 | 15 | 7 | 0.21 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1679.805 | 1487.9483 | 0.88579 | 2 | 3 | 6.48 | 18.5 | 6.6 | 6.4 | 0.28 | 0.3 | 1259.8537 | 1900.6501 | 1.5086 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.6 | 5.4 | 0.34 | 0.24 | 1872 | 63.89% | 4.701% | 31.41% | 5.958% | 10.31% | 92.31% | 90.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-18 | 21:30 | 1168 | 87 | 589 | 1937 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.8 | 3.32 | 13 | 7.5 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1811.095 | 1586.237 | 0.87584 | 2 | 3 | 6.47 | 19.76 | 6.6 | 6.9 | 0.27 | 0.37 | 1358.3212 | 1828.133 | 1.3459 | 2 | 4 | 6.43 | 22.95 | 6.7 | 6.6 | 0.29 | 0.22 | 1844 | 63.34% | 4.718% | 31.94% | 6.121% | 9.479% | 93.37% | 88.86% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-18 | 23:30 | 1196 | 89 | 588 | 1940 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.8 | 3.48 | 14 | 7 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1865.6333 | 1367.3038 | 0.73289 | 2 | 3 | 6.48 | 17 | 6.6 | 5.4 | 0.26 | 0.37 | 1399.225 | 1900.6501 | 1.3584 | 2 | 4 | 6.4 | 24 | 6.5 | 5 | 0.21 | 0.21 | 1873 | 63.85% | 4.752% | 31.39% | 5.258% | 9.897% | 93.97% | 89.37% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-19 | 1:30 | 1210 | 92 | 589 | 1960 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 3.66 | 14 | 6.9 | 0.3 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1943.6667 | 1410.2221 | 0.72555 | 2 | 3 | 6.49 | 17.5 | 6.7 | 5.6 | 0.29 | 0.38 | 1457.75 | 1905.4311 | 1.3071 | 2 | 4 | 6.5 | 23.6 | 6.6 | 5.5 | 0.26 | 0.19 | 1891 | 63.99% | 4.865% | 31.15% | 5.357% | 9.633% | 94.81% | 89.62% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-19 | 3:30 | 1550 | 94 | 539 | 2295 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.7 | 3.61 | 14 | 5.7 | 0.27 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1692.5625 | 1452.031 | 0.85789 | 3 | 4 | 6.51 | 17.95 | 6.7 | 5 | 0.41 | 0.49 | 1692.5625 | 1829.7261 | 1.081 | 3 | 4 | 6.43 | 22.97 | 6.5 | 4.7 | 0.19 | 0.23 | 2183 | 71% | 4.306% | 24.69% | 6.257% | 8.007% | 93.63% | 86.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-19 | 5:30 | 1566 | 90 | 539 | 2302 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 3.97 | 14 | 5.5 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1801.315 | 1487.1977 | 0.82562 | 3 | 4 | 6.54 | 18.28 | 6.6 | 5.3 | 0.41 | 0.35 | 1801.315 | 1843.4472 | 1.0234 | 3 | 4 | 6.48 | 22.92 | 6.5 | 5 | 0.2 | 0.23 | 2195 | 71.34% | 4.1% | 24.56% | 6.353% | 7.965% | 94.21% | 91.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-19 | 9:30 | 1714 | 90 | 501 | 2248 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 3.1 | 16 | 5.3 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1556.74 | 1425.4876 | 0.91569 | 3 | 4 | 6.4 | 18 | 6.6 | 6 | 0.24 | 0.27 | 1556.74 | 1871.2006 | 1.202 | 3 | 4 | 6.54 | 23 | 6.6 | 5.5 | 0.21 | 0.17 | 2305 | 74.36% | 3.905% | 21.74% | 6.406% | 8.185% | 94.52% | 91.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-19 | 11:30 | 1750 | 88 | 500 | 2216 | N | 7.6 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.7 | 2.81 | 14 | 4.9 | 0.16 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1479.18 | 1422.7068 | 0.96182 | 3 | 4 | 6.39 | 18 | 6.5 | 4.9 | 0.25 | 0.31 | 1479.18 | 1864.0943 | 1.2602 | 3 | 4 | 6.52 | 23 | 6.5 | 5.7 | 0.09 | 0.13 | 2338 | 74.85% | 3.764% | 21.39% | 6.498% | 8.303% | 95.37% | 88.97% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-19 | 15:30 | 1526 | 84 | 500 | 2198 | N | 7.8 | 90 | 90 | 90 | 25.9 | 6.7 | 3.02 | 15 | 4.9 | 0.4 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1541.3475 | 1428.2683 | 0.92664 | 3 | 4 | 6.41 | 18 | 6.6 | 5.4 | 0.27 | 0.53 | 1541.3475 | 1860.5411 | 1.2071 | 3 | 4 | 6.51 | 23 | 6.6 | 4.8 | 0.11 | 0.15 | 2110 | 72.32% | 3.981% | 23.7% | 6.551% | 8.371% | 95.03% | 82.45% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-19 | 17:30 | 1520 | 88 | 500 | 2160 | N | 7.6 | 90 | 90 | 90 | 26 | 6.8 | 2.9 | 15 | 5.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1466.1 | 1422.7068 | 0.9704 | 3 | 4 | 6.39 | 18 | 6.5 | 5.5 | 0.3 | 0.36 | 1466.1 | 1856.9879 | 1.2666 | 3 | 4 | 6.5 | 23 | 6.6 | 5.5 | 0.21 | 0.38 | 2108 | 72.11% | 4.175% | 23.72% | 6.667% | 8.519% | 86.9% | 87.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-19 | 19:30 | 1583 | 92 | 500 | 2176 | N | 7.6 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.6 | 2.97 | 14 | 7.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1496 | 1372.5563 | 0.91748 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 5.4 | 2.14 | 2.16 | 1496 | 1749.0599 | 1.1692 | 3 | 4 | 6.42 | 22 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 0.31 | 2175 | 72.78% | 4.23% | 22.99% | 6.25% | 8.088% | 89.56% | 27.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-19 | 21:30 | 1463 | 86 | 500 | 2263 | N | 7.4 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.6 | 2.78 | 14 | 7.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1485.0938 | 1512.1215 | 1.0182 | 3 | 4 | 6.64 | 18.24 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 0.16 | 1485.0938 | 1828.4859 | 1.2312 | 3 | 4 | 6.44 | 22.91 | 6.5 | 5.7 | 0.5 | 0.41 | 2049 | 71.4% | 4.197% | 24.4% | 6.448% | 8.099% | 85.25% | 94.24% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-19 | 23:30 | 1510 | 89 | 500 | 2198 | N | 7.2 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.5 | 3.02 | 14 | 7.6 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1491.8925 | 1438.2792 | 0.96406 | 3 | 4 | 6.51 | 17.78 | 6.5 | 6.8 | 2.17 | 2.13 | 1491.8925 | 1820.9638 | 1.2206 | 3 | 4 | 6.43 | 22.86 | 6.5 | 6.3 | 2.4 | 0.39 | 2099 | 71.94% | 4.24% | 23.82% | 6.471% | 8.32% | 87.09% | 29.47% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 1:30 | 1117 | 85 | 500 | 1777 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.7 | 2.76 | 14 | 7.1 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1135.0587 | 1425.3466 | 1.2557 | 2 | 4 | 6.46 | 17.79 | 6.6 | 6.7 | 2.22 | 2.15 | 1513.4117 | 1824.9467 | 1.2058 | 2 | 3 | 6.43 | 22.91 | 6.5 | 5.4 | 0.24 | 0.37 | 1702 | 65.63% | 4.994% | 29.38% | 8.009% | 7.736% | 86.59% | 22.1% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 3:30 | 1211 | 88 | 499 | 1779 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 2.66 | 14 | 7.5 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1100.7563 | 1488.3887 | 1.3522 | 2 | 4 | 6.49 | 18.47 | 6.5 | 6.5 | 0.19 | 0.14 | 1467.675 | 1809.2089 | 1.2327 | 2 | 3 | 6.39 | 22.89 | 6.6 | 6 | 0.23 | 0.41 | 1798 | 67.35% | 4.894% | 27.75% | 8.306% | 7.72% | 84.59% | 94.74% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 5:30 | 1171 | 93 | 500 | 1846 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 3.04 | 13 | 6.9 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1229.8975 | 1440.0109 | 1.1708 | 2 | 4 | 6.54 | 17.7 | 6.5 | 7.1 | 0.24 | 0.15 | 1639.8633 | 1814.6942 | 1.1066 | 2 | 3 | 6.41 | 22.87 | 6.4 | 5.6 | 0.22 | 0.46 | 1764 | 66.38% | 5.272% | 28.34% | 7.671% | 7.433% | 84.87% | 95.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 7:30 | 1161 | 81 | 500 | 1967 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 2.77 | 17 | 6.1 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1244.1275 | 1434.1599 | 1.1527 | 2 | 4 | 6.46 | 17.9 | 6.5 | 5.2 | 0.33 | 0.21 | 1658.8367 | 1891.7096 | 1.1404 | 2 | 3 | 6.34 | 24.17 | 6.6 | 5.4 | 0.49 | 0.48 | 1742 | 66.65% | 4.65% | 28.7% | 7.28% | 7.373% | 82.67% | 92.42% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 9:30 | 1150 | 84 | 500 | 1952 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.9 | 2.93 | 17 | 6.8 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1310.28 | 1375.4183 | 1.0497 | 2 | 4 | 6.45 | 17.2 | 6.6 | 5 | 0.32 | 0.2 | 1747.04 | 1480.369 | 0.84736 | 2 | 3 | 5.3 | 23.8 | 6.4 | 5.3 | 0.3 | 0.48 | 1734 | 66.32% | 4.844% | 28.84% | 7.049% | 7.316% | 83.62% | 93.17% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 11:30 | 1628 | 82 | 499 | 2307 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.6 | 2.87 | 11 | 6.9 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1531.2713 | 1083.6689 | 0.70769 | 3 | 4 | 5.4 | 17 | 6.7 | 4.3 | 0.38 | 0.22 | 1531.2713 | 1867.2813 | 1.2194 | 2 | 4 | 6.31 | 24 | 6.6 | 5.5 | 0.18 | 0.32 | 2209 | 73.7% | 3.712% | 22.59% | 5.895% | 8.322% | 88.85% | 92.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 15:30 | 1580 | 85 | 500 | 2390 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.8 | 3.32 | 19 | 5.5 | 0.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1720.8 | 1172.4407 | 0.68133 | 3 | 4 | 5.49 | 18 | 6.6 | 4.9 | 0.22 | 0.18 | 1720.8 | 1769.452 | 1.0283 | 2 | 4 | 6.48 | 22 | 6.6 | 4.7 | 0.16 | 0.32 | 2165 | 72.98% | 3.926% | 23.09% | 6.025% | 7.364% | 90.36% | 94.58% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 17:30 | 1639 | 84 | 499 | 2391 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.7 | 6.7 | 3.13 | 16 | 6.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1664.7338 | 1362.0513 | 0.81818 | 3 | 4 | 6.46 | 17 | 6.5 | 5 | 0.18 | 0.17 | 1664.7338 | 1828.5627 | 1.0984 | 2 | 4 | 6.42 | 23 | 6.5 | 5.1 | 0.16 | 0.33 | 2222 | 73.76% | 3.78% | 22.46% | 5.688% | 7.696% | 89.46% | 94.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 19:30 | 1545 | 88 | 498 | 2258 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.9 | 6.9 | 3.88 | 20 | 4.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1783.82 | 1447.7334 | 0.81159 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.5 | 5.3 | 0.15 | 0.17 | 1783.82 | 1842.7753 | 1.0331 | 2 | 4 | 6.46 | 23 | 6.5 | 5.6 | 0.07 | 0.28 | 2131 | 72.5% | 4.13% | 23.37% | 6.377% | 8.149% | 92.78% | 95.62% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-20 | 21:30 | 1480 | 87 | 499 | 2261 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.7 | 3.23 | 16 | 5.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1602.4837 | 1436.6105 | 0.89649 | 3 | 4 | 6.44 | 18 | 6.5 | 5.3 | 0.21 | 0.17 | 1602.4837 | 1839.2221 | 1.1477 | 2 | 4 | 6.45 | 23 | 6.5 | 5.5 | 0.13 | 0.2 | 2066 | 71.64% | 4.211% | 24.15% | 6.369% | 8.138% | 93.81% | 94.74% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 1:30 | 1555 | 83 | 500 | 2251 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 6.7 | 3.57 | 15 | 4.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1691.0638 | 1447.7334 | 0.85611 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.5 | 5.2 | 0.22 | 0.15 | 1691.0638 | 1828.5627 | 1.0813 | 2 | 4 | 6.42 | 23 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 0.26 | 2138 | 72.73% | 3.882% | 23.39% | 6.397% | 8.174% | 92.72% | 95.8% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 3:30 | 1513 | 79 | 500 | 2170 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.8 | 3.43 | 18 | 6.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1592.2375 | 1456.0756 | 0.91448 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 6.5 | 5.9 | 0.25 | 0.14 | 1592.2375 | 1810.7969 | 1.1373 | 2 | 4 | 6.37 | 23 | 6.5 | 4.7 | 0.09 | 0.23 | 2092 | 72.32% | 3.776% | 23.9% | 6.636% | 8.479% | 93.29% | 95.92% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 5:30 | 1493 | 88 | 499 | 2166 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.79 | 18 | 6.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1686.7725 | 1453.2949 | 0.86158 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.5 | 5 | 0.13 | 0.13 | 1686.7725 | 1975.9817 | 1.1715 | 2 | 4 | 6.39 | 25 | 6.5 | 4.7 | 0.16 | 0.25 | 2080 | 71.78% | 4.231% | 23.99% | 6.648% | 9.234% | 93.4% | 96.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 7:30 | 1191 | 87 | 500 | 1766 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 3.09 | 15 | 6.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1220.7475 | 1413.0024 | 1.1575 | 2 | 4 | 6.45 | 17.67 | 6.5 | 6 | 0.16 | 0.13 | 1627.6633 | 1938.3802 | 1.1909 | 2 | 3 | 6.45 | 24.24 | 6.4 | 5.9 | 0.21 | 0.22 | 1778 | 66.99% | 4.893% | 28.12% | 8.005% | 8.236% | 92.88% | 95.79% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 9:30 | 1182 | 80 | 500 | 1803 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.32 | 14 | 7.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1298.16 | 1421.8069 | 1.0952 | 2 | 4 | 6.5 | 17.61 | 6.9 | 8.2 | 0.42 | 2.14 | 1730.88 | 1937.3177 | 1.1193 | 2 | 3 | 6.46 | 24.18 | 6.8 | 8 | 0.24 | 0.26 | 1762 | 67.08% | 4.54% | 28.38% | 7.814% | 8.047% | 92.17% | 35.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 11:30 | 1214 | 80 | 500 | 1727 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 3.05 | 15 | 7.4 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1198.1063 | 1419.6738 | 1.1849 | 2 | 4 | 6.51 | 17.55 | 6.7 | 6.4 | 0.15 | 0.19 | 1597.475 | 1958.7186 | 1.2261 | 2 | 3 | 6.5 | 24.26 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 0.25 | 1794 | 67.67% | 4.459% | 27.87% | 8.13% | 8.428% | 91.8% | 93.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 15:30 | 1191 | 82 | 500 | 1775 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 25.5 | 6.8 | 2.85 | 13 | 8.2 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1187.0312 | 1429.0733 | 1.2039 | 2 | 4 | 6.5 | 17.7 | 6.7 | 6 | 0.39 | 0.19 | 1582.7083 | 1940.2223 | 1.2259 | 2 | 3 | 6.44 | 24.31 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 0.33 | 1773 | 67.17% | 4.625% | 28.2% | 7.977% | 8.217% | 88.42% | 93.33% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 17:30 | 1196 | 83 | 500 | 1760 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 25 | 6.8 | 2.99 | 13 | 8.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1207.8 | 1424.7273 | 1.1796 | 2 | 4 | 6.49 | 17.68 | 6.7 | 6.1 | 0.39 | 0.17 | 1610.4 | 1946.131 | 1.2085 | 2 | 3 | 6.46 | 24.29 | 6.6 | 5.5 | 0.25 | 0.28 | 1779 | 67.23% | 4.666% | 28.11% | 8.036% | 8.281% | 90.64% | 94.31% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 19:30 | 1176 | 82 | 500 | 1956 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.9 | 2.89 | 11 | 5.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1317.855 | 1372.5563 | 1.0415 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 4.7 | 0.26 | 0.14 | 1757.14 | 1930.3113 | 1.0986 | 2 | 3 | 6.48 | 24 | 6.5 | 4.6 | 0.28 | 0.22 | 1758 | 66.89% | 4.664% | 28.44% | 6.953% | 7.362% | 92.39% | 95.16% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 21:30 | 1605 | 86 | 499 | 2307 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.9 | 2.52 | 12 | 6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1447.6425 | 1444.9527 | 0.99814 | 3 | 4 | 6.47 | 18 | 6.7 | 4.9 | 0.15 | 0.14 | 1447.6425 | 1849.8816 | 1.2779 | 2 | 4 | 6.48 | 23 | 6.7 | 4.8 | 0.16 | 0.26 | 2190 | 73.29% | 3.927% | 22.79% | 6.242% | 7.976% | 89.68% | 94.44% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-21 | 23:30 | 1507 | 79 | 499 | 2386 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.7 | 3.66 | 18 | 5.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1469.776 | 1444.9527 | 0.98311 | 3 | 5 | 6.47 | 18 | 6.6 | 4.4 | 0.29 | 0.17 | 1837.22 | 1766.0533 | 0.96126 | 2 | 4 | 6.47 | 22 | 6.4 | 4.6 | 0.21 | 0.25 | 2085 | 72.28% | 3.789% | 23.93% | 7.544% | 7.376% | 93.17% | 95.36% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 3:30 | 1552 | 81 | 499 | 2351 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.7 | 2.9 | 16 | 5.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1586.925 | 1453.2949 | 0.91579 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.4 | 4.6 | 0.17 | 0.14 | 1586.925 | 1817.9032 | 1.1456 | 2 | 4 | 6.39 | 23 | 6.5 | 4.9 | 0.26 | 0.23 | 2132 | 72.8% | 3.799% | 23.41% | 6.125% | 7.826% | 92.07% | 95.17% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 5:30 | 1811 | 88 | 0 | 1911 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.5 | 6.6 | 3.56 | 17 | 4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1447.5825 | 1447.7334 | 1.0001 | 2 | 4 | 6.48 | 18 | 6.2 | 3.6 | 0.22 | 0.14 | 1930.11 | 1825.0095 | 0.94555 | 2 | 3 | 6.41 | 23 | 5.9 | 2.1 | 0.32 | 0.24 | 1899 | 95.37% | 4.634% | 0% | 7.535% | 7.221% | 93.26% | 96.07% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 7:30 | 1540 | 87 | 0 | 1867 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.4 | 2.81 | 14 | 2.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1239.2213 | 1395.8678 | 1.1264 | 2 | 4 | 6.33 | 17.87 | 6 | 2.2 | 0.26 | 0.1 | 1652.295 | 1929.6527 | 1.1679 | 2 | 3 | 6.5 | 23.9 | 6.9 | 2.5 | 0.23 | 0.25 | 1627 | 94.65% | 5.347% | 0% | 7.657% | 7.681% | 91.1% | 96.44% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 9:30 | 1650 | 80 | 0 | 1849 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.5 | 2.88 | 14 | 3.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1243.4525 | 1421.5039 | 1.1432 | 2 | 4 | 6.49 | 17.64 | 5.8 | 2 | 0.16 | 0.1 | 1657.9367 | 1859.6202 | 1.1216 | 2 | 3 | 6.34 | 23.76 | 5.7 | 1.9 | 0.14 | 0.3 | 1730 | 95.38% | 4.624% | 0% | 7.632% | 7.71% | 89.58% | 96.53% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > SM > BNN | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 11:30 | 1627 | 82 | 520 | 2227 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 2.87 | 14 | 4.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1494.8737 | 1535.1275 | 1.0269 | 3 | 4 | 6.49 | 19.05 | 5.3 | 2.1 | 0.22 | 0.1 | 1494.8737 | 1770.1745 | 1.1842 | 3 | 4 | 6.38 | 22.44 | 5.8 | 2 | 0.15 | 0.32 | 2229 | 72.99% | 3.679% | 23.33% | 6.843% | 8.061% | 88.85% | 96.52% | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 15:30 | 1575 | 84 | 524 | 2244 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 7 | 2.83 | 13 | 6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1495.065 | 1406.7309 | 0.94092 | 3 | 4 | 6.51 | 17.39 | 6.5 | 4.7 | 0.3 | 0.17 | 1495.065 | 1646.949 | 1.1016 | 3 | 4 | 6.36 | 20.96 | 6.5 | 4.5 | 0.2 | 0.21 | 2183 | 72.15% | 3.848% | 24% | 6.2% | 7.472% | 92.58% | 93.99% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 17:30 | 1486 | 90 | 525 | 2165 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 25 | 7 | 2.82 | 14 | 6.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1439.725 | 1406.4206 | 0.97687 | 3 | 4 | 6.47 | 17.52 | 6.3 | 5 | 0.25 | 0.55 | 1439.725 | 1794.1914 | 1.2462 | 3 | 4 | 6.39 | 22.7 | 6.5 | 5.2 | 0.18 | 0.22 | 2101 | 70.73% | 4.284% | 24.99% | 6.474% | 8.388% | 92.2% | 80.5% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 19:30 | 1590 | 82 | 525 | 2314 | N | 7.5 | 50 | 90 | 90 | 22.6 | 7.1 | 3.57 | 13 | 6.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1755.7475 | 1447.7334 | 0.82457 | 3 | 4 | 6.48 | 18 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.47 | 1755.7475 | 1755.8573 | 1.0001 | 3 | 4 | 6.44 | 22 | 6.4 | 5.7 | 0.27 | 0.22 | 2197 | 72.37% | 3.732% | 23.9% | 6.223% | 7.606% | 93.84% | 86.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 21:30 | 1576 | 84 | 525 | 2313 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.8 | 4.53 | 9 | 6.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2032.5488 | 1304.1765 | 0.64165 | 3 | 4 | 6.55 | 16 | 6.5 | 7 | 0.17 | 0.42 | 2032.5488 | 1874.7565 | 0.92237 | 3 | 4 | 6.58 | 22.87 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 0.18 | 2185 | 72.13% | 3.844% | 24.03% | 5.534% | 7.91% | 96.03% | 90.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-22 | 23:30 | 1610 | 80 | 525 | 2328 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.9 | 3.88 | 11 | 6.5 | 0.03 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1856.58 | 1369.9301 | 0.73788 | 3 | 4 | 6.49 | 17 | 6.5 | 6.1 | 0.21 | 0.4 | 1856.58 | 1776.2493 | 0.95673 | 3 | 4 | 6.5 | 22 | 6.7 | 5.9 | 0.26 | 0.21 | 2215 | 72.69% | 3.612% | 23.7% | 5.842% | 7.56% | 94.59% | 89.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 3:30 | 1511 | 88 | 525 | 2318 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.8 | 3.48 | 15 | 8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1732.705 | 1439.3912 | 0.83072 | 3 | 4 | 6.45 | 18 | 6.4 | 6.8 | 0.46 | 0.42 | 1732.705 | 1679.2898 | 0.96917 | 3 | 4 | 6.45 | 21 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 0.15 | 2124 | 71.14% | 4.143% | 24.72% | 6.212% | 7.248% | 95.69% | 87.93% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 5:30 | 1490 | 89 | 550 | 1922 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22 | 6.7 | 3.62 | 13 | 7.8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1960.44 | 1259.6848 | 0.64255 | 2 | 3 | 6.37 | 16 | 6.5 | 6.9 | 0.41 | 4.16 | 1470.33 | 1364.3114 | 0.92789 | 2 | 4 | 6.18 | 18 | 6.4 | 6 | 0.6 | 0.31 | 2129 | 69.99% | 4.18% | 25.83% | 4.995% | 7.492% | 91.44% |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 7:30 | 583 | 85 | 551 | 1204 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 21.8 | 6.7 | 5.91 | 20 | 8.8 | 0.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2531.41 | 1766.5607 | 0.69786 | 1 | 2 | 6.5 | 21.88 | 6.4 | 6 | 0.39 | 0.69 | 1687.6067 | 1983.7877 | 1.1755 | 2 | 3 | 6.46 | 24.76 | 6.4 | 5.5 | 0.26 | 0.27 | 1219 | 47.83% | 6.973% | 45.2% | 7.269% | 12.34% | 95.43% | 88.32% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 9:30 | 573 | 84 | 549 | 1252 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 21.7 | 6.8 | 3.86 | 19 | 10.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1990.68 | 1770.5976 | 0.88944 | 1 | 2 | 6.5 | 21.93 | 6.6 | 7.9 | 0.14 | 0.41 | 1327.12 | 1896.6382 | 1.4291 | 2 | 3 | 6.43 | 23.81 | 6.5 | 8 | 0.15 | 0.28 | 1206 | 47.51% | 6.965% | 45.52% | 7.006% | 11.41% | 92.75% | 89.38% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 11:30 | 568 | 82 | 550 | 1238 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.8 | 3.46 | 16 | 10 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1844.62 | 1775.4419 | 0.9625 | 1 | 2 | 6.5 | 21.99 | 6.7 | 8.3 | 0.14 | 0.31 | 1229.7467 | 1939.9795 | 1.5775 | 2 | 3 | 6.45 | 24.26 | 6.6 | 7.6 | 0.17 | 0.31 | 1200 | 47.33% | 6.833% | 45.83% | 7.105% | 11.76% | 91.04% | 91.04% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 15:30 | 1134 | 82 | 550 | 1851 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 7.1 | 3.38 | 16 | 8.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1360.485 | 1440.5696 | 1.0589 | 2 | 4 | 6.46 | 17.98 | 6.7 | 6.7 | 0.14 | 0.53 | 1813.98 | 1946.9322 | 1.0733 | 2 | 3 | 6.46 | 24.3 | 6.4 | 6.1 | 0.12 | 0.27 | 1766 | 64.21% | 4.643% | 31.14% | 7.771% | 7.877% | 92.01% | 84.32% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 17:30 | 1169 | 88 | 550 | 1873 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.8 | 3.99 | 15 | 8.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1519.4713 | 1439.3334 | 0.94726 | 2 | 4 | 6.47 | 17.93 | 6.6 | 6.6 | 0.28 | 0.55 | 2025.9617 | 1981.7862 | 0.9782 | 2 | 3 | 6.48 | 24.64 | 6.4 | 6.5 | 0.22 | 0.25 | 1807 | 64.69% | 4.87% | 30.44% | 7.658% | 7.893% | 93.73% | 86.22% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 19:30 | 1186 | 84 | 551 | 1814 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.8 | 3.73 | 24 | 7.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1412.6525 | 1528.1631 | 1.0818 | 2 | 4 | 6.48 | 19 | 6.6 | 6.4 | 0.22 | 0.42 | 1883.5367 | 1937.7265 | 1.0288 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 0.25 | 1821 | 65.13% | 4.613% | 30.26% | 8.379% | 7.938% | 93.3% | 88.74% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 21:30 | 1219 | 80 | 550 | 1814 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.8 | 3.34 | 14 | 8 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1324.22 | 1445.5595 | 1.0916 | 2 | 4 | 6.51 | 17.87 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 0.44 | 1765.6267 | 1976.3742 | 1.1194 | 2 | 3 | 6.47 | 24.62 | 6.5 | 6.6 | 0.19 | 0.27 | 1849 | 65.93% | 4.327% | 29.75% | 7.881% | 8.143% | 91.92% | 86.83% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-23 | 23:30 | 1186 | 90 | 550 | 1888 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.9 | 3.25 | 14 | 7.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1357 | 1447.7334 | 1.0669 | 2 | 4 | 6.48 | 18 | 6.5 | 5.6 | 0.31 | 0.58 | 1809.3333 | 1856.9879 | 1.0263 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.4 | 5.8 | 0.23 | 0.28 | 1826 | 64.95% | 4.929% | 30.12% | 7.627% | 7.309% | 91.38% | 82.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 1:30 | 1179 | 80 | 549 | 1881 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 3.42 | 14 | 7.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1391.94 | 1420.9995 | 1.0209 | 2 | 4 | 6.5 | 17.6 | 6.5 | 5.8 | 0.29 | 0.33 | 1855.92 | 1890.0964 | 1.0184 | 2 | 3 | 6.48 | 23.5 | 6.4 | 5.8 | 0.33 | 0.47 | 1808 | 65.21% | 4.425% | 30.37% | 7.485% | 7.496% | 86.26% | 90.35% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 3:30 | 1134 | 31 | 550 | 1897 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.8 | 3.43 | 16 | 7.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1406.1512 | 1404.7957 | 0.99904 | 2 | 4 | 6.53 | 17.3 | 6.6 | 5.7 | 0.23 | 0.39 | 1874.8683 | 1999.6935 | 1.0666 | 2 | 3 | 6.39 | 25.3 | 6.4 | 5 | 0.13 | 0.29 | 1715 | 66.12% | 1.808% | 32.07% | 7.296% | 8.002% | 91.55% | 88.63% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 5:30 | 598 | 82 | 550 | 1241 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.8 | 3.36 | 14 | 7.3 | 0.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1818.065 | 1167.8956 | 0.64238 | 1 | 2 | 6.52 | 14.41 | 6.6 | 6 | 0.2 | 0.31 | 1818.065 | 1986.81 | 1.0928 | 2 | 2 | 6.47 | 24.75 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 0.28 | 1230 | 48.62% | 6.667% | 44.72% | 4.645% | 7.977% | 91.67% | 90.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 7:30 | 607 | 76 | 548 | 1200 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 7 | 3.07 | 13 | 8.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1671 | 1849.8816 | 1.1071 | 1 | 2 | 6.48 | 23 | 6.6 | 6.7 | 0.19 | 0.27 | 1671 | 1043.577 | 0.62452 | 1 | 2 | 6.47 | 13 | 6.6 | 6.1 | 0.21 | 0.36 | 1231 | 49.31% | 6.174% | 44.52% | 7.667% | 4.333% | 88.27% | 91.21% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 9:30 | 591 | 83 | 549 | 1277 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 3.56 | 15 | 9.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1934.655 | 1849.8816 | 0.95618 | 1 | 2 | 6.48 | 23 | 6.6 | 6.5 | 0.17 | 0.25 | 1934.655 | 1043.577 | 0.53941 | 1 | 2 | 6.47 | 13 | 6.5 | 6.6 | 0.29 | 0.32 | 1223 | 48.32% | 6.787% | 44.89% | 7.204% | 4.072% | 91.01% | 92.98% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 11:30 | 588 | 81 | 550 | 1293 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.9 | 3.26 | 14 | 9.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1861.92 | 1849.8816 | 0.99353 | 1 | 2 | 6.48 | 23 | 6.6 | 7.1 | 0.13 | 0.27 | 1861.92 | 1043.577 | 0.56048 | 1 | 2 | 6.47 | 13 | 6.6 | 6.7 | 0.17 | 0.31 | 1219 | 48.24% | 6.645% | 45.12% | 7.115% | 4.022% | 90.49% | 91.72% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 15:30 | 614 | 88 | 550 | 1248 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.9 | 3.21 | 14 | 9.5 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1781.52 | 1922.896 | 1.0794 | 1 | 2 | 6.46 | 24 | 6.6 | 6.9 | 0.14 | 0.16 | 1781.52 | 1035.5437 | 0.58127 | 1 | 2 | 6.43 | 13 | 6.6 | 7.4 | 0.24 | 0.29 | 1252 | 49.04% | 7.029% | 43.93% | 7.692% | 4.167% | 90.97% | 95.02% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 17:30 | 593 | 91 | 550 | 1279 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.9 | 3.03 | 12 | 8.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1768.2175 | 1839.2221 | 1.0402 | 1 | 2 | 6.45 | 23 | 6.7 | 7.2 | 0.24 | 0.15 | 1768.2175 | 1121.6893 | 0.63436 | 1 | 2 | 6.46 | 14 | 6.6 | 6.8 | 0.22 | 0.25 | 1234 | 48.06% | 7.374% | 44.57% | 7.193% | 4.378% | 91.75% | 95.05% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 19:30 | 579 | 84 | 550 | 1279 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.9 | 3.02 | 11 | 10.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1765.02 | 1127.6235 | 0.63887 | 1 | 2 | 6.48 | 14.02 | 6.7 | 7.5 | 0.19 | 0.17 | 1176.68 | 1803.4387 | 1.5327 | 1 | 3 | 6.58 | 22 | 6.6 | 7.3 | 0.22 | 0.28 | 1213 | 47.73% | 6.925% | 45.34% | 4.385% | 10.32% | 90.73% | 94.37% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-24 | 21:30 | 587 | 86 | 550 | 1298 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 2.95 | 13 | 9.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1768.525 | 1131.6943 | 0.63991 | 1 | 2 | 6.51 | 13.99 | 6.7 | 7.7 | 0.14 | 0.18 | 1179.0167 | 1866.7916 | 1.5833 | 1 | 3 | 6.59 | 22.73 | 6.7 | 7.9 | 0.17 | 0.32 | 1223 | 48% | 7.032% | 44.97% | 4.311% | 10.51% | 89.15% | 93.9% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 1:30 | 1163 | 83 | 550 | 1816 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.8 | 3.02 | 14 | 8.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1670.72 | 1553.9563 | 0.93011 | 2 | 3 | 6.51 | 19.21 | 6.6 | 7.2 | 0.12 | 0.27 | 1253.04 | 1802.8857 | 1.4388 | 2 | 4 | 6.39 | 22.81 | 6.5 | 6.7 | 0.12 | 0.28 | 1796 | 64.76% | 4.621% | 30.62% | 6.347% | 10.05% | 90.73% | 91.06% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 3:30 | 1142 | 81 | 550 | 1893 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.9 | 3.28 | 14 | 7.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1823.59 | 1538.3168 | 0.84357 | 2 | 3 | 6.46 | 19.2 | 6.8 | 5.3 | 0.15 | 0.26 | 1367.6925 | 1801.7284 | 1.3173 | 2 | 4 | 6.38 | 22.84 | 6.5 | 5.2 | 0.16 | 0.28 | 1773 | 64.41% | 4.569% | 31.02% | 6.086% | 9.652% | 91.46% | 92.07% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 5:30 | 1169 | 87 | 550 | 1817 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.8 | 3.33 | 13 | 7.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1765.5183 | 1524.8622 | 0.86369 | 2 | 3 | 6.42 | 19.18 | 6.8 | 5 | 0.12 | 0.26 | 1324.1388 | 1830.1527 | 1.3821 | 2 | 4 | 6.42 | 23.02 | 6.6 | 5.3 | 0.17 | 0.3 | 1806 | 64.73% | 4.817% | 30.45% | 6.334% | 10.14% | 90.99% | 92.19% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 7:30 | 1277 | 82 | 549 | 1943 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 2.98 | 14 | 7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1774.6067 | 1447.7334 | 0.81581 | 2 | 3 | 6.48 | 18 | 6.7 | 5.9 | 0.18 | 0.29 | 1330.955 | 1824.1501 | 1.3706 | 2 | 4 | 6.43 | 22.9 | 6.6 | 5.3 | 0.28 | 0.3 | 1908 | 66.93% | 4.298% | 28.77% | 5.558% | 9.429% | 89.93% | 90.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 9:30 | 1255 | 81 | 550 | 1951 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.7 | 3.42 | 14 | 7.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1924.9867 | 1453.2949 | 0.75496 | 2 | 3 | 6.5 | 18 | 6.5 | 5.6 | 0.22 | 0.3 | 1443.74 | 1846.3285 | 1.2789 | 2 | 4 | 6.47 | 23 | 6.4 | 5.5 | 0.25 | 0.28 | 1886 | 66.54% | 4.295% | 29.16% | 5.536% | 9.431% | 91.81% | 91.23% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 13:30 | 1548 | 84 | 522 | 2215 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 3.39 | 15 | 6.5 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1630.7938 | 1450.5142 | 0.88945 | 3 | 4 | 6.49 | 18 | 6.4 | 5.1 | 0.31 | 0.26 | 1630.7938 | 1846.3285 | 1.1322 | 2 | 4 | 6.47 | 23 | 6.4 | 6.5 | 0.28 | 0.35 | 2154 | 71.87% | 3.9% | 24.23% | 6.501% | 8.307% | 89.68% | 92.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 15:30 | 1549 | 84 | 522 | 2212 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.7 | 3.4 | 16 | 6.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1631.35 | 1385.6875 | 0.84941 | 3 | 4 | 6.55 | 17 | 6.6 | 5.4 | 0.28 | 0.23 | 1631.35 | 1835.669 | 1.1252 | 3 | 4 | 6.44 | 23 | 6.6 | 5.3 | 0.4 | 0.3 | 2155 | 71.88% | 3.898% | 24.22% | 6.148% | 8.318% | 91.18% | 93.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 17:30 | 1587 | 86 | 535 | 2320 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.7 | 2.64 | 19 | 6.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1490.6 | 1458.8564 | 0.9787 | 3 | 4 | 6.52 | 18 | 6.7 | 5.3 | 0.21 | 0.27 | 1490.6 | 1839.2221 | 1.2339 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.4 | 5.3 | 0.28 | 0.26 | 2208 | 71.88% | 3.895% | 24.23% | 6.207% | 7.931% | 90.15% | 89.77% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 19:30 | 1604 | 90 | 556 | 2300 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 2.78 | 21 | 7.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1518 | 1456.0756 | 0.95921 | 3 | 4 | 6.51 | 18 | 6.4 | 5.6 | 0.19 | 0.27 | 1518 | 1987.5681 | 1.3093 | 3 | 4 | 6.42 | 25 | 6.4 | 5.1 | 0.31 | 0.26 | 2250 | 71.29% | 4% | 24.71% | 6.261% | 8.696% | 90.65% | 90.29% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-25 | 21:30 | 1440 | 89 | 537 | 2313 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 2.77 | 14 | 6.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1523.6887 | 1453.2949 | 0.9538 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.4 | 6.3 | 0.43 | 0.54 | 1523.6887 | 1832.1158 | 1.2024 | 3 | 4 | 6.43 | 23 | 6.4 | 5 | 0.19 | 0.28 | 2066 | 69.7% | 4.308% | 25.99% | 6.226% | 7.955% | 89.89% | 80.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 1:30 | 1160 | 86 | 550 | 1908 | N | 7.4 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 2.72 | 14 | 7.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1650.42 | 1453.2949 | 0.88056 | 2 | 3 | 6.5 | 18 | 6.4 | 5.1 | 0.23 | 0.33 | 1237.815 | 1835.669 | 1.483 | 2 | 4 | 6.44 | 23 | 6.5 | 5.3 | 0.32 | 0.63 | 1796 | 64.59% | 4.788% | 30.62% | 5.66% | 9.644% | 76.84% | 87.87% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 3:30 | 1160 | 82 | 550 | 1826 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.9 | 2.7 | 13 | 6.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1186.9 | 1456.0756 | 1.2268 | 2 | 4 | 6.51 | 18 | 6.5 | 5.8 | 0.17 | 0.37 | 1582.5333 | 1846.3285 | 1.1667 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 6.4 | 6.6 | 0.21 | 0.74 | 1792 | 64.73% | 4.576% | 30.69% | 7.886% | 7.558% | 72.59% | 86.3% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 5:30 | 1149 | 88 | 550 | 1871 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 2.64 | 13 | 6.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1202.1175 | 1453.2949 | 1.2089 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.4 | 5.8 | 0.14 | 0.39 | 1602.8233 | 1999.1545 | 1.2473 | 2 | 3 | 6.45 | 25 | 6.4 | 6.1 | 0.12 | 0.77 | 1787 | 64.3% | 4.924% | 30.78% | 7.696% | 8.017% | 70.83% | 85.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 7:30 | 560 | 89 | 549 | 1315 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 7 | 2.55 | 13 | 7.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1106.7917 | 1507.4849 | 1.362 | 2 | 3 | 6.52 | 18.6 | 6.4 | 5.2 | 0.49 | 0.45 | 1106.7917 | 1889.5271 | 1.7072 | 1 | 3 | 6.37 | 24 | 6.5 | 5.7 | 0.55 | 0.74 | 1198 | 46.74% | 7.429% | 45.83% | 8.487% | 10.95% | 70.98% | 82.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 11:30 | 1109 | 82 | 550 | 1836 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 2.58 | 13 | 7 | 0.44 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1165.86 | 1375.1826 | 1.1795 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.5 | 5.2 | 0.16 | 0.58 | 1554.48 | 1922.896 | 1.237 | 2 | 3 | 6.46 | 24 | 6.5 | 5.2 | 0.16 | 0.53 | 1741 | 63.7% | 4.71% | 31.59% | 7.407% | 7.843% | 79.46% | 77.52% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-26 | 15:30 | 1192 | 82 | 549 | 1835 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.6 | 6.8 | 2.53 | 13 | 8.5 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1119.35 | 1372.5563 | 1.2262 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.6 | 0.09 | 0.22 | 1492.4667 | 1922.896 | 1.2884 | 2 | 3 | 6.46 | 24 | 6.5 | 5.2 | 0.09 | 0.31 | 1823 | 65.39% | 4.498% | 30.12% | 7.411% | 7.847% | 87.75% | 91.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 17:30 | 1182 | 88 | 549 | 1830 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.4 | 6.9 | 2.56 | 12 | 7.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1123.1625 | 1372.5563 | 1.222 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 5.7 | 0.09 | 0.22 | 1497.55 | 1922.896 | 1.284 | 2 | 3 | 6.46 | 24 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 1819 | 64.98% | 4.838% | 30.18% | 7.432% | 7.869% | 88.28% | 91.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 19:30 | 1135 | 79 | 550 | 1937 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 7 | 2.92 | 13 | 7.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1275.9987 | 1367.3038 | 1.0716 | 2 | 4 | 6.48 | 17 | 6.5 | 7.2 | 0.24 | 0.25 | 1701.3317 | 1926.6036 | 1.1324 | 2 | 3 | 6.47 | 24 | 6.5 | 6.2 | 0.21 | 0.33 | 1764 | 64.34% | 4.478% | 31.18% | 7.021% | 7.434% | 88.7% | 91.44% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-26 | 21:30 | 1163 | 82 | 550 | 1941 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 7 | 2.91 | 12 | 6.9 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1276.2075 | 1375.1826 | 1.0776 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.6 | 5.5 | 0.29 | 0.27 | 1701.61 | 1934.0189 | 1.1366 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.5 | 5 | 0.18 | 0.33 | 1795 | 64.79% | 4.568% | 30.64% | 7.007% | 7.419% | 88.66% | 90.72% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 1:30 | 1168 | 83 | 550 | 1937 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 2.92 | 13 | 7.4 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1275.9987 | 1375.1826 | 1.0777 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.4 | 5.5 | 0.14 | 0.28 | 1701.3317 | 1941.4342 | 1.1411 | 2 | 3 | 6.51 | 24 | 6.4 | 5.3 | 0.15 | 0.29 | 1801 | 64.85% | 4.609% | 30.54% | 7.021% | 7.434% | 90.07% | 90.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 3:30 | 1159 | 84 | 550 | 1945 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.9 | 2.9 | 14 | 7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1276.4062 | 1372.5563 | 1.0753 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 5.8 | 0.21 | 0.28 | 1701.875 | 1937.7265 | 1.1386 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.5 | 5.1 | 0.2 | 0.37 | 1793 | 64.64% | 4.685% | 30.67% | 6.992% | 7.404% | 87.24% | 90.34% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 5:30 | 1162 | 84 | 548 | 2007 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 7.1 | 3 | 13 | 7.2 | 0.05 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1342.1812 | 1375.1826 | 1.0246 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.7 | 5.5 | 0.31 | 0.28 | 1789.575 | 1934.0189 | 1.0807 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.5 | 4.8 | 0.43 | 0.41 | 1794 | 64.77% | 4.682% | 30.55% | 6.776% | 7.175% | 86.33% | 90.67% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 7:30 | 1139 | 85 | 550 | 1904 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.7 | 2.68 | 12 | 7.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1197.14 | 1377.8088 | 1.1509 | 2 | 4 | 6.52 | 17 | 6.6 | 4.4 | 0.23 | 0.28 | 1596.1867 | 1900.6501 | 1.1907 | 2 | 3 | 6.4 | 24 | 6.8 | 4.9 | 0.15 | 0.41 | 1774 | 64.21% | 4.791% | 31% | 7.143% | 7.563% | 84.7% | 89.55% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 9:30 | 522 | 985 | 550 | 2054 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.8 | 2.94 | 14 | 7.6 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1358.2075 | 1400.0074 | 1.0308 | 3 | 4 | 6.5 | 17.34 | 6.5 | 4.7 | 0.12 | 0.34 | 1358.2075 | 988.3629 | 0.7277 | 3 | 4 | 4.83 | 17.99 | 6.7 | 4.6 | 0.2 | 0.75 | 2057 | 25.38% | 47.89% | 26.74% | 6.754% | 7.007% | 74.49% | 88.44% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | SM > BNN > TOR | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 13:30 | 1219 | 82 | 497 | 1793 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.6 | 2.55 | 13 | 7.4 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1098.2125 | 1318.4892 | 1.2006 | 3 | 4 | 6.44 | 16.52 | 6.4 | 5 | 0.2 | 0.27 | 1098.2125 | 991.7016 | 0.90301 | 3 | 4 | 4.87 | 17.85 | 6.6 | 5.1 | 0.15 | 0.37 | 1798 | 67.8% | 4.561% | 27.64% | 7.371% | 7.964% | 85.49% | 89.41% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 15:30 | 1013 | 51 | 536 | 1607 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.3 | 6.6 | 2.44 | 12 | 7.3 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 962.1912 | 1338.7807 | 1.3914 | 3 | 4 | 6.51 | 16.55 | 6.3 | 5.4 | 0.17 | 0.25 | 962.1912 | 988.9237 | 1.0278 | 3 | 4 | 4.87 | 17.8 | 6.2 | 6 | 0.14 | 0.54 | 1600 | 63.31% | 3.188% | 33.5% | 8.239% | 8.861% | 77.87% | 89.75% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 17:30 | 2140 | 84 | 543 | 1462 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.8 | 6.6 | 2.33 | 14 | 7.5 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 855.27 | 1353.4945 | 1.5825 | 3 | 4 | 6.52 | 16.7 | 6.4 | 5.5 | 0.22 | 0.34 | 855.27 | 979.0232 | 1.1447 | 3 | 4 | 4.83 | 17.82 | 6 | 5.6 | 0.17 | 0.41 | 2767 | 77.34% | 3.036% | 19.62% | 9.138% | 9.751% | 82.4% | 85.41% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 19:30 | 1450 | 82 | 543 | 2156 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.2 | 7 | 2.95 | 15 | 5.7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1428.35 | 1369.9301 | 0.9591 | 3 | 4 | 6.49 | 17 | 6.6 | 4.9 | 0.23 | 0.42 | 1428.35 | 933.9727 | 0.65388 | 3 | 4 | 4.83 | 17 | 6.4 | 4.1 | 0.13 | 0.31 | 2075 | 69.88% | 3.952% | 26.17% | 6.308% | 6.308% | 89.49% | 85.76% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-27 | 21:30 | 1446 | 59 | 544 | 2050 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 24.1 | 6.8 | 2.7 | 14 | 6.2 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1294.0625 | 1369.9301 | 1.0586 | 3 | 4 | 6.49 | 17 | 6.5 | 5.6 | 0.21 | 0.28 | 1294.0625 | 933.9727 | 0.72174 | 3 | 4 | 4.83 | 17 | 6.4 | 5.1 | 0.14 | 0.32 | 2049 | 70.57% | 2.879% | 26.55% | 6.634% | 6.634% | 88.15% | 89.63% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 1:30 | 1496 | 81 | 544 | 2258 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.7 | 2.9 | 16 | 5.6 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1481.8125 | 1367.3038 | 0.92272 | 3 | 4 | 6.48 | 17 | 6.5 | 6.3 | 0.15 | 0.27 | 1481.8125 | 944.4777 | 0.63738 | 3 | 4 | 4.87 | 17 | 6.4 | 6.7 | 0.14 | 0.42 | 2121 | 70.53% | 3.819% | 25.65% | 6.023% | 6.023% | 85.52% | 90.69% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 3:30 | 1381 | 81 | 544 | 2275 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 3.09 | 15 | 7.8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1547 | 1367.3038 | 0.88384 | 3 | 4 | 6.48 | 17 | 6.6 | 5.3 | 0.22 | 0.27 | 1547 | 939.2252 | 0.60713 | 3 | 4 | 4.85 | 17 | 6.4 | 5.2 | 0.17 | 0.42 | 2006 | 68.84% | 4.038% | 27.12% | 5.978% | 5.978% | 86.41% | 91.26% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 5:30 | 1516 | 89 | 542 | 2277 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.8 | 2.64 | 16 | 5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1420.2788 | 1206.4445 | 0.84944 | 3 | 4 | 6.48 | 15 | 6.5 | 6 | 0.21 | 0.19 | 1420.2788 | 936.599 | 0.65945 | 3 | 4 | 4.84 | 17 | 6.5 | 6.8 | 0.14 | 0.4 | 2147 | 70.61% | 4.145% | 25.24% | 5.27% | 5.973% | 84.85% | 92.8% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 7:30 | 1430 | 78 | 543 | 2283 | N | 7.2 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.6 | 3 | 17 | 6.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1543.8788 | 1346.0272 | 0.87185 | 3 | 4 | 6.46 | 16.8 | 6.6 | 5.9 | 0.18 | 0.27 | 1543.8788 | 1929.6527 | 1.2499 | 3 | 4 | 6.5 | 23.9 | 6.4 | 5 | 0.17 | 0.4 | 2051 | 69.72% | 3.803% | 26.47% | 5.887% | 8.375% | 86.67% | 91% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 9:30 | 1584 | 88 | 535 | 2327 | N | 7 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.5 | 2.91 | 14 | 6.7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1530.0025 | 1364.4824 | 0.89182 | 3 | 4 | 6.5 | 16.9 | 6.4 | 6.2 | 0.37 | 0.28 | 1530.0025 | 1937.0371 | 1.266 | 3 | 4 | 6.52 | 23.9 | 6.4 | 6.3 | 0.28 | 0.43 | 2207 | 71.77% | 3.987% | 24.24% | 5.81% | 8.217% | 85.22% | 90.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 13:30 | 1479 | 86 | 544 | 2269 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 3.74 | 14 | 6.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1710.2587 | 1367.3038 | 0.79947 | 3 | 4 | 6.48 | 17 | 6.4 | 6.6 | 0.51 | 0.38 | 1710.2587 | 1941.4342 | 1.1352 | 3 | 4 | 6.51 | 24 | 6.7 | 6 | 0.27 | 0.44 | 2109 | 70.13% | 4.078% | 25.79% | 5.994% | 8.462% | 88.24% | 89.84% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 15:30 | 1570 | 81 | 543 | 2275 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.7 | 5.23 | 17 | 7.1 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2138.5 | 1372.5563 | 0.64183 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.4 | 6.1 | 0.4 | 0.39 | 2138.5 | 1945.1418 | 0.90958 | 3 | 4 | 6.52 | 24 | 6.6 | 6.7 | 0.17 | 0.41 | 2194 | 71.56% | 3.692% | 24.75% | 5.978% | 8.44% | 92.16% | 92.54% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 17:30 | 1599 | 86 | 545 | 2302 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.7 | 6.24 | 22 | 6.2 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2454.5075 | 1369.9301 | 0.55813 | 3 | 4 | 6.49 | 17 | 6.4 | 6.1 | 0.71 | 0.4 | 2454.5075 | 1948.8495 | 0.79399 | 3 | 4 | 6.53 | 24 | 6.6 | 7.4 | 0.45 | 0.31 | 2230 | 71.7% | 3.857% | 24.44% | 5.908% | 8.341% | 95.03% | 93.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Turb < 7,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 19:30 | 1077 | 87 | 548 | 1821 | N | 6.8 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 2.5 | 11 | 6.5 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1090.3238 | 1375.1826 | 1.2613 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.6 | 6.4 | 0.27 | 0.34 | 1453.765 | 1930.3113 | 1.3278 | 2 | 3 | 6.48 | 24 | 6.6 | 6.4 | 0.38 | 0.27 | 1712 | 62.91% | 5.082% | 32.01% | 7.468% | 7.908% | 89.2% | 86.4% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-28 | 21:30 | 1114 | 83 | 549 | 1833 | N | 6.3 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 4.08 | 16 | 6.7 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1425.1575 | 1380.435 | 0.96862 | 2 | 4 | 6.53 | 17 | 6.5 | 6.2 | 0.32 | 0.41 | 1900.21 | 1956.2648 | 1.0295 | 2 | 3 | 6.55 | 24 | 6.6 | 6.2 | 0.27 | 0.28 | 1746 | 63.8% | 4.754% | 31.44% | 7.42% | 7.856% | 93.14% | 89.95% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 1:30 | 1530 | 85 | 543 | 2232 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.7 | 2.92 | 14 | 7.1 | 0.2 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1428.48 | 1453.2949 | 1.0174 | 3 | 4 | 6.5 | 18 | 6.6 | 5.8 | 0.46 | 0.45 | 1428.48 | 1915.5093 | 1.3409 | 3 | 4 | 6.55 | 23.5 | 6.5 | 5.7 | 0.24 | 0.4 | 2158 | 70.9% | 3.939% | 25.16% | 6.452% | 8.423% | 86.3% | 84.59% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 3:30 | 1470 | 85 | 544 | 2145 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.8 | 2.63 | 12 | 6.2 | 0.19 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1295.0438 | 1461.6371 | 1.1286 | 3 | 4 | 6.53 | 18 | 6.6 | 5.7 | 0.34 | 0.46 | 1295.0438 | 1947.4152 | 1.5037 | 3 | 4 | 6.5 | 24.12 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 0.43 | 2099 | 70.03% | 4.05% | 25.92% | 6.713% | 8.996% | 83.65% | 82.51% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 5:30 | 1408 | 88 | 545 | 2151 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.8 | 2.71 | 14 | 6.7 | 0.18 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1320.1762 | 1385.6875 | 1.0496 | 3 | 4 | 6.55 | 17 | 6.5 | 6 | 0.41 | 0.4 | 1320.1762 | 2012.4113 | 1.5244 | 3 | 4 | 6.52 | 24.83 | 6.2 | 5.6 | 0.22 | 0.45 | 2041 | 68.99% | 4.312% | 26.7% | 6.323% | 9.235% | 83.39% | 85.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 7:30 | 1441 | 83 | 540 | 2145 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.7 | 2.98 | 15 | 6.8 | 0.17 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1388.8875 | 1372.5563 | 0.98824 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.6 | 0.23 | 0.44 | 1388.8875 | 1008.3774 | 0.72603 | 3 | 4 | 4.9 | 18 | 6.6 | 5.6 | 0.2 | 0.41 | 2064 | 69.82% | 4.021% | 26.16% | 6.34% | 6.713% | 86.24% | 85.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 9:30 | 1495 | 84 | 540 | 2115 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.9 | 3 | 15 | 7.1 | 0.15 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1374.75 | 1372.5563 | 0.9984 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.5 | 0.26 | 0.47 | 1374.75 | 1008.3774 | 0.7335 | 3 | 4 | 4.9 | 18 | 6.5 | 5 | 0.16 | 0.45 | 2119 | 70.55% | 3.964% | 25.48% | 6.43% | 6.809% | 85% | 84.33% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 13:30 | 1495 | 84 | 540 | 2177 | N | 6.5 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 2.92 | 15 | 6 | 0.26 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1393.28 | 1372.5563 | 0.98513 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.3 | 0.42 | 0.93 | 1393.28 | 980.5701 | 0.70379 | 3 | 4 | 4.8 | 18 | 6.5 | 5.4 | 0.22 | 0.56 | 2119 | 70.55% | 3.964% | 25.48% | 6.247% | 6.615% | 80.82% | 68.15% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT
2026-05-29 | 15:30 | 1445 | 85 | 532 | 2187 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.8 | 3.18 | 16 | 6.7 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1536.3675 | 1383.0613 | 0.90022 | 3 | 4 | 6.54 | 17 | 6.5 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 1536.3675 | 784.2935 | 0.51049 | 3 | 4 | 4.9 | 14 | 6.5 | 5.7 | 0.22 | 0.45 | 2062 | 70.08% | 4.122% | 25.8% | 6.219% | 5.121% | 85.85% | 90.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 19:30 | 1133 | 83 | 549 | 1804 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.8 | 6.8 | 3.19 | 16 | 7.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1269.565 | 1542.8392 | 1.2153 | 2 | 4 | 6.53 | 19 | 6.5 | 6.2 | 0.31 | 0.22 | 1692.7533 | 1849.8816 | 1.0928 | 2 | 3 | 6.48 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.29 | 0.26 | 1765 | 64.19% | 4.703% | 31.1% | 8.426% | 7.65% | 91.85% | 93.1% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 21:30 | 1090 | 88 | 549 | 1820 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.7 | 2.96 | 12 | 6.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1228.5 | 1531.0983 | 1.2463 | 2 | 4 | 6.49 | 19 | 6.5 | 5.8 | 0.28 | 0.22 | 1638 | 1027.8426 | 0.6275 | 2 | 3 | 4.97 | 18 | 6.5 | 6.3 | 0.27 | 0.22 | 1727 | 63.12% | 5.096% | 31.79% | 8.352% | 5.934% | 92.57% | 92.57% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-29 | 23:30 | 1081 | 93 | 550 | 1815 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 3.08 | 13 | 6.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1252.35 | 1536.9687 | 1.2273 | 2 | 4 | 6.51 | 19 | 6.4 | 5.9 | 0.18 | 0.21 | 1669.8 | 1860.5411 | 1.1142 | 2 | 3 | 6.51 | 23 | 6.4 | 6 | 0.2 | 0.2 | 1724 | 62.7% | 5.394% | 31.9% | 8.375% | 7.603% | 93.51% | 93.18% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 3:30 | 1078 | 90 | 550 | 1811 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 3.68 | 11 | 7.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1385.415 | 1375.1826 | 0.99261 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.5 | 11.9 | 0.16 | 0.24 | 1847.22 | 1364.9977 | 0.73895 | 2 | 3 | 4.94 | 24.1 | 6.5 | 9.3 | 0.29 | 0.21 | 1718 | 62.75% | 5.239% | 32.01% | 7.51% | 7.985% | 94.29% | 93.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 5:30 | 1145 | 80 | 550 | 1799 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.8 | 3.21 | 10 | 7.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1270.5438 | 1375.1826 | 1.0824 | 2 | 4 | 6.51 | 17 | 6.5 | 9.4 | 0.24 | 0.23 | 1694.0583 | 1359.0363 | 0.80224 | 2 | 3 | 4.97 | 23.8 | 6.5 | 8.6 | 0.23 | 0.21 | 1775 | 64.51% | 4.507% | 30.99% | 7.56% | 7.938% | 93.46% | 92.83% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 7:30 | 1102 | 95 | 549 | 1869 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.8 | 2.76 | 13 | 7.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1214.85 | 1415.6291 | 1.1653 | 2 | 4 | 6.51 | 17.5 | 6.6 | 5.2 | 0.15 | 0.19 | 1619.8 | 1935.6306 | 1.195 | 2 | 3 | 6.49 | 24.02 | 6.7 | 5.5 | 0.13 | 0.2 | 1746 | 63.12% | 5.441% | 31.44% | 7.491% | 7.711% | 92.75% | 93.12% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 9:30 | 1132 | 82 | 550 | 1892 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.8 | 2.81 | 12 | 7.2 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1241.625 | 1391.1262 | 1.1204 | 2 | 4 | 6.5 | 17.23 | 6.7 | 5.7 | 0.13 | 0.19 | 1655.5 | 1934.3327 | 1.1684 | 2 | 3 | 6.48 | 24.05 | 6.7 | 5.6 | 0.14 | 0.2 | 1764 | 64.17% | 4.649% | 31.18% | 7.285% | 7.627% | 92.88% | 93.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 11:30 | 1153 | 82 | 549 | 1884 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.8 | 2.68 | 11 | 7.3 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1205.76 | 1416.164 | 1.1745 | 2 | 4 | 6.53 | 17.44 | 6.7 | 5.4 | 0.14 | 0.2 | 1607.68 | 1927.1849 | 1.1987 | 2 | 3 | 6.45 | 24.1 | 6.7 | 5.6 | 0.17 | 0.34 | 1784 | 64.63% | 4.596% | 30.77% | 7.406% | 7.675% | 87.31% | 92.54% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 15:30 | 1872 | 82 | 550 | 1208 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 2.5 | 12 | 7.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 745.94 | 1364.8909 | 1.8298 | 2 | 4 | 6.48 | 16.97 | 6.6 | 5.5 | 0.21 | 0.19 | 994.5867 | 1914.9593 | 1.9254 | 2 | 3 | 6.43 | 24.04 | 6.8 | 6.2 | 0.12 | 0.23 | 2504 | 74.76% | 3.275% | 21.96% | 11.24% | 11.94% | 90.8% | 92.4% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 17:30 | 1802 | 76 | 550 | 1156 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 2.46 | 11 | 7.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 708.05 | 1387.1273 | 1.9591 | 2 | 4 | 6.44 | 17.38 | 6.7 | 5.3 | 0.17 | 0.19 | 944.0667 | 1931.9198 | 2.0464 | 2 | 3 | 6.48 | 24.02 | 6.7 | 6 | 0.14 | 0.21 | 2428 | 74.22% | 3.13% | 22.65% | 12.03% | 12.47% | 91.46% | 92.28% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 19:30 | 551 | 91 | 581 | 1273 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.8 | 2.68 | 16 | 7.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1629.44 | 1682.534 | 1.0326 | 2 | 2 | 6.46 | 21 | 6.6 | 7.2 | 0.13 | 0.18 | 1086.2933 | 1930.3113 | 1.777 | 2 | 3 | 6.48 | 24 | 6.5 | 7.4 | 0.18 | 0.25 | 1223 | 45.05% | 7.441% | 47.51% | 6.599% | 11.31% | 90.67% | 93.28% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-30 | 21:30 | 567 | 89 | 551 | 1267 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.9 | 2.36 | 16 | 8.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1520.4 | 1599.3236 | 1.0519 | 2 | 2 | 6.45 | 20 | 6.6 | 7.1 | 0.13 | 0.24 | 1013.6 | 1856.9879 | 1.8321 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.8 | 7.2 | 0.19 | 0.21 | 1207 | 46.98% | 7.374% | 45.65% | 6.314% | 10.89% | 91.1% | 89.83% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 1:30 | 568 | 88 | 551 | 1248 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 2.43 | 14 | 8.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1519.44 | 1676.0456 | 1.1031 | 2 | 2 | 6.44 | 21 | 6.4 | 7.1 | 0.19 | 0.24 | 1012.96 | 1853.4348 | 1.8297 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.7 | 6.8 | 0.21 | 0.2 | 1207 | 47.06% | 7.291% | 45.65% | 6.731% | 11.06% | 91.77% | 90.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 3:30 | 573 | 91 | 549 | 1261 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.9 | 2.4 | 15 | 9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1525.81 | 1679.2898 | 1.1006 | 2 | 2 | 6.45 | 21 | 6.8 | 7.2 | 0.21 | 0.25 | 1017.2067 | 1853.4348 | 1.8221 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.9 | 6.9 | 0.16 | 0.23 | 1213 | 47.24% | 7.502% | 45.26% | 6.661% | 10.94% | 90.42% | 89.58% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 5:30 | 576 | 86 | 550 | 1269 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.8 | 2.45 | 14 | 9.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1551.3525 | 1679.2898 | 1.0825 | 2 | 2 | 6.45 | 21 | 6.6 | 8.1 | 0.76 | 0.2 | 1034.235 | 1856.9879 | 1.7955 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.7 | 8.4 | 0.15 | 0.19 | 1212 | 47.52% | 7.096% | 45.38% | 6.619% | 10.87% | 92.24% | 91.84% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 7:30 | 570 | 85 | 550 | 1213 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.8 | 2.35 | 12 | 10 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1452.5675 | 1682.534 | 1.1583 | 3 | 2 | 6.46 | 21 | 6.7 | 7.6 | 0.13 | 0.22 | 968.3783 | 1919.1883 | 1.9819 | 3 | 3 | 6.45 | 24 | 6.7 | 7.9 | 0.19 | 0.2 | 1205 | 47.3% | 7.054% | 45.64% | 6.925% | 11.87% | 91.49% | 90.64% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 9:30 | 1143 | 86 | 550 | 1853 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.8 | 2.59 | 12 | 9.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1165.0737 | 1375.1826 | 1.1803 | 3 | 4 | 6.51 | 17 | 6.7 | 6.9 | 0.14 | 0.24 | 1553.4317 | 1919.1883 | 1.2355 | 3 | 3 | 6.45 | 24 | 6.8 | 7.1 | 0.15 | 0.19 | 1779 | 64.25% | 4.834% | 30.92% | 7.339% | 7.771% | 92.66% | 90.73% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 13:30 | 1158 | 83 | 550 | 1789 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.8 | 2.98 | 12 | 8.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1212.0475 | 1372.5563 | 1.1324 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 6.6 | 0.13 | 0.18 | 1616.0633 | 1919.1883 | 1.1876 | 3 | 3 | 6.45 | 24 | 6.7 | 6.3 | 0.14 | 0.2 | 1791 | 64.66% | 4.634% | 30.71% | 7.602% | 8.049% | 93.29% | 93.96% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 15:30 | 1137 | 89 | 550 | 1853 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.7 | 6.8 | 2.78 | 12 | 7.3 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1209.0825 | 1372.5563 | 1.1352 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.6 | 5.5 | 0.13 | 0.18 | 1612.11 | 1919.1883 | 1.1905 | 3 | 3 | 6.45 | 24 | 6.6 | 6.1 | 0.15 | 0.19 | 1776 | 64.02% | 5.011% | 30.97% | 7.339% | 7.771% | 93.17% | 93.53% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 17:30 | 1159 | 87 | 550 | 1883 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.7 | 2.97 | 13 | 7.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1273.3788 | 1372.5563 | 1.0779 | 3 | 4 | 6.5 | 17 | 6.5 | 6.4 | 0.11 | 0.19 | 1697.8383 | 1919.1883 | 1.1304 | 3 | 3 | 6.45 | 24 | 6.6 | 6.5 | 0.17 | 0.17 | 1796 | 64.53% | 4.844% | 30.62% | 7.223% | 7.647% | 94.28% | 93.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 19:30 | 1137 | 89 | 549 | 1885 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.9 | 3 | 11 | 9.4 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1281.8 | 1548.8268 | 1.2083 | 2 | 4 | 6.49 | 19.22 | 6.7 | 8.1 | 0.15 | 0.2 | 1709.0667 | 1935.3044 | 1.1324 | 2 | 3 | 6.5 | 23.97 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 0.17 | 1775 | 64.06% | 5.014% | 30.93% | 8.157% | 7.63% | 94.33% | 93.33% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-05-31 | 21:30 | 1198 | 89 | 550 | 1890 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.9 | 2.77 | 12 | 8.2 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1230.8625 | 1372.5563 | 1.1151 | 2 | 4 | 6.5 | 17 | 6.7 | 7.2 | 0.14 | 0.17 | 1641.15 | 1846.3285 | 1.125 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 6.5 | 5.5 | 0.26 | 0.18 | 1837 | 65.22% | 4.845% | 29.94% | 7.196% | 7.302% | 93.5% | 93.86% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 1:30 | 1139 | 90 | 549 | 1822 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.7 | 6.8 | 2.56 | 9 | 7.9 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1138.75 | 1455.7764 | 1.2784 | 2 | 4 | 6.48 | 18.1 | 6.6 | 7.4 | 0.29 | 0.18 | 1518.3333 | 1934.0189 | 1.2738 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.5 | 7.7 | 0.23 | 0.16 | 1778 | 64.06% | 5.062% | 30.88% | 7.947% | 7.903% | 93.75% | 92.97% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 3:30 | 1120 | 90 | 550 | 1870 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.8 | 2.66 | 11 | 8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1192.125 | 1450.5142 | 1.2167 | 2 | 4 | 6.49 | 18 | 6.6 | 7.5 | 0.16 | 0.2 | 1589.5 | 1934.0189 | 1.2167 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.6 | 7.1 | 0.21 | 0.17 | 1760 | 63.64% | 5.114% | 31.25% | 7.701% | 7.701% | 93.61% | 92.48% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 5:30 | 1112 | 85 | 549 | 1923 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.7 | 2.58 | 11 | 7.8 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1206.6825 | 1453.2949 | 1.2044 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.6 | 6.4 | 0.17 | 0.21 | 1608.91 | 1922.896 | 1.1952 | 2 | 3 | 6.46 | 24 | 6.6 | 5.6 | 0.16 | 0.2 | 1746 | 63.69% | 4.868% | 31.44% | 7.488% | 7.488% | 92.25% | 91.86% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 7:30 | 1068 | 89 | 550 | 1828 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.4 | 6.8 | 2.36 | 15 | 7.7 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1096.8 | 1369.9301 | 1.249 | 2 | 4 | 6.49 | 17 | 6.5 | 6.4 | 0.16 | 0.32 | 1462.4 | 1849.8816 | 1.265 | 2 | 3 | 6.48 | 23 | 6.6 | 6.4 | 0.21 | 0.18 | 1707 | 62.57% | 5.214% | 32.22% | 7.44% | 7.549% | 92.37% | 86.44% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 9:30 | 1121 | 86 | 551 | 1794 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.8 | 2.61 | 12 | 7.7 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1509.95 | 1450.5142 | 0.96064 | 2 | 3 | 6.49 | 18 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 0.31 | 1132.4625 | 1948.8495 | 1.7209 | 2 | 4 | 6.53 | 24 | 6.6 | 6.2 | 0.19 | 0.26 | 1758 | 63.77% | 4.892% | 31.34% | 6.02% | 10.7% | 90.04% | 88.12% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 13:30 | 1259 | 92 | 550 | 1816 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 2.49 | 13 | 8.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1492.1467 | 1377.8088 | 0.92337 | 2 | 3 | 6.52 | 17 | 6.8 | 6.4 | 0.24 | 0.3 | 1119.11 | 1937.7265 | 1.7315 | 4 | 4 | 6.5 | 24 | 6.7 | 6.6 | 0.32 | 0.3 | 1901 | 66.23% | 4.84% | 28.93% | 5.617% | 10.57% | 87.95% | 87.95% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-01 | 17:30 | 1043 | 80 | 550 | 1786 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 24.5 | 6.8 | 2.68 | 13 | 7.6 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1524.0533 | 1456.0756 | 0.9554 | 2 | 3 | 6.51 | 18 | 6.7 | 6.6 | 0.44 | 0.52 | 1143.04 | 1941.4342 | 1.6985 | 2 | 4 | 6.51 | 24 | 6.6 | 6.5 | 0.41 | 0.78 | 1673 | 62.34% | 4.782% | 32.88% | 6.047% | 10.75% | 70.9% | 80.6% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 4 (>0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 7:30 | 1100 | 86 | 550 | 1740 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 4.41 | 16 | 8.7 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 3005.85 | 1534.0335 | 0.51035 | 2 | 2 | 6.5 | 19 | 6.7 | 5.7 | 0.28 | 0.31 | 3005.85 | 1692.2665 | 0.56299 | 2 | 2 | 6.49 | 21 | 6.8 | 5.7 | 0.19 | 0.38 | 1736 | 63.36% | 4.954% | 31.68% | 4.368% | 4.828% |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 9:30 | 1068 | 93 | 550 | 1713 | N | 7.5 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 4.41 | 16 | 8.7 | 0.25 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2959.2075 | 1534.0335 | 0.51839 | 2 | 2 | 6.5 | 19 | 6.7 | 6.7 | 0.26 | 0.36 | 1479.6037 | 1860.5411 | 1.2575 | 2 | 4 | 6.51 | 23 | 6.7 | 6.8 | 0.23 | 0.47 | 1711 | 62.42% | 5.435% | 32.14% | 4.437% | 10.74% |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 11:30 | 1096 | 91 | 550 | 1737 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 4.41 | 16 | 8.7 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1983.075 | 1536.9687 | 0.77504 | 2 | 3 | 6.51 | 19 | 6.8 | 6.7 | 0.15 | 0.2 | 1487.3062 | 1849.8816 | 1.2438 | 2 | 4 | 6.48 | 23 | 6.6 | 6.9 | 0.44 | 0.29 | 1737 | 63.1% | 5.239% | 31.66% | 6.563% | 10.59% |  |  | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 15:30 | 1051 | 93 | 549 | 1710 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.2 | 6.8 | 4.41 | 16 | 8.7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1952.25 | 1536.9687 | 0.78728 | 2 | 3 | 6.51 | 19 | 6.7 | 6.9 | 0.23 | 0.43 | 1952.25 | 1853.4348 | 0.94938 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.6 | 7.2 | 0.29 | 0.41 | 1693 | 62.08% | 5.493% | 32.43% | 6.667% | 8.07% | 90.7% | 90.25% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 17:30 | 1146 | 87 | 549 | 1813 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.1 | 6.7 | 3.9 | 16 | 8.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1915.7367 | 1536.9687 | 0.80229 | 2 | 3 | 6.51 | 19 | 6.7 | 6.8 | 0.16 | 0.37 | 1915.7367 | 1853.4348 | 0.96748 | 2 | 3 | 6.49 | 23 | 6.6 | 7 | 0.23 | 0.47 | 1782 | 64.31% | 4.882% | 30.81% | 6.288% | 7.612% | 87.95% | 90.51% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 19:30 | 1030 | 91 | 551 | 1748 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.3 | 6.8 | 3.5 | 15 | 7 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1730.52 | 1534.0335 | 0.88646 | 2 | 3 | 6.5 | 19 | 6.7 | 6.8 | 0.15 | 0.44 | 1297.89 | 1776.2493 | 1.3686 | 2 | 4 | 6.5 | 22 | 6.7 | 7 | 0.24 | 0.28 | 1672 | 61.6% | 5.443% | 32.95% | 6.522% | 10.07% | 92% | 87.43% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 21:30 | 1010 | 95 | 700 | 1870 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.4 | 6.8 | 3.64 | 15 | 7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1894.9333 | 1536.9687 | 0.81109 | 2 | 3 | 6.51 | 19 | 6.7 | 6.8 | 0.21 | 0.55 | 1421.2 | 1853.4348 | 1.3041 | 2 | 4 | 6.49 | 23 | 6.6 | 7 | 0.25 | 0.22 | 1805 | 55.96% | 5.263% | 38.78% | 6.096% | 9.84% | 93.96% | 84.89% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-02 | 23:30 | 1568 | 88 | 390 | 1981 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.8 | 3.71 | 17 | 6.9 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2030.525 | 1614.7721 | 0.79525 | 2 | 3 | 6.5 | 20 | 6.6 | 6.7 | 0.39 | 0.58 | 1522.8938 | 1776.2493 | 1.1664 | 2 | 4 | 6.5 | 22 | 6.5 | 6.8 | 0.27 | 0.29 | 2046 | 76.64% | 4.301% | 19.06% | 6.058% | 8.884% | 92.18% | 84.37% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 3:30 | 1524 | 85 | 357 | 2101 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.7 | 3.65 | 16 | 6.9 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2132.515 | 1614.7721 | 0.75721 | 2 | 3 | 6.5 | 20 | 6.5 | 6.7 | 0.36 | 0.53 | 1599.3863 | 1776.2493 | 1.1106 | 2 | 4 | 6.5 | 22 | 6.6 | 6.7 | 0.29 | 0.29 | 1966 | 77.52% | 4.323% | 18.16% | 5.712% | 8.377% | 92.05% | 85.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 5:30 | 1340 | 77 | 388 | 2098 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 6.7 | 3.96 | 14 | 6.9 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 2237.8667 | 1614.7721 | 0.72157 | 2 | 3 | 6.5 | 20 | 6.4 | 6.6 | 0.26 | 0.55 | 1678.4 | 1695.5107 | 1.0102 | 2 | 4 | 6.5 | 21 | 6.4 | 6.6 | 0.18 | 0.53 | 1805 | 74.24% | 4.266% | 21.5% | 5.72% | 8.008% | 86.62% | 86.11% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 7:30 | 1453 | 86 | 387 | 1958 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.7 | 3.56 | 18 | 6.7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1958 | 1525.2279 | 0.77897 | 4 | 3 | 6.47 | 19 | 6.6 | 6.1 | 0.18 | 0.56 | 1468.5 | 1842.7753 | 1.2549 | 3 | 4 | 6.46 | 23 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 0.32 | 1926 | 75.44% | 4.465% | 20.09% | 5.822% | 9.397% | 91.01% | 84.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 11:30 | 1485 | 88 | 500 | 2203 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.7 | 3.01 | 16 | 6.2 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1500.7937 | 1614.7721 | 1.0759 | 4 | 4 | 6.5 | 20 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 0.61 | 1500.7937 | 1839.2221 | 1.2255 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.6 | 4.6 | 0.16 | 0.36 | 2073 | 71.64% | 4.245% | 24.12% | 7.263% | 8.352% | 88.04% | 79.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 15:30 | 1420 | 87 | 500 | 2090 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 2.78 | 13 | 7.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1363.725 | 1534.0335 | 1.1249 | 4 | 4 | 6.5 | 19 | 6.7 | 5.6 | 0.16 | 0.46 | 1363.725 | 1839.2221 | 1.3487 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.7 | 6.1 | 0.23 | 0.37 | 2007 | 70.75% | 4.335% | 24.91% | 7.273% | 8.804% | 86.69% | 83.45% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 17:30 | 1493 | 95 | 500 | 2135 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.8 | 2.86 | 14 | 7.9 | 0.23 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1414.4375 | 1525.2279 | 1.0783 | 4 | 4 | 6.47 | 19 | 6.7 | 7.1 | 0.17 | 0.31 | 1414.4375 | 1860.5411 | 1.3154 | 3 | 4 | 6.51 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 0.28 | 2088 | 71.5% | 4.55% | 23.95% | 7.119% | 8.618% | 90.21% | 89.16% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 19:30 | 1412 | 85 | 499 | 2038 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 2.96 | 14 | 9.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1375.65 | 1513.487 | 1.1002 | 4 | 4 | 6.43 | 19 | 6.5 | 8.8 | 0.22 | 0.28 | 1375.65 | 1841.8387 | 1.3389 | 3 | 4 | 6.48 | 22.9 | 6.6 | 6.3 | 0.17 | 0.28 | 1996 | 70.74% | 4.259% | 25% | 7.458% | 8.989% | 90.54% | 90.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 21:30 | 1502 | 85 | 500 | 2027 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 2.83 | 16 | 8.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1335.2862 | 1452.5148 | 1.0878 | 2 | 4 | 6.42 | 18.27 | 6.5 | 7.5 | 0.2 | 0.16 | 1335.2862 | 1852.4518 | 1.3873 | 3 | 4 | 6.51 | 22.9 | 6.6 | 7.2 | 0.25 | 0.28 | 2087 | 71.97% | 4.073% | 23.96% | 7.211% | 9.038% | 90.11% | 94.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-03 | 23:30 | 1433 | 85 | 500 | 2033 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.7 | 2.9 | 13 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1357.0275 | 1527.354 | 1.1255 | 2 | 4 | 6.45 | 19.1 | 6.5 | 5.7 | 0.14 | 0.21 | 1357.0275 | 1861.6628 | 1.3719 | 3 | 4 | 6.52 | 22.97 | 6.6 | 6 | 0.12 | 0.27 | 2018 | 71.01% | 4.212% | 24.78% | 7.516% | 9.039% | 90.69% | 92.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 1:30 | 1460 | 84 | 500 | 2099 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.7 | 2.86 | 14 | 8.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1390.5875 | 1497.5555 | 1.0769 | 2 | 4 | 6.43 | 18.8 | 6.5 | 6 | 0.14 | 0.23 | 1390.5875 | 1853.4348 | 1.3328 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 0.28 | 2044 | 71.43% | 4.11% | 24.46% | 7.165% | 8.766% | 90.21% | 91.96% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 3:30 | 1063 | 91 | 499 | 1697 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.8 | 6.8 | 2.6 | 13 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1425.48 | 1488.8426 | 1.0444 | 2 | 3 | 6.4 | 18.8 | 6.5 | 6.8 | 0.19 | 0.25 | 1425.48 | 1861.35 | 1.3058 | 2 | 3 | 6.51 | 23.01 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | 0.32 | 1653 | 64.31% | 5.505% | 30.19% | 6.647% | 8.136% | 87.69% | 90.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 5:30 | 1028 | 87 | 499 | 1775 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.6 | 6.7 | 3.09 | 14 | 8.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1635.9583 | 1505.5213 | 0.92027 | 2 | 3 | 6.43 | 18.9 | 6.5 | 6.9 | 0.23 | 0.28 | 1635.9583 | 1859.2314 | 1.1365 | 2 | 3 | 6.52 | 22.94 | 6.6 | 6.5 | 0.14 | 0.3 | 1614 | 63.69% | 5.39% | 30.92% | 6.389% | 7.754% | 90.29% | 90.94% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 7:30 | 1102 | 90 | 499 | 1775 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.8 | 2.88 | 13 | 7.3 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1573.8333 | 1608.5927 | 1.0221 | 2 | 3 | 6.48 | 20 | 6.6 | 6 | 0.16 | 0.31 | 1573.8333 | 1821.4563 | 1.1573 | 2 | 3 | 6.4 | 23 | 6.5 | 5.6 | 0.15 | 0.32 | 1691 | 65.17% | 5.322% | 29.51% | 6.761% | 7.775% | 88.89% | 89.24% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 9:30 | 1087 | 79 | 500 | 1735 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.7 | 2.87 | 13 | 7.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1535.475 | 1534.0335 | 0.99906 | 2 | 3 | 6.5 | 19 | 6.6 | 6.1 | 0.18 | 0.25 | 1535.475 | 1759.256 | 1.1457 | 2 | 3 | 6.45 | 22 | 6.5 | 5.8 | 0.17 | 0.3 | 1666 | 65.25% | 4.742% | 30.01% | 6.571% | 7.608% | 89.55% | 91.29% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 11:30 | 600 | 84 | 700 | 1365 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 6.8 | 2.79 | 12 | 6.8 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1784.7375 | 1608.5927 | 0.9013 | 1 | 2 | 6.48 | 20 | 6.6 | 5.8 | 0.21 | 0.44 | 1189.825 | 1849.8816 | 1.5548 | 2 | 3 | 6.48 | 23 | 6.5 | 6 | 0.12 | 0.28 | 1384 | 43.35% | 6.069% | 50.58% | 5.861% | 10.11% | 89.96% | 84.23% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 15:30 | 584 | 91 | 692 | 1311 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.9 | 2.71 | 12 | 10.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1687.9125 | 1685.7782 | 0.99874 | 1 | 2 | 6.47 | 21 | 6.8 | 8.3 | 0.31 | 0.3 | 1125.275 | 1934.0189 | 1.7187 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.7 | 8.8 | 0.2 | 0.31 | 1367 | 42.72% | 6.657% | 50.62% | 6.407% | 10.98% | 88.56% | 88.93% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 17:30 | 602 | 86 | 695 | 1383 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23 | 6.9 | 2.77 | 12 | 9.8 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1801.3575 | 1689.0223 | 0.93764 | 1 | 2 | 6.48 | 21 | 6.8 | 8 | 0.28 | 0.35 | 1200.905 | 1937.7265 | 1.6136 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.7 | 8.2 | 0.21 | 0.32 | 1383 | 43.53% | 6.218% | 50.25% | 6.074% | 10.41% | 88.45% | 87.36% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 19:30 | 596 | 87 | 691 | 1317 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.9 | 2.83 | 13 | 10.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1735.1475 | 1692.2665 | 0.97529 | 1 | 2 | 6.49 | 21 | 6.8 | 8.3 | 0.14 | 0.26 | 1156.765 | 1941.4342 | 1.6783 | 2 | 3 | 6.51 | 24 | 6.8 | 9.7 | 0.23 | 0.22 | 1374 | 43.38% | 6.332% | 50.29% | 6.378% | 10.93% | 92.23% | 90.81% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 21:30 | 1141 | 91 | 652 | 1851 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22 | 6.9 | 2.71 | 12 | 10 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1191.5813 | 1514.2806 | 1.2708 | 2 | 4 | 6.46 | 18.9 | 6.7 | 8.1 | 0.36 | 0.3 | 1588.775 | 1934.0189 | 1.2173 | 2 | 3 | 6.49 | 24 | 6.7 | 8.1 | 0.37 | 0.25 | 1884 | 60.56% | 4.83% | 34.61% | 8.169% | 7.78% | 90.77% | 88.93% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-04 | 23:30 | 1153 | 89 | 656 | 1913 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.9 | 2.63 | 12 | 8.6 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1212.3637 | 1608.5927 | 1.3268 | 2 | 4 | 6.48 | 20 | 6.7 | 7.1 | 0.25 | 0.21 | 1616.485 | 1937.7265 | 1.1987 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.7 | 7.6 | 0.16 | 0.34 | 1898 | 60.75% | 4.689% | 34.56% | 8.364% | 7.527% | 87.07% | 92.02% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 3:30 | 1119 | 87 | 649 | 1939 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.3 | 6.8 | 2.86 | 12 | 8.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1284.5875 | 1554.3409 | 1.21 | 2 | 4 | 6.46 | 19.4 | 6.8 | 6.5 | 0.16 | 0.25 | 1712.7833 | 1930.3113 | 1.127 | 2 | 3 | 6.48 | 24 | 6.7 | 7.4 | 0.2 | 0.27 | 1855 | 60.32% | 4.69% | 34.99% | 8.004% | 7.427% | 90.56% | 91.26% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 5:30 | 1125 | 83 | 649 | 1857 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.8 | 6.7 | 2.68 | 12 | 9.4 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1188.48 | 1527.354 | 1.2851 | 2 | 4 | 6.45 | 19.1 | 6.6 | 6.7 | 0.11 | 0.26 | 1584.64 | 1937.7265 | 1.2228 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.6 | 7.2 | 0.16 | 0.27 | 1857 | 60.58% | 4.47% | 34.95% | 8.228% | 7.754% | 89.93% | 90.3% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 7:30 | 1145 | 84 | 648 | 1935 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.8 | 6.9 | 2.81 | 12 | 8.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1269.8438 | 1425.4876 | 1.1226 | 2 | 4 | 6.4 | 18 | 6.7 | 6.4 | 0.16 | 0.3 | 1693.125 | 1856.9879 | 1.0968 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.7 | 6.7 | 0.14 | 0.31 | 1877 | 61% | 4.475% | 34.52% | 7.442% | 7.132% | 88.97% | 89.32% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 9:30 | 1064 | 80 | 649 | 1903 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.8 | 6.9 | 3.62 | 13 | 8.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1441.5225 | 1453.2949 | 1.0082 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.8 | 6.4 | 0.14 | 0.2 | 1922.03 | 1856.9879 | 0.96616 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.7 | 6.3 | 0.12 | 0.28 | 1793 | 59.34% | 4.462% | 36.2% | 7.567% | 7.252% | 92.27% | 94.48% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 11:30 | 1078 | 85 | 650 | 1897 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.9 | 2.74 | 13 | 8.6 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1228.3075 | 1425.4876 | 1.1605 | 2 | 4 | 6.4 | 18 | 6.9 | 6.3 | 0.13 | 0.23 | 1637.7433 | 1821.4563 | 1.1122 | 2 | 3 | 6.4 | 23 | 6.7 | 6.9 | 0.12 | 0.28 | 1813 | 59.46% | 4.688% | 35.85% | 7.591% | 7.275% | 89.78% | 91.61% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 15:30 | 1138 | 93 | 650 | 1860 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.5 | 7 | 2.64 | 11 | 7.5 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1181.1 | 1453.2949 | 1.2305 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.9 | 6.7 | 0.19 | 0.26 | 1574.8 | 1856.9879 | 1.1792 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 7 | 6.3 | 0.22 | 0.29 | 1881 | 60.5% | 4.944% | 34.56% | 7.742% | 7.419% | 89.02% | 90.15% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 17:30 | 1079 | 85 | 649 | 1926 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.2 | 7 | 2.73 | 12 | 7.3 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1244.6775 | 1453.2949 | 1.1676 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.7 | 6.8 | 0.17 | 0.26 | 1659.57 | 1776.2493 | 1.0703 | 2 | 3 | 6.5 | 22 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 0.26 | 1813 | 59.51% | 4.688% | 35.8% | 7.477% | 6.854% | 90.48% | 90.48% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 19:30 | 1117 | 89 | 651 | 1856 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.7 | 6.9 | 2.57 | 11 | 8.7 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1162.32 | 1534.0335 | 1.3198 | 2 | 4 | 6.5 | 19 | 6.7 | 7.2 | 0.29 | 0.26 | 1549.76 | 1742.2626 | 1.1242 | 2 | 3 | 6.4 | 22 | 6.7 | 8.1 | 0.16 | 0.27 | 1857 | 60.15% | 4.793% | 35.06% | 8.19% | 7.112% | 89.49% | 89.88% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-05 | 21:30 | 1165 | 92 | 649 | 2089 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.9 | 2.42 | 7 | 8.7 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1269.0675 | 1504.6813 | 1.1857 | 2 | 4 | 6.4 | 19 | 6.8 | 7.4 | 0.24 | 0.25 | 1692.09 | 1856.9879 | 1.0975 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.8 | 6.9 | 0.22 | 0.26 | 1906 | 61.12% | 4.827% | 34.05% | 7.276% | 6.606% | 89.26% | 89.67% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 1:30 | 1110 | 90 | 650 | 1932 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.7 | 6.8 | 2.47 | 9 | 9.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1185.765 | 1453.2949 | 1.2256 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.7 | 7.4 | 0.22 | 0.3 | 1581.02 | 1856.9879 | 1.1746 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.7 | 7.8 | 0.22 | 0.29 | 1850 | 60% | 4.865% | 35.14% | 7.453% | 7.143% | 88.26% | 87.85% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 3:30 | 1137 | 87 | 650 | 1970 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.3 | 6.8 | 2.45 | 10 | 8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1204.1625 | 1453.2949 | 1.2069 | 2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.7 | 7 | 0.23 | 0.26 | 1605.55 | 1776.2493 | 1.1063 | 2 | 3 | 6.5 | 22 | 6.8 | 7.4 | 0.21 | 0.27 | 1874 | 60.67% | 4.642% | 34.69% | 7.31% | 6.701% | 88.98% | 89.39% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 5:30 | 1005 | 92 | 651 | 2087 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 19.9 | 6.8 | 2.73 | 9 | 8.2 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1348.7237 | 1425.4876 | 1.0569 | 2 | 4 | 6.4 | 18 | 6.7 | 6.9 | 0.23 | 0.26 | 1798.2983 | 1856.9879 | 1.0326 | 2 | 3 | 6.5 | 23 | 6.7 | 7.2 | 0.14 | 0.28 | 1748 | 57.49% | 5.263% | 37.24% | 6.9% | 6.612% | 89.74% | 90.48% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 5 ≤ Cor < 10 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 7:30 | 1088 | 83 | 651 | 1936 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.6 | 6.9 | 2.49 | 13 | 8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1193.06 | 1623.07 | 1.3604 | 2 | 4 | 6.48 | 20.18 | 6.7 | 6.8 | 0.19 | 0.24 | 1590.7467 | 1846.3285 | 1.1607 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 3.6 | 7.1 | 0.22 | 0.23 | 1822 | 59.71% | 4.555% | 35.73% | 8.339% | 7.128% | 90.76% | 90.36% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 9:30 | 1077 | 82 | 649 | 1913 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.9 | 6.8 | 2.51 | 13 | 7.9 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1183.6687 | 1711.7317 | 1.4461 | 2 | 4 | 6.55 | 21 | 6.6 | 6.7 | 0.21 | 0.27 | 1578.225 | 1793.2427 | 1.1362 | 2 | 3 | 6.55 | 22 | 6.5 | 7 | 0.21 | 0.25 | 1808 | 59.57% | 4.535% | 35.9% | 8.782% | 6.9% | 90.04% | 89.24% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 11:30 | 603 | 92 | 693 | 1310 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.9 | 2.36 | 13 | 9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1048 | 1620.9515 | 1.5467 | 1 | 3 | 6.52 | 20 | 6.7 | 8.2 | 0.13 | 0.28 | 1572 | 1835.669 | 1.1677 | 2 | 2 | 6.44 | 23 | 6.7 | 7.4 | 0.12 | 0.25 | 1388 | 43.44% | 6.628% | 49.93% | 9.16% | 7.023% | 89.41% | 88.14% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 15:30 | 620 | 91 | 594 | 1908 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22 | 6.9 | 2.31 | 12 | 10.7 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1510.5 | 1614.7721 | 1.069 | 1 | 3 | 6.5 | 20 | 6.9 | 9.5 | 0.22 | 0.29 | 2265.75 | 1769.452 | 0.78096 | 2 | 2 | 6.48 | 22 | 6.8 | 9.7 | 0.22 | 0.26 | 1305 | 47.51% | 6.973% | 45.52% | 6.289% | 4.612% | 88.74% | 87.45% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 17:30 | 1071 | 95 | 578 | 1749 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.9 | 2.38 | 12 | 10.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1405.03 | 1692.2665 | 1.2044 | 2 | 3 | 6.49 | 21 | 6.8 | 9.3 | 0.21 | 0.28 | 1405.03 | 1846.3285 | 1.3141 | 2 | 3 | 6.47 | 23 | 6.7 | 9.4 | 0.23 | 0.29 | 1744 | 61.41% | 5.447% | 33.14% | 7.204% | 7.89% | 87.82% | 88.24% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 19:30 | 1132 | 94 | 578 | 1874 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.5 | 6.9 | 2.21 | 10 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1452.35 | 1695.5107 | 1.1674 | 2 | 3 | 6.5 | 21 | 6.7 | 6.3 | 0.26 | 0.27 | 1089.2625 | 1856.9879 | 1.7048 | 2 | 4 | 6.5 | 23 | 6.6 | 6.6 | 0.24 | 0.28 | 1804 | 62.75% | 5.211% | 32.04% | 6.724% | 9.819% | 87.33% | 87.78% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-06 | 21:30 | 1148 | 92 | 578 | 1872 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.9 | 7 | 2.47 | 11 | 8 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1531.92 | 1682.534 | 1.0983 | 2 | 3 | 6.46 | 21 | 6.8 | 3.8 | 0.22 | 0.21 | 1148.94 | 1821.4563 | 1.5853 | 2 | 4 | 6.4 | 23 | 6.7 | 6.7 | 0.12 | 0.21 | 1818 | 63.15% | 5.061% | 31.79% | 6.731% | 9.829% | 91.5% | 91.5% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 1:30 | 1103 | 94 | 578 | 1797 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.6 | 6.9 | 2.48 | 11 | 7.3 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1473.54 | 1698.7549 | 1.1528 | 2 | 3 | 6.51 | 21 | 6.7 | 6.7 | 0.16 | 0.22 | 1105.155 | 1849.8816 | 1.6739 | 2 | 4 | 6.48 | 23 | 6.7 | 6.7 | 0.14 | 0.21 | 1775 | 62.14% | 5.296% | 32.56% | 7.012% | 10.24% | 91.53% | 91.13% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 3:30 | 1147 | 86 | 579 | 1792 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.5 | 7 | 2.34 | 11 | 7.4 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1427.6267 | 1698.7549 | 1.1899 | 2 | 3 | 6.51 | 21 | 6.8 | 6.8 | 0.17 | 0.22 | 1070.72 | 1839.2221 | 1.7177 | 2 | 4 | 6.45 | 23 | 6.8 | 6.8 | 0.15 | 0.23 | 1812 | 63.3% | 4.746% | 31.95% | 7.031% | 10.27% | 90.17% | 90.6% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 5:30 | 597 | 85 | 619 | 1362 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 19.9 | 6.8 | 2.79 | 11 | 8.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1780.815 | 1698.7549 | 0.95392 | 1 | 2 | 6.51 | 21 | 6.7 | 6.9 | 0.21 | 0.23 | 1187.21 | 1919.1883 | 1.6166 | 1 | 3 | 6.45 | 24 | 6.9 | 6.9 | 0.19 | 0.23 | 1301 | 45.89% | 6.533% | 47.58% | 6.167% | 10.57% | 91.76% | 91.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 7:30 | 595 | 84 | 617 | 1367 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 19.8 | 6.9 | 2.37 | 11 | 9.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1643.8175 | 1788.0694 | 1.0878 | 1 | 2 | 6.53 | 22.02 | 6.8 | 9.3 | 0.17 | 0.28 | 1095.8783 | 1925.9605 | 1.7575 | 1 | 3 | 6.49 | 23.9 | 6.7 | 9.1 | 0.15 | 0.25 | 1296 | 45.91% | 6.481% | 47.61% | 6.443% | 10.49% | 89.45% | 88.19% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 9:30 | 564 | 86 | 619 | 1255 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.3 | 6.8 | 2.38 | 11 | 10.2 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1512.275 | 1798.4037 | 1.1892 | 1 | 2 | 6.57 | 21.98 | 6.6 | 8.3 | 0.2 | 0.33 | 1008.1833 | 1925.4855 | 1.9099 | 1 | 3 | 6.48 | 23.94 | 6.6 | 6.5 | 0.16 | 0.37 | 1269 | 44.44% | 6.777% | 48.78% | 7.006% | 11.45% | 84.45% | 86.13% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 11:30 | 582 | 85 | 620 | 1241 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.5 | 6.8 | 2.2 | 10 | 11 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1439.56 | 1760.1016 | 1.2227 | 1 | 2 | 6.5 | 21.8 | 6.7 | 8.5 | 0.15 | 0.28 | 959.7067 | 1939.9628 | 2.0214 | 1 | 3 | 6.48 | 24.12 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 0.22 | 1287 | 45.22% | 6.605% | 48.17% | 7.027% | 11.66% | 90% | 87.27% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 15:30 | 591 | 79 | 620 | 1323 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.7 | 6.9 | 2.95 | 12 | 10.9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1782.7425 | 1743.0345 | 0.97773 | 1 | 2 | 6.49 | 21.63 | 6.8 | 8.9 | 0.18 | 0.28 | 1188.495 | 1935.9413 | 1.6289 | 1 | 3 | 6.48 | 24.07 | 6.8 | 9.2 | 0.12 | 0.33 | 1290 | 45.81% | 6.124% | 48.06% | 6.54% | 10.92% | 88.81% | 90.51% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 17:30 | 582 | 87 | 621 | 1336 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22 | 6.9 | 2.79 | 10 | 10.1 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1746.82 | 1426.6916 | 0.81674 | 1 | 2 | 5.51 | 21.8 | 6.8 | 8.6 | 0.11 | 0.25 | 1164.5467 | 1930.7955 | 1.658 | 1 | 3 | 6.49 | 23.96 | 6.8 | 9.3 | 0.17 | 0.23 | 1290 | 45.12% | 6.744% | 48.14% | 6.527% | 10.76% | 91.76% | 91.04% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | Comb. diferentes | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 19:30 | 1125 | 94 | 578 | 1787 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.9 | 2.47 | 12 | 10.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1096.7713 | 1776.2493 | 1.6195 | 2 | 4 | 6.5 | 22 | 6.8 | 9.1 | 0.19 | 0.31 | 1462.3617 | 1937.7265 | 1.3251 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.8 | 9.5 | 0.19 | 0.26 | 1797 | 62.6% | 5.231% | 32.16% | 9.849% | 8.058% | 89.47% | 87.45% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-07 | 21:30 | 1113 | 89 | 577 | 1802 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.7 | 7 | 2.82 | 13 | 10.7 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1184.815 | 1776.2493 | 1.4992 | 2 | 4 | 6.5 | 22 | 6.8 | 8.7 | 0.17 | 0.2 | 1579.7533 | 1937.7265 | 1.2266 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.9 | 9.9 | 0.14 | 0.2 | 1779 | 62.56% | 5.003% | 32.43% | 9.767% | 7.991% | 92.91% | 92.91% | 10,0 ≤ Alca. Bruta < 15,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 1:30 | 1099 | 88 | 578 | 1804 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.9 | 2.28 | 13 | 9 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1064.36 | 1531.0983 | 1.4385 | 2 | 4 | 6.49 | 19 | 6.6 | 6.6 | 0.19 | 0.2 | 1419.1467 | 1842.7753 | 1.2985 | 2 | 3 | 6.46 | 23 | 6.5 | 6.7 | 0.17 | 0.22 | 1765 | 62.27% | 4.986% | 32.75% | 8.426% | 7.65% | 90.35% | 91.23% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 3:30 | 1109 | 84 | 577 | 1845 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.5 | 6.9 | 2.32 | 10 | 8.1 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1097.775 | 1534.0335 | 1.3974 | 2 | 4 | 6.5 | 19 | 6.9 | 6.2 | 0.12 | 0.19 | 1463.7 | 1937.7265 | 1.3239 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.7 | 6.6 | 0.18 | 0.24 | 1770 | 62.66% | 4.746% | 32.6% | 8.238% | 7.805% | 89.66% | 91.81% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 5:30 | 1141 | 92 | 579 | 1838 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 20.1 | 6.9 | 2.34 | 11 | 8.6 | 0.07 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1098.205 | 1534.0335 | 1.3969 | 2 | 4 | 6.5 | 19 | 6.9 | 6.8 | 0.17 | 0.2 | 1464.2733 | 1937.7265 | 1.3233 | 2 | 3 | 6.5 | 24 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 0.25 | 1812 | 62.97% | 5.077% | 31.95% | 8.27% | 7.835% | 89.32% | 91.45% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | Turbidez < 2,5 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 7:30 | 1453 | 86 | 387 | 1986 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.9 | 6.7 | 3.56 | 18 | 6.7 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1986 | 1525.2279 | 0.76799 | 4 | 3 | 6.47 | 19 | 6.6 | 6.1 | 0.18 | 0.56 | 1489.5 | 1842.7753 | 1.2372 | 3 | 4 | 6.46 | 23 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 0.32 | 1926 | 75.44% | 4.465% | 20.09% | 5.74% | 9.265% | 91.01% | 84.27% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 11:30 | 1415 | 88 | 500 | 2203 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.6 | 6.7 | 3.01 | 16 | 6.2 | 0.14 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1500.7937 | 1614.7721 | 1.0759 | 4 | 4 | 6.5 | 20 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 0.61 | 1500.7937 | 1839.2221 | 1.2255 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.6 | 4.6 | 0.16 | 0.36 | 2003 | 70.64% | 4.393% | 24.96% | 7.263% | 8.352% | 88.04% | 79.73% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 15:30 | 1420 | 87 | 500 | 2090 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.9 | 6.8 | 2.78 | 13 | 7.8 | 0.12 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1363.725 | 1534.0335 | 1.1249 | 4 | 4 | 6.5 | 19 | 6.7 | 5.6 | 0.6 | 0.46 | 1363.725 | 1839.2221 | 1.3487 | 3 | 4 | 6.45 | 23 | 6.7 | 6.1 | 0.23 | 0.37 | 2007 | 70.75% | 4.335% | 24.91% | 7.273% | 8.804% | 86.69% | 83.45% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 17:30 | 1493 | 95 | 499 | 2135 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 23.6 | 6.7 | 2.856 | 14 | 7.9 | 0.13 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1413.37 | 1525.2279 | 1.0791 | 4 | 4 | 6.47 | 19 | 6.7 | 7.1 | 0.17 | 0.31 | 1413.37 | 1860.5411 | 1.3164 | 3 | 4 | 6.51 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 0.28 | 2087 | 71.54% | 4.552% | 23.91% | 7.119% | 8.618% | 90.2% | 89.15% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 19:30 | 1412 | 85 | 500 | 2038 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.9 | 6.7 | 2.96 | 14 | 9.3 | 0.11 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1375.65 | 1513.487 | 1.1002 | 4 | 4 | 6.43 | 19 | 6.5 | 8.8 | 0.22 | 0.28 | 1375.65 | 1841.8387 | 1.3389 | 3 | 4 | 6.48 | 22.9 | 6.6 | 6.3 | 0.17 | 0.28 | 1997 | 70.71% | 4.256% | 25.04% | 7.458% | 8.989% | 90.54% | 90.54% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 21:30 | 1502 | 85 | 500 | 2027 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.8 | 6.7 | 2.83 | 16 | 8.5 | 0.09 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1335.2862 | 1492.2661 | 1.1176 | 2 | 4 | 6.42 | 18.77 | 6.5 | 7.5 | 0.2 | 0.16 | 1335.2862 | 1857.3054 | 1.3909 | 3 | 4 | 6.51 | 22.96 | 6.6 | 7.2 | 0.25 | 0.28 | 2087 | 71.97% | 4.073% | 23.96% | 7.408% | 9.062% | 90.11% | 94.35% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 15 ≤ Cor < 30 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-08 | 23:30 | 1433 | 85 | 500 | 2033 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.3 | 6.7 | 2.9 | 13 | 7.5 | 0.1 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1357.0275 | 1527.354 | 1.1255 | 2 | 4 | 6.45 | 19.1 | 6.5 | 5.7 | 0.14 | 0.21 | 1357.0275 | 1861.6628 | 1.3719 | 3 | 4 | 6.52 | 22.97 | 6.6 | 6 | 0.12 | 0.27 | 2018 | 71.01% | 4.212% | 24.78% | 7.516% | 9.039% | 90.69% | 92.76% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-09 | 1:30 | 1460 | 84 | 500 | 2099 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 22.1 | 6.6 | 2.86 | 14 | 8.1 | 0.06 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1390.5875 | 1497.5555 | 1.0769 | 2 | 4 | 6.43 | 18.8 | 6.5 | 6 | 0.14 | 0.23 | 1390.5875 | 1853.4348 | 1.3328 | 3 | 4 | 6.49 | 23 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 0.28 | 2044 | 71.43% | 4.11% | 24.46% | 7.165% | 8.766% | 90.21% | 91.96% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-09 | 3:30 | 1063 | 91 | 499 | 1697 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.8 | 6.8 | 2.6 | 13 | 7.1 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1425.48 | 1488.8426 | 1.0444 | 2 | 3 | 6.4 | 18.8 | 6.5 | 6.8 | 0.19 | 0.25 | 1425.48 | 1861.35 | 1.3058 | 2 | 3 | 6.51 | 23.01 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | 0.32 | 1653 | 64.31% | 5.505% | 30.19% | 6.647% | 8.136% | 87.69% | 90.38% | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT
2026-06-09 | 5:30 | 1028 | 87 | 499 | 1775 | N | 7.3 | 90 | 90 | 90 | 21.6 | 6.7 | 3.09 | 14 | 8.7 | 0.08 | 22.36 | 0.88 | 0.7 | 1635.9583 | 1505.5213 | 0.92027 | 2 | 3 | 6.43 | 18.9 | 6.5 | 6.9 | 0.23 | 0.28 | 1635.9583 | 1859.2314 | 1.1365 | 2 | 3 | 6.52 | 22.94 | 6.6 | 6.5 | 0.14 | 0.3 | 1614 | 63.69% | 5.39% | 30.92% | 6.389% | 7.754% | 90.29% | 90.94% | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | TOR > BNN > SM | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | Tipo 1 (≤0,25) uT

## JARTEST2
DATA | Turb. Água Bruta (uT) | Cor Água Bruta (uC) | pH Água Bruta | Alc. Água Bruta (mg/L) | Temp. Água Bruta (ºC) | Jarros | Dos. Pac (mg/L) | Dos. Cal (mg/L) | Dos. Poli (mg/L) | Dos. Pré- Oxidante (mg/L) | Turd. Residual (uT) | Cor residual (uC) | Alc. Residual (mg/L) | pH Coagualada | TOR/BAN/SMR | FAIXA_TURB_BRUTA | FAIXA_COR_BRUTA | FAIXA_ALC_BRUTA | FAIXA_TURB_CLARIFICADA | TAXA_REMOÇÃO | FAIXA_REMOÇÃO
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 15 | 5 | 6.7 | 1714/501/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 17 | 4.6 | 6.7 | 1714/501/91 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 18 | 4.4 | 6.7 | 1714/501/92 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 10 | 4.3 | 6.6 | 1714/501/93 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 0.6452% | Tipo 1 (25%)
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 6 | 3.8 | 6.6 | 1714/501/94 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 40.97% | Tipo 2 (25-50%)
2026-05-19 | 3.1 | 14 | 6.8 | 5.3 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 7 | 3.3 | 6.6 | 1714/501/95 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 72.26% | Tipo 3 (50-75%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 8 | 5.9 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 46.94% | Tipo 2 (25-50%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 6 | 4.9 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 71.77% | Tipo 3 (50-75%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 3 | 4.7 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 89.12% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 4 | 4.6 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 84.01% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 4.4 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 89.8% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-25 | 2.94 | 18 | 6.9 | 9.2 |  | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3 | 4.3 | 6.9 | 1300/90/600 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 91.16% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-26 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 22 | 9.3 | 7.1 | 1200/90/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-26 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 21 | 8.5 | 7.1 | 1200/90/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 7.435% | Tipo 1 (25%)
2026-05-26 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 20 | 9.2 | 7.2 | 1200/90/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 27.88% | Tipo 2 (25-50%)
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 7 | 6.7 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 7 | 6.7 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 8 | 6.7 | 6.7 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 44.82% | Tipo 2 (25-50%)
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 5 | 5.8 | 5.8 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 75.3% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 5 | 5.3 | 5.3 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 87.2% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-27 | 3.28 | 14 | 6.9 | 8.2 |  | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 4.9 | 4.9 | 520/950/550 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 90.24% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5.5 | 6.5 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 6.76% | Tipo 1 (25%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 9 | 5.7 | 6.5 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 63.64% | Tipo 3 (50-75%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 82.98% | Tipo 4 (75-100%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 5 | 5.9 | 6.5 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 58.74% | Tipo 3 (50-75%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 5.6 | 6.4 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 69.93% | Tipo 3 (50-75%)
2026-05-28 | 4.29 | 18 | 6.9 | 7.9 |  | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 5.5 | 6.4 | 1490/46/544 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 88.58% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 17 | 7.6 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 18 | 6.9 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 9 | 6.5 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 16.6% | Tipo 1 (25%)
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 10 | 6.5 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 20.55% | Tipo 1 (25%)
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 7 | 6 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 64.82% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-10 | 2.53 | 13 | 6.8 | 8.3 |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 4 | 6.3 | 6.6 | 1200/500/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 83% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 19 | 6.4 | 6.7 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 17 | 5.8 | 6.7 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 18 | 5.4 | 6.7 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 14 | 6 | 6.7 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 13.66% | Tipo 1 (25%)
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 8 | 4.4 | 6.6 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 50% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-11 | 3.22 | 18 | 6.7 | 7.7 |  | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3 | 4.9 | 6.6 | 940/940/720 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 85.09% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 12 | 7.7 | 6.8 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 7.468% | Tipo 1 (25%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 13 | 7.5 | 6.8 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 9.091% | Tipo 1 (25%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 4 | 7.3 | 6.8 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 52.6% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 3 | 7.2 | 6.8 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 70.45% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 6.6 | 6.7 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 83.77% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-12 | 3.08 | 15 | 6.8 | 8.6 |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2 | 6.2 | 6.7 | 1060/580/153 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 87.34% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 11 | 3.7 | 6.3 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 37.12% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 6 | 3.4 | 6.2 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 67.69% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 5 | 4 | 6.2 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 75.76% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 6 | 3.2 | 6.1 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 77.95% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.6 | 6 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 78.17% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-15 | 4.58 | 22 | 6.6 | 5.6 |  | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1.9 | 5.9 | 1209/0/680 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 84.72% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 7 | 4.3 | 6.6 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 55.87% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 3 | 4.4 | 6.6 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 65.9% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 4.2 | 6.6 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 81.09% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2 | 4.2 | 6.5 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 91.69% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 90.26% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-03 | 3.49 | 20 | 6.8 | 6.3 |  | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 3 | 3.9 | 6.5 | 1450/390/90 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 90.26% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 8 | 5.6 | 6.6 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2 | 5.3 | 6.5 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 78.07% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 5.3 | 6.5 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 83.64% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2 | 5.5 | 6.5 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 84.39% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 5.5 | 6.5 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 84.76% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-08 | 2.69 | 20 | 6.8 | 8.4 |  | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 5.5 | 6.5 | 1126/578/55 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 15 ≤ Cor < 30 uC | 7,5 ≤ Alc. Bruta < 10,0 mg/L | Tipo 2 (0,25-0,50) uT | 86.25% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 15 | 2.7 | 6 | 1100/0/700 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 26.43% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 13 | 2.4 | 6 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 38.14% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 2.3 | 5.9 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 54.95% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  | 3.5 | 6.5 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 12.61% | Tipo 1 (25%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |  | 3.3 | 6.4 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 0.3003% | Tipo 1 (25%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |  | 3.4 | 6.5 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  | 2.7 | 6.4 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 29.13% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  | 3.8 | 6.5 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 28.53% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-16 | 3.33 | 13 | 6.9 | 5 |  | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  | 3.2 | 6.4 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 5,0 ≤ Alc. Bruta < 7,5 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 36.34% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-17 | 2.83 | 12 | 6.8 | 4.7 |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 8 | 2.7 | 6.2 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 38.87% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-17 | 2.83 | 12 | 6.8 | 4.7 |  | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 4 | 2.7 | 6.1 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 77.03% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-17 | 2.83 | 12 | 6.8 | 4.7 |  | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 4 | 2.5 | 6.1 | 1100/0/701 | 2,5 ≤ Turb < 5,0 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 77.74% | Tipo 4 (75-100%)
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 2.9 | 6.4 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 13 | 2.7 | 6.2 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 10 | 2.4 | 6.1 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 34.02% | Tipo 2 (25-50%)
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 5 | 2 | 6 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 58.2% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2.2 | 5.9 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 4 (>0,75) uT | 54.92% | Tipo 3 (50-75%)
2026-06-18 | 2.44 | 13 | 6.6 | 4.9 |  | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 2.2 | 5.8 | 1100/0/701 | Turbidez < 2,5 uT | 10 ≤ Cor <15 uC | 2,5 ≤ Alc. Bruta < 5,0 mg/L | Tipo 3 (0,50-0,75) uT | 72.54% | Tipo 3 (50-75%)

## JARTEST
Data: 27/05/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 4 | 3.2
2 | 5 | 3.2
3 | 6 | 1.81
4 | 7 | 0.81
5 | 8 | 0.42
6 | 9 | 0.32
Data: 19/05/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 3.5 | 3.28
2 | 4 | 3.39
3 | 4.5 | 3.28
4 | 5 | 3.08
5 | 5.5 | 1.83
6 | 6 | 0.86
Data: 25/05/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 6 | 1.56
2 | 6.5 | 0.83
3 | 7 | 0.32
4 | 7.5 | 0.47
5 | 8 | 0.3
6 | 8.5 | 0.26
Data: 26/05/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 4 | 2.8
2 | 5 | 2.49
3 | 6 | 1.94
4 | 7 | 0.35
5
6
Data: 27/05/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 6 | 1.81
2 | 7 | 0.81
3 | 8 | 0.42
4 | 9 | 0.32
5
6
Data: 03/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 6 | 1.54
2 | 6.5 | 1.19
3 | 7 | 0.655
4 | 7.5 | 0.29
5 | 8 | 0.34
6 | 8.5 | 0.34
Data: 08/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 6.5 | 3.03
2 | 7 | 0.59
3 | 7.5 | 0.44
4 | 8 | 0.42
5 | 8.5 | 0.41
6 | 9 | 0.37
Data: 10/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 4 | 3.46
2 | 4.5 | 2.89
3 | 5 | 2.11
4 | 5.5 | 2.01
5 | 6 | 0.89
6 | 6.5 | 0.43
Data: 11/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 4 | 3.84
2 | 5 | 3.76
3 | 6 | 3.74
4 | 7 | 2.78
5 | 8 | 1.61
6 | 9 | 0.48
Data: 11/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 4.5 | 2.85
2 | 5 | 2.8
3 | 5.5 | 1.46
4 | 6 | 0.91
5 | 6.5 | 0.5
6 | 7 | 0.39
Data: 15/06/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 6 | 2.88
2 | 6.5 | 1.48
3 | 7 | 1.11
4 | 7.5 | 1.01
5 | 8 | 1.42
6 | 8.5 | 0.7
Data: 01/07/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 2 | 2.35
2 | 4 | 2.45
3 | 6 | 1.29
4 | 7 | 0.75
5 | 8 | 0.27
6 | 9 | 0.35
Data: 06/08/2026
Jarros | PAC | Turb. Residual
1 | 8 | 1.23
2 | 10 | 0.49
3 | 11 | 0.37
4 | 12 | 0.28
5 | 13 | 0.3
6 | 14 | 0.88

## DASH_CONTROLES
PAINEL DE CONTROLE - DASHBOARD ETA BRASÍLIA
📊 INDICADORES RESUMIDOS
FILTRO DE PERÍODO |  | FILTROS DE QUALIDADE
|  |  |  | Total Registros | 8
Data Início: | 2026-04-16 | Tipo de Água Bruta: | "TODOS | Turb. Bruta Média | 4,6 uT
Data Fim: | 2026-04-16 | Faixa Turb. Bruta: | "TODOS | Turb. Filtrada Média | 0,64 uT
|  | Faixa Turb. Filtrada: | "TODOS | Dosagem PAC Média | 4,48 mg/L
Períodos Rápidos: |  | Dosagem Cal (S/N): | "TODOS | Vazão Total Média | 1854 L/s
(Ajuste as datas acima conforme necessário)
INFORMAÇÕES DO PERÍODO
📌 NAVEGAÇÃO
➡️ QUALIDADE | Estatísticas de água bruta, elevatórias e PAC
➡️ DESEMPENHO | Comparativo PAR x ÍMPAR, taxas de remoção
➡️ COMPARATIVO | Gráficos e distribuições
➡️ DADOS ORIGEM | Planilha EQUÍLIBRIO QUÍMICO

## DASH_QUALIDADE
📊 DASHBOARD QUALIDADE - Análise de Água Bruta e Tratamento
Período: 16/04/YYYY a 16/04/YYYY
RESUMO ESTATÍSTICO - ÁGUA BRUTA
Parâmetro | Média | Mediana | Desvio Padrão | Mínimo | Máximo | Contagem
Temperatura (°C) | 24.2375 | 24.2 | 0.37773 | 23.8 | 24.7 | 8
pH | 6.7625 | 6.8 | 0.051755 | 6.7 | 6.8 | 8
Turbidez (uT) | 4.5975 | 4.265 | 1.2564 | 3.36 | 7.04 | 8
Cor (uC) | 17.125 | 17 | 2.5319 | 14 | 21 | 8
Alcalinidade (mg/L) | 8.475 | 8.75 | 1.251 | 6.4 | 10 | 8
Vazão Total (L/s) | 1854 | 1872.5 | 37.9774 | 1785 | 1888 | 8
DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO POR ELEVATÓRIA
Elevatória | Vazão Média (L/s) | % do Total | Vazão Mín | Vazão Máx | Contagem
TOR | 1176.25 | 66.96% | 1130 | 1239 | 8
BNN | 499.625 | 28.44% | 499 | 500 | 8
SM | 80.75 | 4.597% | 70 | 84 | 8
TOTAL | 1756.625 | 100%
ESTATÍSTICAS DE DOSAGEM - PAC (mg/L)
Estatística | Valor |  | Estatística | Valor
Média | 4.475 |  | Mínimo | 4.4
Mediana | 4.4 |  | Máximo | 4.7
Desvio Padrão | 0.1165 |  | Amplitude | 0.3
Moda | 4.4 |  | Contagem | 8

## DASH_DESEMPENHO
⚙️ DASHBOARD DESEMPENHO - Comparativo PAR x ÍMPAR
Período: 16/04/YYYY a 16/04/YYYY
ÁGUA COAGULADA - COMPARATIVO PAR x ÍMPAR
Parâmetro | LADO PAR - Média | LADO ÍMPAR - Média | Diferença | PAR - Desv.Pad | 📋 LEGENDA | Melhor
pH Coagulado | 6.8375 | 6.775 | 0.0625 | 0.11877 | 🔵 PAR | Lado Par teve melhor resultado
Alcalinidade (mg/L) | 8.3875 | 8.5125 | -0.125 | 0.9078 | 🟢 ÍMPAR | Lado Ímpar teve melhor resultado
Turb. Papel Filtro (uT) | 0.13 | 0.215 | -0.085 | 0.028785 | 🟡 IGUAL | Resultados equivalentes
Turb. Clarificada CLP (uT) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | ✅ CONFORME | Atende padrão Portaria
TAXAS DE REMOÇÃO DE TURBIDEZ
Indicador | LADO PAR | LADO ÍMPAR | Diferença | Melhor Desempenho
Taxa de Remoção Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Taxa de Remoção Máxima | 0% | 0% | 0% | IGUAL
Taxa de Remoção Mínima | 0% | 0% | 0% | IGUAL
Registros com Dados | 8 | 8
TURBIDEZ DA ÁGUA FILTRADA
Estatística | Turb. Filtrada (uT) |  | Limite Portaria | Status
Média | 0.64375 |  | 0.5 uT | NÃO CONFORME
Máximo | 1.96 |  | 1.0 uT | NÃO CONFORME
% ≤ 0.5 uT | 62.5% |  | ≥ 95% | NÃO CONFORME
% ≤ 1.0 uT | 87.5% |  | 100% | NÃO CONFORME

## DASH_COMPARATIVO
📈 DASHBOARD COMPARATIVO - Gráficos e Distribuições
Período: 16/04/YYYY a 16/04/YYYY
GRÁFICO 1: TURBIDEZ PAR x ÍMPAR |  |  | GRÁFICO 4: FAIXA DE TURBIDEZ FILTRADA
Parâmetro | LADO PAR | LADO ÍMPAR | Faixa Turb. Filtrada | Quantidade | Percentual
Turb. Papel Filtro | 0.13 | 0.215 | Tipo 1 (≤0.25 uT) | 0 | 0%
Turb. Clarificada | #DIV/0! | #DIV/0! | Tipo 2 (0.25-0.50 uT) | 5 | 62.5%
pH Coagulado | 6.8375 | 6.775 | Tipo 3 (0.50-0.75 uT) | 2 | 25%
|  |  | Tipo 4 (>0.75 uT) | 1 | 12.5%
|  |  | TOTAL | 8 | 100%
GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO POR ELEVATÓRIA
Elevatória | Vazão Média (L/s) | % do Total | GRÁFICO 5: DISTRIBUIÇÃO DOSAGEM PAC
TOR | 1176.25 | 66.96%
BNN | 499.625 | 28.44% | Faixa PAC (mg/L) | Quantidade | Percentual
SM | 80.75 | 4.597% | < 3.5 | 0 | 0%
|  |  | 3.5 - 4.0 | 0 | 0%
|  |  | 4.0 - 4.5 | 5 | 62.5%
GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE TURBIDEZ BRUTA |  |  | 4.5 - 5.0 | 3 | 37.5%
|  |  | 5.0 - 5.5 | 0 | 0%
Faixa de Turbidez | Quantidade | Percentual | > 5.5 | 0 | 0%
< 2.5 uT | 0 | 0% | TOTAL | 8
2.5 - 5.0 uT | 6 | 75%
5.0 - 7.5 uT | 2 | 25%
7.5 - 10.0 uT | 0 | 0%
10.0 - 15.0 uT | 0 | 0%
> 15.0 uT | 0 | 0%
TOTAL | 8 | 100%